## Лист2
Нагрузка трансформаторных подстанций -110; 35кВ АО "ССК"
и резерв трансфоматорной мощности
Загрузка ПС-110, 35кВ
№ п/п | Подстанция | Номинал трансформаторов | Располагаемая мощность | Нагрузка фактическая | Резерв мощности | Загрузка трансформаторов | Сетевой район
|  | МВА | МВт | МВт | МВт | %
1 | ПС 35/6 кВ "СВВАУЛ" | 2*2,5 | 2.35 | 1.6 | 0.75 | 68.0851 | ЗападныеЭС
2 | ПС 110/6 кВ "Нефтемаш" | 2*25 | 23.5 | 7.4 | 16.1 | 31.4894 | ЗападныеЭС
3 | ГПП 35/6 кВ "Октябрьск" | 2*6,3+2*5,6 | 10.7 | 10 | 0.7 | 93.4579 | ЗападныеЭС
4 | ПС 35/6 "Новокашпирская" | 2*6,3 | 5.92 | 1.1 | 4.82 | 18.5811 | ЗападныеЭС
5 | ПС "ЧОЗИП" 110/10 С1Т | 6.3 | 5.922 | 0.5882 | 5.3338 | 9.9325 | ЦентральныеЭС
6 | ПС "ЧОЗИП" 110/10 С2Т | 2.5 | 2.35 | 0.346 | 2.004 | 14.7234 | ЦентральныеЭС
7 | ПС ГПП-1 "ВПХ" 110/6кВ С1Т | 16 | 15.04 | 3.0102 | 12.0298 | 20.0146 | ЦентральныеЭС
8 | ПС ГПП-1 "ВПХ" 110/6кВ С2Т | 16 | 15.04 | 5.6052 | 9.4348 | 37.2686 | ЦентральныеЭС
9 | ПС "Преображенка" 110/10 С1Т | 2.5 | 2.35 | 0.1384 | 2.2116 | 5.8894 | ЦентральныеЭС
10 | ПС "Преображенка" 110/10 С2Т | 2.5 | 2.35 | 0.1384 | 2.2116 | 5.8894 | ЦентральныеЭС
11 | ПС "Красноселки" 110/6кВ С1Т | 40 | 37.6 | 0.519 | 37.081 | 1.3803 | ЦентральныеЭС
12 | ПС "Красноселки" 110/6кВ С2Т | 40 | 37.6 | 0.2595 | 37.3405 | 0.69016 | ЦентральныеЭС
13 | ПС ГПП-2 "Промсинтез" 110/10 кВ С1Т | 10 | 9.4 | 5.32 | 4.08 | 56.6 | ЦентральныеЭС
14 | ПС ГПП-2 "Промсинтез" 110/10 кВ С2Т | 16 | 15.04 | 7.99 | 7.05 | 53.1 | ЦентральныеЭС
15 | ПС "Усть-Кинельская" 35/10/6 кВ Т1Т | 10 | 9.4 | 1.2456 | 8.1544 | 13.2511 | ЦентральныеЭС
16 | ПС "Усть-Кинельская" 35/10/6 кВ Т2Т | 10 | 9.4 | 2.6988 | 6.7012 | 28.7106 | ЦентральныеЭС
17 | ПС "Юлия" 35/10 кВ Т1Т | 6.3 | 5.922 | 2.422 | 3.5 | 40.8983 | ЦентральныеЭС
18 | ПС "Юлия" 35/6 кВ Т2Т | 4 | 3.76 | 1.557 | 2.203 | 41.4096 | ЦентральныеЭС
19 | ПС ГПП-1 "Промсинтез" 35/3 кВ Т2Т | 7.5 | 7.05 | 0.59685 | 6.4531 | 8.466 | ЦентральныеЭС
20 | ПС ГПП-1 "Промсинтез" 35/10 кВ Т1Т | 6.3 | 5.922 | 0.865 | 5.057 | 14.6066 | ЦентральныеЭС
21 | ПС Южный город 110/10 С-1-Т | 63 | 59.22 | 1.8165 | 57.4035 | 3.0674 | ЦентральныеЭС
22 | ПС Южный город 110/10 С-2-Т | 63 | 59.22 | 1.038 | 58.182 | 1.7528 | ЦентральныеЭС
23 | ПС-35/6кВ Ботаническая | 2*10 | 9 | 6.3 | 2.7 | 64 | СамарскиеЭС
24 | ПС-110/35/6 ЗИМ | 2*40,0 | 37.6 | 37.03 | 0.57 | 98.48 | СамарскиеЭС
25 | ПС-110/10 АВИС | 2*40 | 38 | 32.7 | 5.3 | 81.75 | СамарскиеЭС
26 | ПС-110/6 Речная | 2*25 | 23.5 | 4.5 | 19 | 18 | СамарскиеЭС
27 | ПС-35/6 Станкозаводская | 2*6,3 | 5.92 | 5.1 | 0.82 | 80 | СамарскиеЭС
28 | ПС 35/6 кВ «Долотная-1» | 2*15 | 14.1 | 11 | 3.1 | 73.3 | СамарскиеЭС
29 | ПС 110/6 кВ «Долотная-2» | 2*32 | 30.1 | 5.3 | 24.8 | 16.5 | СамарскиеЭС
30 | ПС 110/35/6 кВ "Красноглинская-2" | 2*40 | 37.6 | 34.9 | 2.7 | 87.25 | СамарскиеЭС
31 | ПС 35/6 кВ "Электрощит" | 2*10 и 1*6,3 | 14.92 | 10.1 | 4.82 | 67.6944 | СамарскиеЭС
32 | ГПП 35/22 кВ "ПромЗиМ" | 2*7,5 и 1*3,2 | 6 | 1.6 | 4.4 | 26.6667 | СамарскиеЭС
33 | ПС-110/10 СПЗ | 1*40 и 1*63 | 97.3 | 17.9 | 79.4 | 79.51 | СамарскиеЭС
34 | ПС 35/6 кВ Кирпичная | 2*6,3 | 5.92 | 4.2 | 1.72 | 66.6 | СамарскиеЭС
35 | ПС "Самарский водозабор" 35/6 Т1Т | 3.2 | 2.97 | 0.23 | 2.82 | 7.8 | ВосточныеЭС
36 | ПС "Самарский водозабор" 35/6 Т2Т | 3.2 | 2.97 | 0.23 | 2.82 | 7.8 | ВосточныеЭС
37 | ПС "Город-1" 35/6кВ Т1Т | 6.3 | 5.92 | 2.24 | 3.68 | 37.9 | ВосточныеЭС
38 | ПС "Город-1" 35/6кВ Т2Т | 6.3 | 5.92 | 3.33 | 2.59 | 56.3 | ВосточныеЭС
39 | ПС "Старый Аманак" 35/6 Т1Т | 6.3 | 5.92 | 0.63 | 4.99 | 10.7 | ВосточныеЭС
40 | ПС "Старый Аманак" 35/6 Т2Т | 6.3 | 5.92 | 0 | 5.92 | 0 | ВосточныеЭС
41 | ПС "Осиновская" 35/6кВ Т1Т | 1 | 0.93 | 0.21 | 0.72 | 22.6 | ВосточныеЭС
42 | ПС "Калиновская" 35/6кВ Т1Т | 2.5 | 2.35 | 0.85 | 1.5 | 36.2 | ВосточныеЭС
43 | ПС 110/35/6кВ Фосфор ГПП-1 | 2*80,0 | 72 | 3.86 | 68.14 | 5.3611 | Ставропольские ЭС
44 | ПС 110/35/6кВ Фосфор ГПП-2 | 2*75,0 | 67.5 | 11.33 | 56.17 | 16.7852 | Ставропольские ЭС
45 | ПС-110/6кВ ТЭЗ | 25+31,5 | 22.5 | 3.43 | 19.07 | 15.2444 | Ставропольские ЭС
46 | ПС-35/6кВ Богатырь | 2*3,15 | 2.835 | 2.79 | 0.045 | 98.4127 | Ставропольские ЭС
47 | ГПП-1000000 110/10 кВ | 40+63 | 36 | 33.09 | 2.91 | 91.9167 | Ставропольские ЭС
48 | ГПП-2000000 110/10 кВ | 2*63 | 56.7 | 28.01 | 21.62 | 49.4004 | Ставропольские ЭС
49 | ГПП-3000000 110/10 кВ | 2*40 | 36 | 33.52 | 2.48 | 93.1111 | Ставропольские ЭС
50 | ГПП-4000000 110/10 кВ | 2*40 | 36 | 25.43 | 10.57 | 70.6389 | Ставропольские ЭС
51 | ГПП-5000000 110/10 кВ | 2*25 | 22.5 | 21.09 | 1.41 | 93.7333 | Ставропольские ЭС