## Лист1
Приложение №2 - таблица для ввода данных по загруженности ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ АО "ССК"
Камышлинский участок - 1 квартал 2026
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП | Мощность ТП ( КТП)ква |  | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[5 empty] | А ток |  |  | кВА | %
|  |  | Класс напряжения, кв |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП УС 205/400 | 400 | 10/0,4 | население,детсад | 104 | 106 | 113 | 70.7801 | 17.695
2 | КТП УС 211/250 | 250 | 6/0,4 | население, водозабор | 42 | 40 | 53 | 29.583 | 11.8332
3 | КТП УС 212/160 | 160 | 6/0,4 | население | 24 | 13 | 7 | 9.6419 | 6.0262
4 | КТП УС 213/250 | 250 | 6/0,4 | население | 30 | 38 | 23 | 19.9411 | 7.9765
5 | КТП КМШ 207/400 | 400 | 10/0,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | КТП КМШ 208/160 | 160 | 10/0,4 | МТФ | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.41087
7 | КТП КМШ 210/160 | 160 | 10/0,4 | население | 13 | 10 | 3 | 5.6975 | 3.5609
8 | КТП КМШ 212/160 | 160 | 10/0,4 | население | 28 | 27 | 35 | 19.722 | 12.3263
9 | КТП КМШ 221/250 | 250 | 10/0,4 | СОШ | 10 | 19 | 15 | 9.6419 | 3.8567
10 | КТП КМШ 225/25 | 25 | 10/0,4 | Водозабор | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 2.6296
11 | КТП КМШ 501/160 | 160 | 10/0,4 | База ССК,ДЭУ, население | 37 | 31 | 54 | 26.7343 | 16.7089
12 | КТП КМШ 502/400 | 400 | 10/0,4 | население,СУД,УИН,военком. | 148 | 139 | 152 | 96.1995 | 24.0499
13 | КТП КМШ 503/400 | 400 | 10/0,4 | насел,связь,почта,ЖКХ,банк,прокур | 178 | 117 | 146 | 96.6378 | 24.1594
14 | КТП КМШ 504/400 | 400 | 10/0,4 | население | 78 | 104 | 121 | 66.3974 | 16.5994
15 | КТП КМШ 505/630 | 630 | 10/0,4 | Насель,ЦРБ,Котельн,(резерв) | 211 | 159 | 151 | 114.1685 | 18.122
16 | КТП КМШ 506/250 | 250 | 10/0,4 | население | 105 | 108 | 73 | 62.6721 | 25.0689
17 | КТП КМШ 507/250 | 250 | 10/0,4 | Детсад,Спортшкола,Магнит. | 96 | 75 | 98 | 58.9469 | 23.5787
18 | КТП КМШ 508/160 | 160 | 10/0,4 | Население,МКД | 56 | 47 | 41 | 31.5552 | 19.722
19 | КТП КМШ 510/160 | 160 | 10/0,4 | Полиция МВД | 10 | 10 | 9 | 6.3549 | 3.9718
20 | КТП КМШ 512/250 | 250 | 10/0,4 | Пож.часть, Лесхоз. | 6 | 10 | 3 | 4.1635 | 1.6654
21 | КТП КМШ 513/160 | 160 | 10/0,4 | население,МКД | 40 | 23 | 23 | 18.8455 | 11.7784
22 | КТП КМШ 514/250 | 250 | 10/0,4 | Насел,МКД,Школа интернат | 53 | 40 | 20 | 24.7621 | 9.9048
23 | КТП КМШ 516/250 | 250 | 10/0,4 | Население,МКД,Детсад. | 162 | 93 | 122 | 82.6133 | 33.0453
24 | КТП КМШ 517/160 | 160 | 10/0,4 | Детсад,магазин,ЦСО, пятерочка | 20 | 31 | 33 | 18.4072 | 11.5045
25 | КТП КМШ 523/63 | 63 | 10/0,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | КТП КМШ 518/630 | 630 | 10/0,4 | Учеб.комплекс,котель (резерв) | 8 | 15 | 15 | 8.3271 | 1.3218
27 | КТП КМШ 519/250 | 250 | 10/0,4 | Население, МКД | 71 | 71 | 44 | 40.7588 | 16.3035
28 | КТП КМШ 704/250 | 250 | 10/0,4 | население | 96 | 90 | 73 | 56.7555 | 22.7022
29 | КТП КМШ 708/160 | 160 | 10/0,4 | население | 54 | 97 | 61 | 46.4563 | 29.0352
30 | КТП КМШ 912/25 | 25 | 10/0,4 | Водозабор (ЖКХ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | КТП КМШ 913/250 | 250 | 10/0,4 | Площадь масс.мероприятий (АСП) | 1 | 1 | 5 | 1.5339 | 0.61357
32 | КТП КМШ 1505/250 | 250 | 10/0,4 | СОШ,детсад,минкотельн | 41 | 42 | 43 | 27.6108 | 11.0443
33 | КТП КМШ 1521/250 | 250 | 10/0,4 | с/совет,дом культуры,миникот,ЦСО | 2 | 3 | 10 | 3.287 | 1.3148
34 | КТП КМШ 1601/250 | 250 | 10/0,4 | МКД,миникот,магазины,гостиница | 19 | 23 | 23 | 14.2437 | 5.6975
35 | КТП КМШ 1617/160 | 160 | 10/0,4 | население,база МТС | 7 | 3 | 6 | 3.5061 | 2.1913
36 | КТП РАС 912/160 | 160 | 10/0,4 | СОШ,детсад,ФАП | 0 | 2 | 0 | 0.43827 | 0.27392
37 | КТП КМШ 2201/630 | 630 | 10/0,4 | ЦРБ, Котельн,(основ. питание) | 111 | 92 | 110 | 68.5887 | 10.8871
38 | КТП КМШ 2202/630 | 630 | 10/0,4 | Учеб.комплекс,котель (основн.) | 119 | 103 | 110 | 72.7523 | 11.548
39 | КТП КМШ 1528/63 | 63 | 10/0,4 | Самарский ОРТПЦ | 20 | 15 | 18 | 11.6141 | 18.435
40 | КТП КМШ 1632/63 | 63 | 10/0,4 | Самараский ОРТПЦ | 4 | 2 | 2 | 1.7531 | 2.7826
| Итого общее | [6 empty] | 1150.45
| Всего по КУМИ | [6 empty] | 1240.6674