## Лист1
Кинель - Черкасский участок - 1 квартал 2026 | [5 empty] | Замер - 2020 | 2026
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | Класс напряжения, кВ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | Садгород 507/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 64 | 27 | 42 | 29.1447 | 11.6579
2 | Садгород 508/250 | 250 | водозабор | 10/0,4 | 36 | 34 | 32 | 22.3516 | 8.9406
3 | Садгород 1401/250 | 250 | быт, ДНС | 10/0,4 | 22 | 19 | 7 | 10.5184 | 4.2074
4 | ТПФ 712/100 | 100 | быт | 10/0,4 | 12 | 14 | 11 | 8.1079 | 8.1079
5 | ТПФ 714/400 | 400 | гараж | 10/0,4 | 6 | 4 | 5 | 3.287 | 0.82175
6 | ТПФ 718/400 | 400 | быт | 10/0,4 | 17 | 24 | 22 | 13.8054 | 3.4514
7 | ТПФ 719/60 | 60 | полевой стан | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТПФ 722/160 | 160 | быт, магазин | 10/0,4 | 28 | 30 | 34 | 20.1603 | 12.6002
9 | ТПФ 717/160 | 160 | водозабор | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КТПТПФ508/250 | 250 | водозабор | 10/0,4 | 36 | 34 | 32 | 22.3516 | 8.9406
11 | ТПФ 808/250 | 250 | водозабор | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТПФ 1004/100 | 100 | КНС | 10/0,4 | 34 | 34 | 35 | 22.5707 | 22.5707
13 | ТПФ 1003/250 | 250 | быт, пекарня, садик | 10/0,4 | 42 | 36 | 38 | 25.4195 | 10.1678
14 | ЗТП Сах 101/320 | 320 | магазины, почта, рынок, котельгая ит.д. | 6/0,4 | 182 | 176 | 190 | 120.0851 | 37.5266
15 | ЗТП Сах 102/400+100 | 400 | быт, магазины, сбербанк, садик | 6/0,4 | 164 | 166 | 152 | 105.6223 | 26.4056
16 | КТП Сах 103/250 | 250 | кулинария, муз. Школа, быт | 6/0,4 | 36 | 38 | 41 | 25.2003 | 10.0801
17 | КТП Сах 105/400 | 400 | быт, магазин, врвчебный офис, газовый цех, ГРП | 6/0,4 | 102 | 98 | 105 | 66.8357 | 16.7089
18 | КТП Сах 107А/160 | 160 | магазин, быт | 6/0,4 | 34 | 36 | 40 | 24.1047 | 15.0654
19 | КТП Сах 108/400 | 400 | быт, милиция, магазин, церковь, адм. Поселения | 6/0,4 | 162 | 144 | 156 | 101.2396 | 25.3099
20 | КТП Сах 109/400 | 400 | быт, ГРП | 6/0,4 | 38 | 31 | 34 | 22.5707 | 5.6427
21 | ЗТП Сах 110/250 | 250 | быт, магазин, врачебный офис | 6/0,4 | 22 | 25 | 21 | 14.9011 | 5.9604
22 | ЗТП Сах 111/250 | 250 | школа, АТС, котельная | 6/0,4 | 48 | 56 | 17 | 26.5151 | 10.6061
23 | КТП Сах 112/250 | 250 | быт, гаражи | 6/0,4 | 32 | 33 | 35 | 21.9133 | 8.7653
24 | КТП Сах 113/400 | 400 | КНС, магазин, социал., быт | 6/0,4 | 64 | 67 | 58 | 41.4162 | 10.3541
25 | КТП Сах 113 3А/160 | 160 | быт, мегафон, смартс | 6/0,4 | 31 | 34 | 28 | 20.3794 | 12.7371
26 | КТП Т 2501/320 | 320 | котельная, АЗС, автосервис, магазин, быт, гараж | 6/0,4 | 22 | 18 | 27 | 14.6819 | 4.5881
27 | КТП Т 2503/100 | 100 | свинарник | 6/0,4 | 0 | 6 | 3 | 1.9722 | 1.9722
26 | КТП Т 2504/400 | 400 | ГАЗС, пилорама | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | КТП Т 2505/400 | 400 | молочная ферма | 6/0,4 | 7 | 7 | 5 | 4.1635 | 1.0409
30 | КТП Ку 703/250 | 250 | зерноток, скважина, мастерские, котельная | 10/0,4 | 58 | 63 | 57 | 39.0057 | 15.6023
31 | ЗТП Ку 801/250 | 250 | быт, скважина КНС | 10/0,4 | 42 | 48 | 54 | 31.5552 | 12.6221
32 | ЗТП Ку 802/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 51 | 56 | 48 | 33.9657 | 13.5863
33 | ЗТП Ку 803/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 32 | 34 | 28 | 20.5985 | 8.2394
34 | ЗТП Кр 905/250 | 250 | быт | 6/0,4 | 63 | 68 | 74 | 44.9223 | 17.9689
35 | МТП Кр 906/160 | 250 | быт, КНС | 6/0,4 | 18 | 23 | 21 | 13.5863 | 5.4345
36 | ЗТП Кр 907/320 | 400 | д/сад, котельная, быт, офис общей практики | 6/0,4 | 52 | 48 | 45 | 31.7743 | 7.9436
37 | МТП Кр 908/100 | 100 | быт | 6/0,4 | 12 | 18 | 22 | 11.3949 | 11.3949
38 | КТП Кр 909/250 | 250 | быт | 6/0,4 | 34 | 36 | 31 | 22.1325 | 8.853
39 | КТП Кр 909а/250 | 250 | быт, АЗС | 6/0,4 | 28 | 31 | 42 | 22.1325 | 8.853
40 | КТП Кр 912/250 | 250 | быт, скважина | 6/0,4 | 43 | 52 | 49 | 31.5552 | 12.6221
41 | ТП Кр 913/250 | 250 | быт | 6/0,4 | 12 | 10 | 14 | 7.8888 | 3.1555
42 | КТП Кр 914/250 | 250 | быт | 6/0,4 | 35 | 37 | 42 | 24.9812 | 9.9925
43 | КТП Кр 915/400 | 400 | быт, торг.центр | 6/0,4 | 63 | 60 | 52 | 38.3483 | 9.5871
44 | МТП НО 1017/250 | 250 | мастерские | 6/0,4 | 2 | 3 | 2 | 1.5339 | 0.61357
45 | КТП Кр 916/250 | 250 | школа, быт | 6/0,4 | 56 | 52 | 57 | 36.157 | 14.4628
46 | КТП Кр 904/100 | 100 | быт | 6/0,4 | 20 | 24 | 21 | 14.2437 | 14.2437
47 | КТП Кр 917/400 | 400 | быт | 6/0,4 | 83 | 89 | 75 | 54.1259 | 13.5315
48 | КТП Кр 918/250 | 250 | быт, котельная, дет/сад, пятёрочка, Полеклиника | 6/0,4 | 32 | 42 | 48 | 26.7343 | 10.6937
49 | КТП Кр 919/250 | 250 | быт, муз. Школа | 6/0,4 | 30 | 28 | 23 | 17.7498 | 7.0999
50 | МТП Кр 920/250 | 250 | быт, скважены. | 6/0,4 | 37 | 42 | 39 | 25.8577 | 10.3431
51 | МТП Кр 921/250 | 250 | быт, АЗС, Кафе | 6/0,4 | 20 | 27 | 21 | 14.9011 | 5.9604
52 | МТП Ку 1101/100 | 100 | д/сад, быт | 10/0,4 | 19 | 24 | 28 | 15.5585 | 15.5585
53 | МТП Кр 1309/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 68 | 62 | 58 | 41.1971 | 16.4788
54 | МТП Кр 1310/250 | 250 | быт, скважена | 10/0,4 | 35 | 31 | 37 | 22.5707 | 9.0283
55 | МТП Кр 1312/250 | 250 | быт, кательная | 10/0,4 | 28 | 38 | 34 | 21.9133 | 8.7653
56 | КТП Ку 1316/400 | 400 | быт | 10/0,4 | 24 | 20 | 22 | 14.4628 | 3.6157
57 | ЗТП Ку 1601/250 | 250 | быт, торг.центр | 10/0,4 | 23 | 19 | 20 | 13.5863 | 5.4345
58 | ЗТП Ку 1602/2*250 | 2*250 | Школа,кдц, скважена | 10/0,4 | 12 | 18 | 22 | 11.3949 | 2.279
59 | ЗТП Ку 1603/630+400 | 630+400 | быт, КНС, реаб.центр, Котельная | 10/0,4 | 62 | 59 | 64 | 40.5397 | 3.9359
60 | КТП Ку 1604/400 | 400 | котельная | 10/0,4 | 18 | 16 | 20 | 11.8332 | 2.9583
61 | ЗТП Ку 1801/400 | 400 |  | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | ЗТП Ку 201/400 | 400 |  | 10/0,4 | 4 | 5 | 5 | 3.0679 | 0.76697
63 | КТП Кр 1906/400 | 400 | Мастерские, АЗС, Быт | 6/0,4 | 28 | 34 | 30 | 20.1603 | 5.0401
64 | КТП Кр 1909/400 | 400 | Зерноток, лес.торг.база. | 6/0,4 | 2 | 5 | 2 | 1.9722 | 0.49305
65 | КТП Кр 1914/250 | 250 | быт,ФАП, Дет.садик. | 6/0,4 | 19 | 20 | 24 | 13.8054 | 5.5222
66 | КТПЧ101/100 | 100 | Быт, | 10/0,4 | 8 | 11 | 2 | 4.6018 | 4.6018
67 | КТПЧ103/400 | 400 | Быт, Магазин | 10/0,4 | 106 | 140 | 131 | 82.6133 | 20.6533
68 | ЗТПЧ104/100 | 100 | Быт,Магазин | 10/0,4 | 92 | 74 | 38 | 44.7032 | 44.7032
69 | ТПЧ110/250 | 250 | Быт,КНС | 10/0,4 | 56 | 55 | 120 | 50.6198 | 20.2479
70 | КТПЧ111/160 | 160 | Магазины-ДДТ,Кафе,быт,Таб.ларек | 10/0,4 | 110 | 34 | 20 | 35.9379 | 22.4612
71 | КТПЧ112/400 | 400 | быт | 10/0,4 | 62 | 65 | 136 | 57.6321 | 14.408
72 | КТПЧ118/250 | 250 | Быт | 10/0,4 | 62 | 108 | 70 | 52.592 | 21.0368
73 | КТПЧ210/100 | 100 | Быт,Школа,миникотельная | 10/0,4 | 94 | 101 | 99 | 64.4252 | 64.4252
74 | КТПЧ212/100 | 100 | Быт | 10/0,4 | 34 | 35 | 29 | 21.4751 | 21.4751
75 | ТПЧ214/250 | 250 | Водозабор №3 | 10/0,4 | 0 | 1 | 8 | 1.9722 | 0.78888
76 | ТПЧ216/5 | 5 | Полиго бытовых отходолв | 10/0,4 | 5 | 0 | 0 | 1.0957 | 21.9133
77 | КТПЧ301/100 | 100 | КНС№1,быт, диаг.Центр | 10/0,4 | 43 | 63 | 47 | 33.5274 | 33.5274
78 | ЗТПЧ302/400 | 400 | ЗАГС,ЦСО,д/сад,Магазины,быт | 10/0,4 | 150 | 103 | 177 | 94.2273 | 23.5568
79 | КТПЧ303/400 | 400 | Администрация,миникотельная,инкосация,прокуратура.магазины,аптека,ЦЗ,МФЦ,быт | 10/0,4 | 173 | 253 | 178 | 132.3565 | 33.0891
80 | КТПЧ305/250 | 250 | Магазины | 10/0,4 | 111 | 88 | 73 | 59.6043 | 23.8417
81 | КТПЧ306/250 | 250 | Быт | 10/0,4 | 218 | 200 | 226 | 141.1219 | 56.4487
82 | КТПЧ307/160 | 160 | Быт | 10/0,4 | 110 | 75 | 88 | 59.8234 | 37.3896
83 | ЗТПЧ310/400 | 400 | быт,пром.зона.АЗС | 10/0,4 | 49 | 105 | 90 | 53.4685 | 13.3671
84 | КТПЧ312/400 | 400 | Быт, База АО "ССК" | 10/0,4 | 221 | 242 | 226 | 150.9829 | 37.7457
85 | КТПЧ314/250 | 250 | Водозабор№1 | 10/0,4 | 115 | 123 | 122 | 78.888 | 31.5552
86 | ТПЧ321/100 | 100 | Сбер банк,Росгострах | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | КТПЧ326/160 | 160 | Магази.быт.Самароэнерго | 10/0,4 | 133 | 132 | 108 | 81.7367 | 51.0855
88 | КТПЧ403/400 | 400 | Магазин.быт.автомойка,кафе,автосервис | 10/0,4 | 162 | 225 | 241 | 137.6157 | 34.4039
89 | КТПЧ404/160 | 160 | Магазин, быт,СТО,миникотельная | 10/0,4 | 80 | 63 | 95 | 52.1537 | 32.5961
90 | КТПЧ405/400 | 400 | Быт.Школа№2,миникотельная | 10/0,4 | 109 | 105 | 161 | 82.175 | 20.5437
91 | КТПЧ409/400 | 400 | Быт,Магазины, ФАП, д/сад | 10/0,4 | 166 | 166 | 183 | 112.8537 | 28.2134
92 | КТПЧ411/400 | 400 | Д/Сад.быт | 10/0,4 | 72 | 88 | 87 | 54.1259 | 13.5315
93 | КТПЧ412/160 | 160 | Водозабор №2 | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | КТПЧ413/160 | 160 | Быт.магазины | 10/0,4 | 167 | 182 | 165 | 112.6345 | 70.3966
95 | КТПЧ416/250 | 250 | Быт.магазины | 10/0,4 | 135 | 234 | 108 | 104.5266 | 41.8106
96 | КТПЧ417/250 | 250 | Быт.магазины | 10/0,4 | 107 | 63 | 87 | 56.3173 | 22.5269
97 | КТПЧ418/100 | 100 | Магазин,налоговая | 10/0,4 | 45 | 68 | 58 | 37.4718 | 37.4718
98 | КТПЧ419/100 | 100 | быт | 10/0,4 | 105 | 130 | 67 | 66.1783 | 66.1783
99 | КТПЧ421/400 | 400 | КНС.Быт | 10/0,4 | 45 | 47 | 81 | 37.9101 | 9.4775
100 | КТПЧ427/160 | 160 | Быт | 10/0,4 | 71 | 44 | 79 | 42.5119 | 26.5699
101 | КТПЧ428/160 | 160 | Быт | 10/0,4 | 324 | 242 | 163 | 159.7482 | 99.8426
102 | КТПЧ429/250 | 250 | Быт.ФАП.Миникотельная | 10/0,4 | 137 | 147 | 142 | 93.3508 | 37.3403
103 | КТПЧ425/400 | 400 | Быт | 10/0,4 | 43 | 55 | 77 | 38.3483 | 9.5871
104 | КТПЧ504/160 | 160 | Маслобойка | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | КТПЧ515/250 | 250 | Маслобойка | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | КТПЧ1701/100 | 100 | БЫТ | 10/0,4 | 74 | 117 | 82 | 59.8234 | 59.8234
107 | ЗТПЧ1702/2*400 | 2*400 | ЦРБ | 10/0,4 | 290 | 321 | 330 | 206.2045 | 25.7756
108 | КТПЧ1703/400 | 400 | Быт.магазины | 10/0,4 | 165 | 156 | 64 | 84.3663 | 21.0916
109 | КТПЧ1704/400 | 400 | быт. | 10/0,4 | 223 | 168 | 215 | 132.7948 | 33.1987
110 | ЗТПЧ1705/250 | 250 | Быт | 10/0,4 | 106 | 100 | 74 | 61.3573 | 24.5429
111 | КТПЧ1706/100 | 100 | Быт.магазины | 10/0,4 | 71 | 67 | 38 | 38.5675 | 38.5675
112 | КТПЧ1710/250 | 250 | Быт.рдк,ровд.Рег.Палата.Казначейство.бти.Суд.Приставы.Вет,станция.Миникотельная | 10/0,4 | 131 | 216 | 173 | 113.9493 | 45.5797
113 | КТПЧ1711/250 | 250 | Быт.Магазины | 10/0,4 | 124 | 129 | 140 | 86.1194 | 34.4478
114 | ЗТПЧ1712/400+100 | 400+100 | РУЭС.Быт.Мед.Коледж.УФМС.Д/Сад.Редакция | 10/0,4 | 193 | 158 | 246 | 130.8226 | 26.1645
115 | КТПЧ1713/400 | 400 | Котельная №7.№43.Магазин | 10/0,4 | 361 | 343 | 216 | 201.6027 | 50.4007
116 | КТПЧ1714/400 | 400 | Школа№1 д/сад. Магазины.Абонентский отдел | 10/0,4 | 194 | 148 | 211 | 121.1807 | 30.2952
117 | КТПЧ1715/400 | 400 | Быт.Баня | 10/0,4 | 74 | 48 | 81 | 44.4841 | 11.121
118 | КТПЧ1716/100 | 100 | Сбербанк. Магазин | 10/0,4 | 9 | 22 | 6 | 8.1079 | 8.1079
119 | ТПЧ1717/160 | 160 | Магазин Вертикаль | 10/0,4 | 29 | 3 | 2 | 7.4505 | 4.6566
120 | КТПЧ1718/160 | 160 | Быт. Пожарная часть№39 | 10/0,4 | 154 | 128 | 128 | 89.8447 | 56.1529
121 | ЗТПЧ1801/2*250 | 2*250 | КНС№2.Банк.ТЦ Арбат.Миникотельноя.Быт.ДМО.Поселение | 10/0,4 | 145 | 223 | 284 | 142.8749 | 28.575
122 | ЗТПЧ1802/400 | 400 | быт.ДЮШС.СЮТ.Храм.Магазины | 10/0,4 | 317 | 239 | 222 | 170.4857 | 42.6214
123 | КТПЧ1804/400 | 400 | Быт.магазины | 10/0,4 | 189 | 226 | 180 | 130.3843 | 32.5961
124 | КТПЧ1805/400 | 400 | ГРП.Быт | 10/0,4 | 231 | 163 | 196 | 129.2887 | 32.3222
125 | КТПЧ1806/160 | 160 | Почта.АТС№2.Быт | 10/0,4 | 16 | 15 | 13 | 9.6419 | 6.0262
126 | КТПЧ1808/160 | 160 | Быт.магазины.Пенсионный фонд. | 10/0,4 | 56 | 81 | 51 | 41.1971 | 25.7482
127 | КТПЧ1814/63 | 63 | Быт | 10/0,4 | 28 | 14 | 35 | 16.8733 | 26.783
128 | ТПВЧ3311/160 | 160 | Котельная | 6/0,4 | 8 | 10 | 9 | 5.9166 | 3.6979
129 | КТПВЧ3312/25 | 25 | Вышка РТРС(ОРТПЦ) | 6/0,4 | 9 | 5 | 3 | 3.7253 | 14.9011
130 | КТПЕР3605/160 | 160 | Очистные | 10/0,4 | 11 | 0 | 0 | 2.4105 | 1.5065
131 | КТПЕР3607/400 | 400 | БЫТ.Д/САД.КОТЕЛЬНАЯ-2ШТ.МАГАЗИНЫ. ИП. | 10/0,4 | 646 | 655 | 629 | 422.9273 | 105.7318
132 | КТПСК809/250 | 250 | ЗЕРНОТОК. МАСТЕРСКИЕ | 10/0,4 | 15 | 23 | 13 | 11.1758 | 4.4703
133 | ТПСМ319/250 | 250 | ДОМ ЖИВОТНОВОДА | 10/0,4 | 0 | 6 | 0 | 1.3148 | 0.52592
134 | КТПСид305/250 | 250 | БЫТ. МАГАЗИН.ФЕР.ХОЗЯЙСТВО | 10/0,4 | 44 | 25 | 45 | 24.9812 | 9.9925
135 | ТПСид306/160 | 160 | ИП | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | КТПСид311/250 | 250 | БЫТ.АДМИНИСТРАЦИЯ .ШКОЛА.МАГАЗИНЫ.ВЫШКА РТРС.ФАП | 10/0,4 | 57 | 113 | 90 | 56.9747 | 22.7899
137 | ТПСид314/63 | 63 | .быт. | 10/0,4 | 36 | 29 | 25 | 19.722 | 31.3048
138 | КТПСид316/160 | 160 | БЫТ.ГРП.ВОДОЗАБОР | 10/0,4 | 59 | 61 | 83 | 44.4841 | 27.8025
139 | КТПСид321/250 | 250 | ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕР-ОЙЛ | 10/0,4 | 30 | 14 | 10 | 11.8332 | 4.7333
140 | ТПАЛ607/250 | 250 | БЫТ | 6/0,4 | 51 | 69 | 55 | 38.3483 | 15.3393