## 2016
Кинельский участок №1 - 1 квартал 2026
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ, кВ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[5 empty] | Фаза |  |  | кВА | %
[5 empty] | А | В | С
1 | КТП -17 | 630 | Быт(КТП заменили) | 6/0,4 | 565 | 542 | 585 | 370.7736 | 58.853
2 | КТП-30 | 400 | Быт | 6/0,4 | 325 | 353 | 344 | 223.9543 | 55.9886
3 | КТП-49 | 400 | Промышлен. | 6/0,4 | 180 | 240 | 112 | 116.5789 | 29.1447
4 | КТП-55 | 180 | быт | 6/0,4 | 145 | 174 | 182 | 109.7858 | 60.9921
5 | ЗТП-64 | 1000 | Котельная.быт | 10/0,4 | 556 | 525 | 543 | 355.8725 | 35.5873
6 |  | 1000 | Котелн.быт.пром | 10/0,4 | 487 | 415 | 444 | 294.9535 | 29.4953
7 | ЗТП-65 | 630 | Быт | 10/0,4 | 430 | 427 | 428 | 281.5863 | 44.6962
8 |  | 630 | д/с.быт | 10/0,4 | 387 | 389 | 345 | 245.6485 | 38.9918
9 | ЗТП-66 | 630 | Быт | 6/0,4 | 510 | 542 | 532 | 347.1072 | 55.0964
10 | ЗТП-67 | 250 | Быт | 6/0,4 | 232 | 297 | 305 | 182.7572 | 73.1029
11 |  | 180 | д/с.быт | 6/0,4 | 224 | 228 | 232 | 149.8872 | 83.2707
12 | ЗТП-70 | 400 | Быт | 10/0,4 | 342 | 356 | 312 | 221.3247 | 55.3312
13 |  | 400 | быт | 10/0,4 | 310 | 312 | 316 | 205.5471 | 51.3868
14 | ЗТП-71 | 400 | Быт | 10/0,4 | 249 | 225 | 264 | 161.7204 | 40.4301
15 |  | 630 | Быт | 10/0,4 | 175 | 168 | 171 | 112.6345 | 17.8785
16 | ЗТП-79 | 400 | Быт | 10/0,4 | 310 | 315 | 326 | 208.3958 | 52.099
17 |  | 160 | Быт | 10/0,4 | 208 | 201 | 214 | 136.5201 | 85.325
18 | ЗТП-86 | 250 | Быт | 6/0,4 | 221 | 209 | 224 | 143.3132 | 57.3253
19 |  | 250 | сберкасса.быт | 6/0,4 | 121 | 132 | 125 | 82.8324 | 33.133
20 | КТП-90 | 630 | Быт (ктп заменена.) | 10/0,4 | 560 | 540 | 582 | 368.5823 | 58.5051
21 | КТП-102 | 160 | Быт.промышл. | 6/0,4 | 185 | 152 | 141 | 104.7457 | 65.4661
22 | ЗТП-103 | 630 | Быт | 6/0,4 | 401 | 415 | 425 | 271.9445 | 43.1658
23 |  | 560 | Быт | 6/0,4 | 412 | 323 | 344 | 236.4449 | 42.2223
24 | ЗТП-104 | 320 | Быт | 6/0,4 | 211 | 215 | 232 | 144.1897 | 45.0593
25 | ЗТП-105 | 400 | Быт | 6/0,4 | 201 | 192 | 186 | 126.8782 | 31.7196
26 |  | 400 | Быт | 6/0,4 | 142 | 154 | 134 | 94.2273 | 23.5568
27 | ЗТП-106 | 630 | Быт | 6/0,4 | 341 | 334 | 331 | 220.4481 | 34.9918
28 | ЗТП-107 | 400 | Быт | 6/0,4 | 216 | 198 | 234 | 141.9984 | 35.4996
29 | ЗТП-108 | 400 | Быт | 6/0,4 | 324 | 332 | 334 | 216.942 | 54.2355
30 | КТП-110 | 250 | Быт | 6/0,4 | 269 | 226 | 286 | 171.1431 | 68.4573
31 | КТП-111 | 400 | селекция | 6/0,4 | 176 | 178 | 167 | 114.1685 | 28.5421
32 | КТП-112 | 400 | Быт | 6/0,4 | 251 | 272 | 261 | 171.8005 | 42.9501
33 | КТП-113 | 400 | Быт | 6/0,4 | 224 | 252 | 268 | 163.0352 | 40.7588
34 | КТП-116 | 400 | Быт | 6/0,4 | 261 | 254 | 243 | 166.1031 | 41.5258
35 | КТП-117 | 400 | Быт (КТП заменили) | 6/0,4 | 360 | 345 | 389 | 239.7319 | 59.933
36 | КТП-120 | 250 | Не обслуж | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
37 | КТП-121 | 100 | Не обслуж (СДТ СУ-5) | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
38 | ЗТП-123 | 400 | Быт | 6/0,4 | 313 | 321 | 324 | 209.9297 | 52.4824
39 | Ктп-124 | 400 | Школа.Быт | 6/0,4 | 401 | 445 | 432 | 280.0524 | 70.0131
40 | ЗТП-126 | 400 | Котельная МИС | 6/0,4 | 231 | 233 | 255 | 157.5569 | 39.3892
41 | КТП-130 | 400 | Быт | 6/0,4 | 178 | 201 | 192 | 125.1251 | 31.2813
42 | КТП-131 | 160 | Быт | 6/0,4 | 145 | 156 | 134 | 95.323 | 59.5769
43 | КТП-140 | 100 | Не обслуж | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
44 | КТП-143 | 630 | очистные сооружения | 6/0,4 | 238 | 243 | 252 | 160.6247 | 25.496
45 |  | 630 | очистные сооружения | 6/0,4 | 245 | 267 | 289 | 175.5258 | 27.8612
46 | ЗТП-168 | 630 | Школа"лидер" | 10/0,4 | 312 | 322 | 331 | 211.4637 | 33.5657
47 | РП-3 | 630 | Быт | 10/0,4 | 285 | 277 | 261 | 180.3467 | 28.6265
48 |  | 630 | Быт | 10/0,4 | 256 | 251 | 286 | 173.7727 | 27.583
49 | ЗТП-239 | 250 | водокачка | 10/0,4 | 233 | 245 | 244 | 158.2143 | 63.2857
50 |  | 250 | водокачка | 10/0,4 | 166 | 200 | 199 | 123.8103 | 49.5241
51 | ЗТП-201 | 250 | Быт | 10/0,4 | 196 | 212 | 216 | 136.7392 | 54.6957
52 |  | 400 | Быт | 10/0,4 | 210 | 245 | 224 | 148.7915 | 37.1979
53 | ЗТП-202 | 250 | Быт | 10/0,4 | 206 | 224 | 214 | 141.1219 | 56.4487
54 |  | 250 | Быт | 10/0,4 | 154 | 145 | 165 | 101.6779 | 40.6711
55 | ЗТП-203 | 250 | Быт | 10/0,4 | 112 | 124 | 115 | 76.9158 | 30.7663
56 |  | 250 | Быт | 10/0,4 | 125 | 93 | 89 | 67.2739 | 26.9096
57 | ЗТП-204 | 400 | Котельная.быт | 10/0,4 | 251 | 210 | 221 | 149.4489 | 37.3622
58 |  | 400 | котельная | 10/0,4 | 115 | 198 | 185 | 109.1284 | 27.2821
59 | ТП-35 | 250 | КНС .жд.больница,Котельная.быт | 6/0,4 | 326 | 380 | 331 | 227.2413 | 90.8965
60 | ЗТП-206 | 250 | быт(2) | 10/0,4 | 221 | 293 | 268 | 171.3623 | 68.5449
|  | 250 | быт | 10/0,4 | 201 | 189 | 210 | 131.48 | 52.592
62 | ЗТП-212 | 400 | д/с,СТО | 10/0,4 | 315 | 332 | 315 | 210.8063 | 52.7016
63 | ЗТП-214 | 400 | Промышлен. | 10/0,4 | 241 | 213 | 209 | 145.2854 | 36.3214
64 | ЗТП-215 | 250 | кнс | 10/0,4 | 244 | 257 | 246 | 163.6926 | 65.477
|  | 250 | кнс,гаражи | 10/0,4 | 198 | 187 | 209 | 130.1652 | 52.0661
65 | КТП-218 | 250 | промыш. | 10/0,4 | 145 | 142 | 145 | 94.6656 | 37.8662
|  | 250 | промыш. | 10/0,4 | 88 | 78 | 53 | 47.9902 | 19.1961
66 | КТП-227 | 250 | Не обслуж | 10/0,4 |  |  |  | 0 | 0
67 | КТП-232 | 160 | база.быт | 10/0,4 | 204 | 214 | 175 | 129.9461 | 81.2163
68 | КТП-234 | 100 | быт | 10/0,4 | 130 | 124 | 142 | 86.7768 | 86.7768
69 | КТП-253 | 100 | магазин | 10/0,4 | 75 | 89 | 110 | 60.0425 | 60.0425
70 | КТП-56 | 400 | Промыш. | 6/0,4 | 135 | 102 | 145 | 83.7089 | 20.9272
71 | КТП-57 | 250 | быт | 6/0,4 | 98 | 89 | 103 | 63.5487 | 25.4195
72 | КТП-60 | 250 | [5 empty] | 0 | 0
73 | КТП-223 | 250 | быт | 10/0,4 | 270 | 254 | 257 | 171.1431 | 68.4573
74 | КТП-213А | 630 | пром.телевидение | 10/0,4 | 458 | 541 | 529 | 334.8357 | 53.1485
75 | ЗТП-1 | 400 | Школа.быт | 6/0,4 | 508 | 508 | 500 | 332.2061 | 83.0515
76 | ЗТП-58 | 160 | Не обслуж | 10/0,4 |  |  |  | 0 | 0
77 | ЗТП-9 | 400 | Быт, промышл | 6/0,4 | 191 | 209 | 200 | 131.48 | 32.87
78 | ЗТП-18 | 160 | Магазин (АБО) | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
79 | ЗТП-28 | 250 | Школа | 6/0,4 | 165 | 178 | 164 | 111.1006 | 44.4402
80 | ЗТП-37 | 400 | Хлебзавод (абонентская) | 6/0,4 | 149 | 155 | 137 | 96.6378 | 24.1594
81 | КТП-42 | 250 | Не обслуж | 6/0,4 | 200 | 200 | 215 | 134.767 | 53.9068
82 | КТП-51 | 250 | Быт | 6/0,4 | 233 | 254 | 238 | 158.8717 | 63.5487
83 | КТП-38 | 250 | Быт | 6/0,4 | 205 | 224 | 205 | 138.9305 | 55.5722
84 | КТП-16 | 250 | Быт | 6/0,4 | 245 | 224 | 241 | 155.5847 | 62.2339
85 | ЗТП-46 | 400 | Не обслуж. |  |  |  |  | 0 | 0
86 | ЗТП-68 | 160 | Быт,магаз | 6/0,4 | 145 | 142 | 138 | 93.1317 | 58.2073
87 | ЗТП-68 | 180 | промышл.быт | 6/0,4 | 141 | 134 | 151 | 93.3508 | 51.8616
88 | КТП-75 | 250 | быт | 6/0,4 | 85 | 110 | 121 | 69.2461 | 27.6985
89 | ЗТП-82 | 400 | Быт | 6/0,4 | 137 | 156 | 143 | 95.5421 | 23.8855
|  | 400 | быт.Почта. | 6/0,4 | 154 | 123 | 133 | 89.8447 | 22.4612
90 | ЗТП-101 | 630 | СГСХА.быт | 6/0,4 | 355 | 349 | 344 | 229.6517 | 36.4527
91 | КТП-109 | 320 | быт.маг. | 6/0,4 | 234 | 233 | 245 | 156.0229 | 48.7572
92 | КТП-114 | 320 | пром | 6/0,4 | 223 | 243 | 225 | 151.4211 | 47.3191
93 | КТП-122 | 400 | насосная.дачи. | 6/0,4 | 389 | 365 | 380 | 248.4972 | 62.1243
94 | ЗТП-125 | 250 | Кнс.общежитие | 6/0,4 | 199 | 187 | 191 | 126.4399 | 50.576
95 | ЗТП-127 | 250 | быт (абонентская) | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
96 | КТП-132 | 400 | Промышлен.быт | 6/0,4 | 293 | 280 | 235 | 177.0597 | 44.2649
97 | КТП-134 | 320 | быт | 6/0,4 | 245 | 222 | 285 | 164.7883 | 51.4963
98 | КТП-135 | 400 | быт | 6/0,4 | 152 | 154 | 142 | 98.1717 | 24.5429
99 | КТП-138 | 400 | Дк.баня. | 6/0,4 | 232 | 255 | 246 | 160.6247 | 40.1562
100 | КТП-145 | 320 | не обслуж. |  |  |  |  | 0 | 0
101 | КТП-147 2х250 | 250 | быт | 6/0,4 | 278 | 278 | 287 | 184.7294 | 73.8918
|  | 250 | спорткомпл.быт | 6/0,4 | 189 | 221 | 196 | 132.7948 | 53.1179
102 | ЗТП-164 | 630 | Промышлен. | 10/0,4 | 315 | 332 | 327 | 213.4359 | 33.8787
|  | 400 | промышл | 10/0,4 | 254 | 255 | 253 | 166.9796 | 41.7449
103 | КТП-170 | 100 | нгч, дачные/жилые дома | 6/0,4 | 74 | 89 | 52 | 47.1137 | 47.1137
104 | КТП-171 | 630 | быт | 10/0,4 | 380 | 377 | 374 | 247.8398 | 39.3397
105 | КТП-171 | 630 | быт | 10/0,4 | 334 | 345 | 336 | 222.4203 | 35.3048
106 | ЗТП-217 | 400 | быт | 10/0,4 | 257 | 273 | 235 | 167.637 | 41.9093
|  | 400 | быт | 10/0,4 | 187 | 175 | 183 | 119.4277 | 29.8569
107 | КТП-220 | 400 | пекарня.быт | 10/0,4 | 254 | 267 | 236 | 165.8839 | 41.471
108 | КТП-222 | 630 | азс.быт | 10/0,4 | 427 | 437 | 415 | 280.2715 | 44.4875
109 | Зтп-226 | 400 | промышл.(абонентская) | 10/0,4 |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 | промышл(абонентская) | 10/0,4 |  |  |  | 0 | 0
110 | Зтп-228 | 400 | Прромышл(абонентская) | 10/0,4 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 10/0,4 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
111 | КТП-231 | 160 | быт | 10/0,4 | 204 | 206 | 199 | 133.4522 | 83.4076
112 | КТП-233 | 100 | АЗС.АТС.зеленхоз(абонентская) | 10/0,4 | 121 | 113 | 100 | 73.1905 | 73.1905
113 | ЗТП-235 | 250 | быт | 10/0,4 | 189 | 205 | 179 | 125.5634 | 50.2254
|  | 250 | быт | 10/0,4 | 124 | 102 | 78 | 66.6165 | 26.6466
114 | Ктп-238 | 250 | Кафе, магазины | 10/0,4 | 172 | 162 | 154 | 106.9371 | 42.7748
115 | Ктп-251 | 100 | быт , КНС | 10/0,4 | 27 | 57 | 41 | 27.3917 | 27.3917
116 | КТП-301 | 160 | быт | 6/0,4 | 234 | 215 | 194 | 140.9027 | 88.0642
117 | ЗТП-2 | 630 | Мол.з. (тр-р) абонентский(АБО) | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
|  | 250 | быт | 6/0,4 | 270 | 253 | 249 | 169.1709 | 67.6684
118 | ЗТП-3 | 250 | Быт | 6/0,4 | 253 | 250 | 264 | 168.0753 | 67.2301
119 | КТП-4 | 250 | Быт | 6/0,4 | 311 | 312 | 309 | 204.2323 | 81.6929
120 | ЗТП-5 | 630 | Быт | 6/0,4 | 583 | 582 | 591 | 384.7981 | 61.0791
121 | ЗТП-6 | 400 | Школа.быт | 6/0,4 | 309 | 301 | 320 | 203.794 | 50.9485
|  | 400 | ДКЖ.быт. Администрация | 6/0,4 | 313 | 309 | 229 | 186.4825 | 46.6206
122 | ЗТП-7 | 400 | Адм.быт | 10/0,4 | 431 | 423 | 412 | 277.4228 | 69.3557
123 | ЗТП-8 | 250 | Быт | 6/0,4 | 305 | 362 | 278 | 207.081 | 82.8324
124 | ЗТП-10 | 160 | Быт | 6/0,4 | 205 | 200 | 177 | 127.5356 | 79.7097
125 | ЗТП-11 | 320 | Быт | 6/0,4 | 410 | 415 | 401 | 268.6575 | 83.9555
126 | ЗТП-13 | 250 | промышленная | 6/0,4 | 143 | 122 | 141 | 88.9681 | 35.5873
127 | КТП-14 | 400 | быт (Замена силового тр-ра) | 6/0,4 | 323 | 285 | 306 | 200.2879 | 50.072
128 | ЗТП-15 | 400 | Быт | 10/0,4 | 324 | 414 | 350 | 238.4171 | 59.6043
129 | ЗТП-19 | 630 | д/с.школа(ктп заменили) | 6/0,4 | 323 | 302 | 314 | 205.7662 | 32.6613
130 | ЗТП-20 | 250 | Баня.меб.цех | 6/0,4 | 284 | 310 | 313 | 198.7539 | 79.5016
131 | ЗТП-21 | 630 | Быт | 6/0,4 | 505 | 555 | 577 | 358.7213 | 56.9399
132 | ЗТП-22 | 400 | Кнс.котельная | 10/0,4 | 212 | 225 | 224 | 144.8471 | 36.2118
|  | 400 | промышлен.быт | 10/0,4 | 208 | 225 | 178 | 133.8905 | 33.4726
133 | КТП-23 | 630 | Быт | 10/0,4 | 404 | 400 | 423 | 268.8766 | 42.6788
134 | ЗТП-24 | 400 | Котельная | 6/0,4 | 207 | 215 | 121 | 118.9894 | 29.7474
135 | ЗТП-25 | 1000 | Быт | 6/0,4 | 645 | 678 | 682 | 439.3623 | 43.9362
136 | КТП-26 | 630 | быт (ктп заменили) | 6/0,4 | 220 | 214 | 232 | 145.9428 | 23.1655
137 | ЗТП-27 | 250 | Промышлен. | 6/0,4 | 109 | 87 | 65 | 57.1938 | 22.8775
138 | ЗТП-29 | 250 | д/с.быт | 6/0,4 | 255 | 234 | 312 | 175.5258 | 70.2103
139 | ЗТП-31 | 160 | Быт | 6/0,4 | 221 | 215 | 213 | 142.2175 | 88.886
140 | ЗТП-33 | 400 | быт | 10/0,4 | 203 | 212 | 222 | 139.5879 | 34.897
|  | 400 | промышлен.быт | 10/0,4 | 134 | 123 | 184 | 96.6378 | 24.1594
141 | ЗТП-36 | 400 | Быт | 6/0,4 | 377 | 378 | 381 | 248.9355 | 62.2339
142 | ЗТП-50 | 400 | Быт | 6/0,4 | 450 | 415 | 421 | 281.8055 | 70.4514
143 | ЗТП-52 | 400 | Быт | 6/0,4 | 212 | 222 | 215 | 142.2175 | 35.5544
144 | КТП-56 | 400 | Профилакт. Абонентская | 6/0,4 | 145 | 154 | 132 | 94.4465 | 23.6116
145 | ЗТП-77 | 400 | Кнс | 10/0,4 | 228 | 254 | 273 | 165.4457 | 41.3614
|  | 400 | быт | 10/0,4 | 254 | 264 | 249 | 168.0753 | 42.0188
146 | КТП-81 | 250 | быт | 6/0,4 | 223 | 229 | 215 | 146.1619 | 58.4648
147 | КТП-207 | 250 | быт (ктп заменили) | 10/0,4 | 249 | 244 | 235 | 159.5291 | 63.8116
148 | КТП-208 | 400 | быт | 10/0,4 | 377 | 382 | 389 | 251.5651 | 62.8913
149 | КТП-209 | 250 | быт | 10/0,4 | 215 | 224 | 215 | 143.3132 | 57.3253
150 | КТП-210 | 630 | НФС.ПЧ.Водокачка(Замена КТП) | 10/0,4 | 345 | 358 | 347 | 230.09 | 36.5222
151 | КТП-211 | 400 | быт (Замена силового тр-ра) | 10/0,4 | 418 | 500 | 401 | 289.0369 | 72.2592
152 | КТП-224 | 250 | быт | 10/0,4 | 252 | 244 | 221 | 157.1186 | 62.8474
153 | ТП-149 | 160 | быт | 6/0,4 | 115 | 124 | 178 | 91.3786 | 57.1116
154 | ТП-92 | 63 | АЗС(абонентская) | 10/0,4 |  |  |  | 0 | 0
155 | ЗТП-6 | 400 | Школа.быт | 6/0,4 | 323 | 311 | 299 | 204.4514 | 51.1129
|  | 400 | быт | 6/0,4 | 323 | 315 | 209 | 185.6059 | 46.4015
156 | ТП-115 | 400 | быт.водокачка(замена ктп) | 6/0,4 | 208 | 213 | 210 | 138.2731 | 34.5683
157 | ТП-119 | 160 | быт | 6/0,4 | 161 | 143 | 176 | 105.184 | 65.74
158 | КТП-45 | 250 | быт | 6/0,4 | 14 | 35 | 24 | 15.9967 | 6.3987
159 | ТП-43 | 400 | быт (Замена КТП) | 10/0,4 | 265 | 209 | 245 | 157.5569 | 39.3892
160 | КТП-175 | 250 | быт | 10/0,4 | 189 | 196 | 208 | 129.9461 | 51.9784
161 | КТП-12 | 250 | быт | 10/0,4 | 278 | 285 | 262 | 180.785 | 72.314
162 | КТП-34 | 400 | быт (ктп заменили) | 6/0,4 | 208 | 215 | 224 | 141.7793 | 35.4448
163 | ТП-133 | 250 | быт | 6/0,4 | 235 | 215 | 221 | 147.0385 | 58.8154
164 | тп-62А | 630 | быт | 6/0,4 | 689 | 712 | 663 | 452.2912 | 71.7923
165 | КТП-221 | 250 | сбербанк | 10/0,4 | 244 | 247 | 249 | 162.1587 | 64.8635
166 | КТП-237 | 400 | быт (замена КТП) | 10/0,4 | 224 | 215 | 209 | 141.9984 | 35.4996
167 | КТП-219 | 250 | Школа.быт | 10/0,4 | 219 | 235 | 221 | 147.915 | 59.166
168 | Ктп-236 | 400 | АЗС (замена КТП) | 10/0,4 | 129 | 115 | 124 | 80.6411 | 20.1603
169 | КТП-181 | 400 | быт (Замена силового тр-ра) | 10/0,4 | 298 | 289 | 263 | 186.2633 | 46.5658
170 | КТП-61 | 250 | быт | 6/0,4 | 244 | 234 | 245 | 158.4334 | 63.3734
171 | КТПК-99 | 160 | быт | 10/0,4 | 125 | 128 | 145 | 87.2151 | 54.5094
172 | Тп-118 | 250 | быт | 6/0,4 | 231 | 211 | 225 | 146.1619 | 58.4648
173 | КТП-178 | 160 | быт | 10/0,4 | 223 | 221 | 210 | 143.3132 | 89.5708
174 | КТП-184 | 160 | быт | 6/0,4 | 207 | 185 | 122 | 112.6345 | 70.3966
175 | ТП-100 | 250 | быт | 10/0,4 | 98 | 112 | 87 | 65.0826 | 26.033
176 | ТП-180 | 400 | быт | 10/0,4 | 205 | 301 | 310 | 178.8128 | 44.7032
177 | ТП-89 | 250 | быт,магаз | 10/0,4 | 255 | 231 | 221 | 154.9273 | 61.9709
178 | КТП-72 | 400 | быт (замена КТП) | 6/0,4 | 333 | 325 | 332 | 216.942 | 54.2355
179 | КТП-87 | 400 | быт.авт.мойка | 6/0,4 | 230 | 301 | 326 | 187.7973 | 46.9493
180 | КТП-89А | 250 | быт | 10/0,4 | 123 | 152 | 127 | 88.0916 | 35.2366
181 | КТП-169(абонентская) | 250 | быт | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
182 | ЗТП-73 | 180 | промышл.быт | 6/0,4 | 93 | 56 | 81 | 50.4007 | 28.0004
183 | РП-5 | 630 | Промышл. Быт | 6/0,4 | 254 | 219 | 244 | 157.1186 | 24.9395
184 | ТП-83 | 400 | быт | 10/0,4 | 431 | 419 | 441 | 282.9011 | 70.7253
185 | ТП-63 | 400 | училище. | 10/0,4 | 154 | 127 | 155 | 95.5421 | 23.8855
186 |  | 400 | быт | 10/0,4 | 221 | 224 | 215 | 144.628 | 36.157
187 | ТП-35 | 250 | КНС .жд.больница,Котельная.быт | 6/0,4 | 316 | 350 | 331 | 218.4759 | 87.3904
188 | ЗТП-205 | 250 | больница | 10/0,4 | 145 | 125 | 145 | 90.9403 | 36.3761
189 |  | 250 | стационар | 10/0,4 | 255 | 209 | 215 | 148.7915 | 59.5166
190 | КТП-256 | 400 | дачи(заменен тр-р) | 10/0,4 | 399 | 385 | 320 | 241.9232 | 60.4808
191 | КТП-182 | 250 | быт | 10/0,4 | 109 | 132 | 112 | 77.3541 | 30.9416
|  | 250 | быт | 10/0,4 | 100 | 78 | 65 | 53.2494 | 21.2998
192 | КТП-259 | 250 | дачи | 10/0,4 | 86 | 72 | 65 | 48.8667 | 19.5467
193 | КТП-260 | 250 | дачи | 10/0,4 | 112 | 76 | 123 | 68.1505 | 27.2602
194 | КТП-306 | 250 | дачи | 6/0,4 | 204 | 225 | 215 | 141.1219 | 56.4487
195 | КТП-257 | 400 | быт | 10/0,4 | 56 | 76 | 65 | 43.1693 | 10.7923
196 | КТП-183 | 100 | быт | 6/0,4 | 99 | 89 | 76 | 57.8512 | 57.8512
197 | КТП-185 | 250 | быт | 10/0,4 | 110 | 125 | 125 | 78.888 | 31.5552
198 | КТП-185 | 250 | быт | 10/0,4 | 98 | 88 | 84 | 59.166 | 23.6664
199 | КТП-142 | 100 | дачи | 6/0,4 | 132 | 114 | 125 | 81.2985 | 81.2985
200 | КТП-100А | 250 | дачи, быт | 10/0,4 | 231 | 245 | 216 | 151.6403 | 60.6561
201 | ТП-80 | 400 | КНС | 10/0,4 | 181 | 198 | 177 | 121.8381 | 30.4595
202 | ТП-80 | 400 | быт, КНС | 10/0,4 | 134 | 132 | 154 | 92.036 | 23.009
203 | КТП-193 | 400 | быт | 10/0,4 | 278 | 282 | 285 | 185.1677 | 46.2919
204 | КТП-195 | 400 | быт | 10/0,4 | 225 | 234 | 234 | 151.8594 | 37.9648
205 | КТП-194 | 400 | быт | 10/0,4 | 313 | 325 | 339 | 214.0933 | 53.5233
206 | КТП-191 | 25 | база | 6/0,4 | 14 | 10 | 25 | 10.7375 | 42.9501
207 | КТП-200 | 250 | быт | 10/0,4 | 98 | 86 | 45 | 50.1815 | 20.0726
208 | КТП-192 | 250 | быт | 6/0,4 | 250 | 254 | 255 | 166.3222 | 66.5289
209 | КТП-99 А | 400 | пром, магазины. | 10/0,4 | 210 | 215 | 224 | 142.2175 | 35.5544
210 | КТП-199 | 250 | быт, магазин пятерка, Магазин победа (Строительство) | 10/0,4 | 275 | 286 | 243 | 176.1832 | 70.4733
211 | КТП-198 | 250 | пром., АЗС, Сервис | 10/0,4 | 135 | 141 | 112 | 85.0237 | 34.0095
212 | КТП-47А | 400 | быт | 6/0,4 | 141 | 111 | 125 | 82.6133 | 20.6533
213 | КТП-404 | 250 | быт | 6/0,4 | 30 | 13 | 11 | 11.8332 | 4.7333
214 | КТП-405 | 630 | быт | 6/0,4 | 115 | 125 | 123 | 79.5454 | 12.6263
215 | КТП-309 | 400 | быт | 6/0,4 | 112 | 156 | 189 | 100.1439 | 25.036
216 | КТП-310 | 160 | промышл. | 10/0,4 | 87 | 124 | 123 | 73.1905 | 45.7441
217 | КТП-187 | 400 | быт | 6/0,4 | 156 | 187 | 162 | 110.6623 | 27.6656
218 | КТП-402 | 400 | быт(локаторы) | 10/0,4 | 112 | 167 | 132 | 90.0638 | 22.516
219 | КТП-401 | 400 | быт | 10/0,4 | 87 | 47 | 52 | 40.7588 | 10.1897
220 | КТП-312 | 250 | быт | 6/0,4 | 125 | 118 | 132 | 82.175 | 32.87
221 | КТП-118А | 250 | быт | 6/0,4 | 120 | 123 | 164 | 89.1873 | 35.6749
222 | КТП-708 | 400 | быт (Замена тр-ра) | 6/0,4 | 410 | 415 | 412 | 271.0679 | 67.767
223 | КТП-403 | 400 | быт | 10/0,4 | 89 | 92 | 76 | 56.3173 | 14.0793
224 | КТП-400 | 400 | быт | 10/0,4 | 165 | 178 | 172 | 112.8537 | 28.2134
225 | КТП-61 А | 630 | быт | 6/0,4 | 425 | 433 | 412 | 278.2993 | 44.1745
226 | КТП-197 | 270 | пром | 10/0,4 | 144 | 56 | 87 | 62.8913 | 23.2931
227 | КТП-240 | 160 | п. Бугры(водозабор) | 10/0,4 | 15 | 25 | 25 | 14.2437 | 8.9023
228 | КТП-241 | 160 | п. Бугры(водозабор) | 10/0,4 | 33 | 30 | 30 | 20.3794 | 12.7371
229 | КТП-242 | 160 | п. Бугры(водозабор) | 10/0,4 | 75 | 75 | 73 | 48.8667 | 30.5417
230 | КТП-243 | 100 | п. Бугры(водозабор) | 10/0,4 | 25 | 35 | 25 | 18.6263 | 18.6263
231 | КТП-244 | 100 | п. Бугры(водозабор) | 10/0,4 | 23 | 23 | 23 | 15.1202 | 15.1202
232 | КТП-247 | 100 | п. Бугры(водозабор) | 10/0,4 | 31 | 31 | 34 | 21.0368 | 21.0368
233 | КТП-248 | 100 | п. Бугры(водозабор) | 10/0,4 | 31 | 34 | 36 | 22.1325 | 22.1325
234 | КТП-249 | 100 | п. Бугры(водозабор) | 10/0,4 | 28 | 22 | 32 | 17.9689 | 17.9689
235 | КТП-302 | 100 | быт | 6/0,4 | 89 | 98 | 84 | 59.3851 | 59.3851
236 | КТП-254/2х630 | 630 | быт, магазин | 10/0,4 | 352 | 333 | 323 | 220.8864 | 35.0613
|  | 630 | быт, магазин | 10/0,4 | 315 | 320 | 323 | 209.9297 | 33.3222
237 | КТП-48 | 250 | быт | 6/0,4 | 255 | 238 | 212 | 154.489 | 61.7956
238 | ТП-58/2х160кВА | 400 | очистные сооружения | 10/0,4 | 202 | 228 | 229 | 144.4089 | 36.1022
|  | 400 | очистные сооружения | 10/0,4 | 109 | 112 | 112 | 72.9714 | 18.2429
239 | ТП-59/2х400кВА | 400 | очистные сооружения | 10/0,4 | 287 | 278 | 277 | 184.5103 | 46.1276
|  | 400 | очистные сооружения | 10/0,4 | 215 | 212 | 189 | 134.9861 | 33.7465
240 | КТП-313 | 250 | быт (Селекционная) | 6/0,4 | 115 | 115 | 123 | 77.3541 | 30.9416
|  | 250 | быт | 6/0,4 | 109 | 111 | 134 | 77.5732 | 31.0293
241 | КТП-315 | 630 | быт (27 партсъезда 14) | 10/0,4 | 82 | 98 | 112 | 63.9869 | 10.1567
|  | 630 | быт | 10/0,4 | 26 | 17 | 25 | 14.9011 | 2.3652
242 | КТП-4А | 400 | быт | 6/0,4 | 270 | 514 | 340 | 246.3059 | 61.5765
243 | КТП-112А | 630 | быт | 6/0,4 | 250 | 267 | 289 | 176.6215 | 28.0352