## Лист1
Клявлинский участок - 1 квартал 2026
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | ФАКТ МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | Потребители |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ, кВ | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП КЛВ 201/250 | 160 | котельная № 3,Ростелеком,Почта России,юрлица,быт | 10/0,4 | 44 | 72 | 58 | 38.1292 | 23.8307
2 | КТП КЛВ 202/100 | 160 | котельная № 4,юрлица,быт | 10/0,4 | 101 | 87 | 75 | 57.6321 | 36.02
3 | КТП КЛВ 205/315 | 315 | родник | 10/0,4 | 22 | 24 | 25 | 15.5585 | 4.9392
4 | КТП КЛВ 206/100 | 100 | юрлица,быт | 10/0,4 | 12 | 24 | 17 | 11.6141 | 11.6141
5 | КТП КЛВ 211/400 | 400 | Школа | 10/0,4 | 88 | 112 | 130 | 72.314 | 18.0785
6 | КТП КЛВ 401/250 | 250 | база ЗАО "ССК" Клявлинский РЭС | 10/0,4 | 77 | 52 | 65 | 42.5119 | 17.0047
7 | КТП КЛВ 402/100 | 100 | котельная № 2,юрлица,быт | 10/0,4 | 56 | 62 | 83 | 44.0458 | 44.0458
8 | КТП КЛВ 404/100 | 160 | юрлица,быт | 10/0,4 | 18 | 22 | 13 | 11.6141 | 7.2588
9 | КТП КЛВ 406/160 | 250 | котельная № 1,юрлица,быт | 10/0,4 | 70 | 67 | 38 | 38.3483 | 15.3393
10 | КТП КЛВ 407/160 | 160 | скважина,юрлица,быт | 10/0,4 | 100 | 90.5 | 89.8 | 61.4231 | 38.3894
11 | КТП КЛВ 409/250 | 250 | Прокуратура,РОВД,Котельные №12,13,14,скважина,юрлица | 10/0,4 | 61 | 55 | 80 | 42.9501 | 17.1801
12 | КТП КЛВ 411/250 | 250 | СЭС,котельная № 25,юрлица,быт | 10/0,4 | 75 | 69 | 86 | 50.4007 | 20.1603
13 | КТП КЛВ 412/160 | 160 | военкомат,Ростелеком,юрлица,быт | 10/0,4 | 171 | 142 | 175 | 106.9371 | 66.8357
14 | КТП КЛВ 413/160 | 160 | юрлица,быт | 10/0,4 | 83 | 66 | 49 | 43.3884 | 27.1178
15 | КТП КЛВ 414/250 | 250 | юрлица,быт | 10/0,4 | 38 | 41 | 38 | 25.6386 | 10.2554
16 | КТП КЛВ 416/100 | 100 | скважина,юрлица,быт | 10/0,4 | 36 | 42 | 52 | 28.4873 | 28.4873
17 | КТП КЛВ 418/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 39 | 37 | 44 | 26.296 | 10.5184
18 | КТП КЛВ 419/100 | 160 | быт | 10/0,4 | 45 | 52 | 49 | 31.9935 | 19.9959
19 | КТП КЛВ 420/100 | 160 | юрлица | 10/0,4 | 3 | 1.8 | 0.7 | 1.2052 | 0.75327
20 | КТП КЛВ 421/160 | 160 | быт | 10/0,4 | 35 | 29 | 38 | 22.3516 | 13.9697
21 | КТП КЛВ 422/160 | 160 | юрлица,быт | 10/0,4 | 29 | 41 | 33 | 22.5707 | 14.1067
22 | КТП КЛВ 423/160 | 160 | Очистные сооружения | 10/0,4 | 24 | 27 | 24 | 16.435 | 10.2719
23 | КТП КЛВ 424/100 | 160 | быт | 10/0,4 | 78 | 85 | 72 | 51.4963 | 32.1852
24 | КТП КЛВ 425/400 | 400 | Школа №2 | 10/0,4 | 56 | 74 | 68 | 43.3884 | 10.8471
25 | КТП КЛВ 426/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 44 | 36 | 42 | 26.7343 | 10.6937
26 | КТП КЛВ 427/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 41 | 39 | 44 | 27.1725 | 10.869
27 | КТП КЛВ 501/400 | 400 | Котельная №5,Мегафон,Смартс,Билайн,ОРТПЦ,ВК ПТУС,Артскважина,ПЧ-119,юрлица,быт | 10/0,4 | 42 | 60 | 51 | 33.5274 | 8.3819
28 | КТП КЛВ 502/60 | 63 | быт | 10/0,4 | 29 | 22 | 32 | 18.1881 | 28.8699
29 | КТП КЛВ 503/40 | 40 | быт | 10/0,4 | 18 | 24 | 16 | 12.7097 | 31.7743
30 | КТП КЛВ 504/100 | 100 | быт | 10/0,4 | 1 | 6 | 2 | 1.9722 | 1.9722
31 | КТП КЛВ 506/100 | 100 | быт | 10/0,4 | 0.8 | 3 | 1 | 1.0518 | 1.0518
32 | КТП КЛВ 507/100 | 100 | юрлица,быт | 10/0,4 | 36 | 27 | 24 | 19.0646 | 19.0646
33 | КТП КЛВ 508/100 | 160 | Ростелеком,юрлица,быт | 10/0,4 | 21 | 19 | 29 | 15.1202 | 9.4501
34 | КТП КЛВ 511/100 | 100 | быт | 10/0,4 | 9 | 4 | 12 | 5.4783 | 5.4783
35 | КТП КЛВ 513/160 | 100 | быт | 10/0,4 | 6 | 11 | 9 | 5.6975 | 5.6975
36 | КТП КЛВ 516/60 | 63 | быт | 10/0,4 | 11 | 7 | 9 | 5.9166 | 9.3914
37 | КТП КЛВ 523/100 | 100 | Водозабор,быт | 10/0,4 | 4 | 5 | 4 | 2.8487 | 2.8487
38 | КТП КЛВ 524/100 | 100 | ОРТПЦ,юрлица,быт | 10/0,4 | 19 | 26 | 32 | 16.8733 | 16.8733
39 | КТП КЛВ 525/400 | 400 | быт | 10/0,4 | 14 | 19 | 17 | 10.9567 | 2.7392
40 | КТП КЛВ 732/100 | 100 | школа,ОС.быт | 10/0,4 | 55 | 73 | 66 | 42.5119 | 42.5119
41 | КТП КЛВ 815/160 | 160 |  | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | - | -
42 | КТП КЛВ 818/100 | 160 | ОРПЦ,юрлица,быт | 10/0,4 | 42 | 38 | 37 | 25.6386 | 16.0241
43 | КТП КЛВ 1003/100 | 250 | ГРП,юрлица,быт | 10/0,4 | 11 | 18 | 7 | 7.8888 | 3.1555
44 | КТП КЛВ 1007/400 | 400 | юрлица,быт | 10/0,4 | 9 | 13 | 5 | 5.9166 | 1.4791
45 | КТП КЛВ 1014/100 | 100 | ЦСО,быт | 10/0,4 | 17 | 26 | 24 | 14.6819 | 14.6819
46 | КТП КЛВ 1015/160 | 250 | Ростелеком,О.С,школа,ФАП | 10/0,4 | 40 | 39 | 36 | 25.2003 | 10.0801
47 | КТП КЛВ 1016/100 | 100 |  | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | - | -
48 | КТП КЛВ 1017/30 | 40 | Родник,быт | 10/0,4 | 15 | 19 | 11 | 9.861 | 24.6525
49 | КТП КЛВ 1018/160 | 160 | быт | 10/0,4 | 32 | 38 | 35 | 23.009 | 14.3806
50 | КТП КЛВ 1020/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 12 | 17 | 8 | 8.1079 | 3.2432
51 | КТП КЛВ 1023/100 | 100 | быт | 10/0,4 | 10 | 13 | 6 | 6.3549 | 6.3549
52 | КТП КЛВ 1027/100 | 100 | быт | 10/0,4 | 18 | 15 | 15 | 10.5184 | 10.5184
53 | КТП КЛВ 1030/100 | 100 | Родник | 10/0,4 | 13 | 14 | 13 | 8.7653 | 8.7653
54 | КТП КЛВ 1201/160 | 160 | юрлица | 10/0,4 | 62 | 54 | 71 | 40.9779 | 25.6112
55 | КТП КЛВ 1202/250 | 250 | д/с,юрлица,быт | 10/0,4 | 125 | 111 | 127 | 79.5454 | 31.8182
56 | КТП КЛВ 1203/250 | 400 | Сбербанк,суд, Упрвл. Культуры , Типография, Адм. Района,Котельная №1,казначейство, юрлица,быт | 10/0,4 | 116 | 124 | 135 | 82.175 | 20.5437
57 | КТП КЛВ 1206/400 | 400 | юрлица,быт | 10/0,4 | 113 | 105 | 96 | 68.8079 | 17.202
58 | КТП КЛВ 1207/160 | 160 | Котельная №3,быт | 10/0,4 | 54 | 41 | 39 | 29.3639 | 18.3524
59 | КТП КЛВ 1209/250 | 250 | Казначейство,Пенсионный,юрлица,быт | 10/0,4 | 88 | 102 | 94 | 62.2339 | 24.8935
60 | КТП КЛВ 1211/100 | 100 | юрлица,быт | 10/0,4 | 38 | 42 | 33 | 24.7621 | 24.7621
61 | КТП КЛВ 1214/400 | 400 | Школа | 10/0,4 | 57 | 40 | 45 | 31.1169 | 7.7792
62 | КТП КЛВ 1215/160 | 160 | быт | 10/0,4 | 27 | 38 | 26 | 19.9411 | 12.4632
63 | КТП КЛВ 1402/160 | 160 | быт | 10/0,4 | 36 | 38 | 44 | 25.8577 | 16.1611
64 | КТП КЛВ 1403/630 | 630 | Котельная №5,Мегафон,Смартс,Билайн,ОРТПЦ,ВК ПТУС,Артскважина,ПЧ-119,юрлица,быт | 10/0,4 | 109 | 83 | 91 | 62.0147 | 9.8436
65 | КТП КЛВ 1404/160 | 100 | быт | 10/0,4 | 27 | 30 | 18 | 16.435 | 16.435
66 | КТП КЛВ 1405/160 | 160 | быт | 10/0,4 | 30 | 54 | 27 | 24.3238 | 15.2024
67 | КТП КЛВ 1406/250 | 250 | юрлица,быт | 10/0,4 | 48 | 39 | 64 | 33.0891 | 13.2357
68 | КТП КЛВ 1407/250 | 250 | 2 Артскважины,быт | 10/0,4 | 31 | 36 | 25 | 20.1603 | 8.0641
69 | КТП КЛВ 1408/160 | 160 | ПЧ 119,Ветлечебница, ЦРБ,юрлица,быт | 10/0,4 | 28 | 22 | 39 | 19.5029 | 12.1893
70 | КТП КЛВ 1411/160 | 160 | Артскважина,,юрлица,быт | 10/0,4 | 27 | 32 | 46 | 23.009 | 14.3806
71 | КТП КЛВ 1412/160 | 100 | юрлица,быт | 10/0,4 | 36 | 25 | 22 | 18.1881 | 18.1881
72 | КТП КЛВ 1413/160 | 160 | д/с,Интернат,быт | 10/0,4 | 19 | 36 | 20 | 16.435 | 10.2719
73 | КТП КЛВ 1415/250 | 250 | 2 Артскважины,Котельная,быт | 10/0,4 | 49 | 61 | 63 | 37.9101 | 15.164
74 | КТП КЛВ 1701/250 | 250 |  | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | - | -
75 | КТП КЛВ 1702/250 | 250 | Скважина №6,юрлица,быт | 10/0,4 | 94 | 76 | 88 | 56.5364 | 22.6146
76 | КТП РД 111/160 | 160 | быт | 10/0,4 | 24 | 10 | 18 | 11.3949 | 7.1218
77 | КТП РД 112/250 | 250 | ОРТПЦ,быт | 10/0,4 | 19 | 36 | 23 | 17.0924 | 6.837
78 | КТП РД 114/100 | 100 | быт | 10/0,4 | 14 | 19 | 18 | 11.1758 | 11.1758
79 | КТП РД 115/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 20 | 20 | 17 | 12.4906 | 4.9962
80 | КТП РД 408/160 | 160 | Школа,ФАП, ОРТПЦ,юрлица,быт | 10/0,4 | 31 | 27 | 40 | 21.4751 | 13.4219
81 | КТП РД 615/400 | 250 | Артскважина,юрлица,быт | 10/0,4 | 14 | 13 | 14 | 8.9845 | 3.5938
82 | КТП РД 616/400 | 400 | юрлица,быт | 10/0,4 | 17 | 17 | 19 | 11.6141 | 2.9035
83 | КТП РД 620/100 | 100 | Родник №24,юрлица,быт | 10/0,4 | 29 | 30 | 21 | 17.5307 | 17.5307
84 | КТП ЧКЛ 204/160 | 160 | быт | 10/0,4 | 14 | 13 | 15 | 9.2036 | 5.7523
85 | КТП ЧКЛ 208/250 | 250 | юрлица,быт | 10/0,4 | 13 | 12 | 19 | 9.6419 | 3.8567
86 | КТП ЧКЛ 210/160 | 400 | Школа,д/с,юрлица,быт | 10/0,4 | 29 | 34 | 18 | 17.7498 | 4.4375
87 | КТП ЧКЛ 213/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 58 | 65 | 56 | 39.2249 | 15.6899
88 | КТП ЧКЛ 215/100 | 100 |  | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | - | -
89 | КТП ЧКЛ 615/250 | 250 | Школа,Пансионат ,юрлица,быт | 10/0,4 | 65 | 69 | 66 | 43.8267 | 17.5307
90 | КТП ЧКЛ 617/250 | 100 | быт | 10/0,4 | 32 | 42 | 28 | 22.3516 | 22.3516
91 | КТП ЧКЛ 620/63 | 63 | быт | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | КТП ЧКЛ 624/160 | 160 | быт | 10/0,4 | 36 | 29 | 38 | 22.5707 | 14.1067
93 | КТП ЧКЛ 702/160 | 160 | Артскважина | 10/0,4 | 21 | 16 | 25 | 13.5863 | 8.4914
94 | КТП ЧКЛ 703/100 | 160 | Артскважина №20,ЦСО,почта,ФАП,юрлица,быт | 10/0,4 | 63 | 56 | 77 | 42.9501 | 26.8438
95 | КТП ЧКЛ 704/250 | 250 |  | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | - | -
96 | КТП ЧКЛ 705/160 | 160 | быт,Школа | 10/0,4 | 51 | 67 | 72 | 41.6353 | 26.0221
97 | КТП ЧКЛ 707/160 | 160 | быт | 10/0,4 | 19 | 33 | 20 | 15.7776 | 9.861
98 | КТП ЧКЛ 708/100 | 100 | Школа,ФАП, | 10/0,4 | 19 | 19 | 27 | 14.2437 | 14.2437
99 | КТП ЧКЛ 710/160 | 160 | Реаб. Центр. | 10/0,4 | 29 | 27 | 22 | 17.0924 | 10.6828
100 | КТП ЧКЛ 711/250 | 250 | быт | 10/0,4 | 83 | 90 | 104 | 60.6999 | 24.28
101 | ЕЛЗ 401/100 | 100 | Очистные,Котельная №6,ГРП-11,юрлица,быт | 6/0,4 | 43 | 37 | 42 | 26.7343 | 26.7343
102 | ЕЛЗ 302/100 | 63 | Артскважина | 6/0,4 | 12 | 11 | 12 | 7.6697 | 12.1741