## Лист1
Красноармейский участок - 1 квартал 2026
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | Класс напряжения, кВ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП Мр 115/400 ПС 35/10 кВ Марьевка | 400 | п. Встречный быт | 10/0,4 | 6.9 | 3.4 | 14.1 | 5.3469 | 1.3367
2 | КТП Кл 214/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский быт | 10/0,4 | 14.7 | 5.6 | 16.1 | 7.9765 | 7.9765
3 | КТП Кл 208/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский водонапорная башня, МТС | 10/0,4 | 0 | 0.4 | 4.7 | 1.1176 | 1.1176
4 | КТП Кл 210/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский быт, д/сад | 10/0,4 | 11.6 | 1.8 | 3.6 | 3.7253 | 3.7253
5 | КТП Кл 1614/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | с. Андросовка водонапорная башня | 10/0,4 | 14.8 | 12.3 | 16.7 | 9.598 | 9.598
6 | КТП Кл 1610/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | с. Андросовка быт, д/сад (миникательная) | 10/0,4 | 11.2 | 1.7 | 4.3 | 3.7691 | 3.7691
7 | КТП Сн 2305/100 ПС 110/35/6 кВ Сниски | 100 | с. Криволучье- Ивановка быт | 6/0,4 | 32.4 | 8.7 | 29.1 | 15.3832 | 15.3832
8 | КТП Гл 2015/160 ПС 220/110/10 кВ Головная | 160 | п. Гражданский магазин, д/сад (миникательная) | 10/0,4 | 2.3 | 5.8 | 9.8 | 3.9225 | 2.4516
9 | КТП Гл 2005/400 ПС 220/110/10 кВ Головная | 400 | п. Гражданский быт, магазин, средняя школа (миникательная) | 10/0,4 | 57.8 | 33.4 | 86.8 | 39.0057 | 9.7514
10 | КТП В.Гай108/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 10/0,4 | 14.1 | 19.6 | 28.7 | 13.6739 | 8.5462
11 | КТП В. Гай109/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт, д/сад | 10/0,4 | 14.8 | 12.1 | 5.7 | 7.1437 | 4.4648
12 | КТП В.Гай103/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 10/0,4 | 2.1 | 9.3 | 4.8 | 3.55 | 2.2187
13 | КТП В. Гай104/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 10/0,4 | 0 | 0.5 | 2.6 | 0.67931 | 0.42457
14 | КТП В.Гай 214/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Каменный Брод быт, клуб | 10/0,4 | 21.4 | 26.7 | 31.8 | 17.5088 | 10.943
15 | КТП В. Гай 210/100 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 100 | с. Каменный Брод водонапорная башня , быт | 10/0,4 | 19.4 | 25.5 | 16.7 | 13.4986 | 13.4986
16 | КТП Вз 406/100 ПС 110/10 кВ Воздвиженка | 100 | п. Чапаевский быт | 10/0,4 | 27.1 | 24.3 | 21.6 | 15.9967 | 15.9967
17 | КТП Кол 414/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | п. Любицкий быт | 10/0,4 | 14.1 | 18.7 | 13.2 | 10.0801 | 4.0321
18 | КТП Кол 515/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | п. Братский д/сад, ФАП | 10/0,4 | 0 | 3.4 | 0 | 0.74505 | 0.74505
19 | КТП Кол 517/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | п . Братский быт | 10/0,4 | 10.6 | 4.3 | 8.7 | 5.1715 | 3.2322
20 | КТП Вол 203/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | с. Волчнка средняя школа (миникательная), быт | 10/0,4 | 33.6 | 26.1 | 38.2 | 21.4532 | 13.4082
21 | КТП Кол 111/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Арсентьевка быт | 10/0,4 | 29.4 | 41.6 | 32.1 | 22.5926 | 22.5926
22 | КТП Вол 109/100 ПС 35/10 кВ Волчанка | 100 | п. Любимовка быт | 10/0,4 | 24.1 | 19.8 | 16.3 | 13.1918 | 13.1918
23 | КТП Вол 112/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | п. Алексеевский средняя школа, д/ сад, поселковая администрация, клуб, миникательные (средняя школа, д/ сад, поселковая администрация, клуб) | 10/0,4 | 32.4 | 31.6 | 33.7 | 21.4093 | 13.3808
24 | КТП Вол 115/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | п. Алексеевский быт | 10/0,4 | 11.7 | 8.9 | 15.3 | 7.8669 | 4.9168
25 | КТП Зц 317/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Медведевский быт | 10/0,4 | 19.1 | 12.8 | 11.6 | 9.5323 | 5.9577
26 | КТП Зц 212/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | с. Колоколцовка быт | 10/0,4 | 16.7 | 22.4 | 14.3 | 11.7017 | 7.3136
27 | КТП Зц 207/250 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 250 | с. Колоколцовка быт | 10/0,4 | 28.6 | 7.8 | 4.5 | 8.9626 | 3.585
28 | КТП Зц 205/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Сытовка бат, ФАП | 10/0,4 | 11.3 | 14.1 | 15.2 | 8.8968 | 5.5605
29 | КТП Зц 122/250 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 250 | п. Кировский быт | 10/0,4 | 33.1 | 27.8 | 35 | 21.0149 | 8.406
30 | КТП Зц 111/100 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 100 | п. Кировский быт, ФАП | 10/0,4 | 7.7 | 10 | 10.6 | 6.2015 | 6.2015
31 | ЗТП Зц 117/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Кировский быт | 10/0,4 | 17.7 | 20.9 | 22.4 | 13.3671 | 8.3545
32 | ЗТП Зц 116/2х 160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 2х 160 | п.Кировский бат, д/ сад, поселковая администрация, отделение связи, магазины | 10/0,4 | 20.3 | 20.8 | 21 | 13.6082 | 16.5
33 | КТП Кол 221/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, административнок здание | 10/0,4 | 39.1 | 43.6 | 41.8 | 27.2821 | 17.0513
34 | КТП Кол 237/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 161 | с. Красноармейское быт, административнок здание | 10/0,4 | 30.2 | 20.4 | 23.5 | 16.2378 | 10.0856
35 | КТП Кол 718/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт | 10/0,4 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.48209 | 0.19284
36 | ЗТП Кол 212/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, центральная районная больница (миникотельная, КНС) | 10/0,4 | 74.7 | 80.9 | 63.6 | 48.034 | 30.0213
37 | КТП Кол 228/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 10/0,4 | 30.1 | 21.8 | 31.5 | 18.2757 | 11.4223
38 | КТП Кол 209/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 10/0,4 | 10.5 | 21 | 18 | 10.8471 | 10.8471
39 | КТП Кол 225/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт , резервное питание филиала Самараэнерго | 10/0,4 | 13.4 | 23.2 | 8.8 | 9.9487 | 6.2179
40 | КТП Кол 226/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское полиция, пожарная часть | 10/0,4 | 116.2 | 98.4 | 121 | 73.5411 | 45.9632
41 | КТП Кол 222/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, резервное питание узла связи | 10/0,4 | 35.6 | 25.6 | 35.1 | 21.1025 | 13.1891
42 | ЗТП Кол 238/2х160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 2х 160 | с. Красноармейское начальная школа | 10/0,4 | 10.7 | 34.9 | 20.9 | 14.5724 | 52
43 | КТП Кол 220/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское лесопилорама | 10/0,4 | 6.2 | 8.9 | 2.1 | 3.7691 | 2.3557
44 | ЗТП Кол 217/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское районный дом культуры | 10/0,4 | 28.5 | 22.5 | 13.1 | 14.0464 | 3.5116
45 | КТП Кол 202/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 10/0,4 | 0.4 | 11.8 | 9.4 | 4.7333 | 4.7333
46 | КТП Кол 704/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 10/0,4 | 10.8 | 24.9 | 41.3 | 16.8733 | 10.5458
47 | ЗТП Кол 702/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское быт, столовая, д/сад, магазин | 10/0,4 | 10.4 | 21.4 | 25 | 12.4468 | 3.1117
48 | КТП Кол 717/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт | 10/0,4 | 83.8 | 120.6 | 103.3 | 67.4273 | 26.9709
49 | КТП Кол 716/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское фонд страхования | 10/0,4 | 0.1 | 10.1 | 10.3 | 4.4922 | 2.8076
50 | КТП Кол 715/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 10/0,4 | 52.3 | 57.3 | 63.1 | 37.8443 | 23.6527
51 | КТП Кол 711/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 10/0,4 | 70.1 | 50.4 | 61.2 | 39.8165 | 39.8165
52 | ЗТП Кол 714/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское узел связи, почта | 10/0,4 | 18.7 | 32.4 | 42.6 | 20.5328 | 20.5328
53 | ЗТП Кол 709/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское быт, административные здания, магазины, аптека, средняя школа, отделение сбербанка, поселковая администрация | 10/0,4 | 107.2 | 163.4 | 70.2 | 74.6806 | 18.6702
54 | КТП Кол 930/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, магазин | 10/0,4 | 90.2 | 78.5 | 86.4 | 55.9009 | 34.9381
55 | КТП Кол 927/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское уличное освещение | 10/0,4 | 12.1 | 11.4 | 13.2 | 8.0422 | 5.0264
56 | ЗТП Кол 925/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 10/0,4 | 52.3 | 48.7 | 56.1 | 34.4258 | 21.5162
57 | ЗТП Кол 926/160 л ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 10/0,4 | 50.4 | 76.2 | 58.7 | 40.6054 | 25.3784
58 | КТП Кол 810/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, филиал Самараэнерго, кафе | 10/0,4 | 16.1 | 14.2 | 8.8 | 8.5681 | 5.3551
59 | КТП Кол 803/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт, автопредприятие, миникательная, склад ГО | 10/0,4 | 15.6 | 19.1 | 14.8 | 10.8471 | 4.3388
60 | ЗТП Кол 301/2х160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 2х 160 | с. Красноармейское быт, отделение Россельхозбанка | 10/0,4 | 75.4 | 146 | 148.2 | 80.9917 | 35.6
61 | КТП Вол 202/250 ПС 35/10 кВ Волчанка | 250 | с. Волчнка ток, быт | 10/0,4 | 20.3 | 11.6 | 24.1 | 12.2715 | 4.9086
62 | КТП Кол 804/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское, ферма | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | КТП Кл 203/250 ПС 35/10 кВ Калиненская | 250 | п. Куйбышевский | 10/0,4 | 14.1 | 2.8 | 3.9 | 4.558 | 1.8232
64 | КТП Кл 207/160 ПС 35/10 кВ Калиненская | 160 | п. Куйбышевский | 10/0,4 | 3.7 | 0 | 4.1 | 1.7092 | 1.0683
65 | КТП Кл 205/400 ПС 35/10 кВ Калиненская | 400 | п. Куйбышевский | 10/0,4 | 1.4 | 3.4 | 2.1 | 1.512 | 0.37801
66 | КТП КОЛ 707/250 ПС 110/35/10 кВ | 250 | с. Красноармейское быт | 10/0,4 | 24.3 | 17.8 | 21.5 | 13.9369 | 5.5748
67 | КТП В.Гай 218/400 пс 35/10 Вязовый Гай | 400 | с.Каменный брод, СНТ заречное | 10/0,4 | 3.8 | 9 | 6.4 | 4.2074 | 1.0518
68 | КТП Кол 932/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C73: Автор: отсутсв в 2017 показаниях