## 2016
Курумоченский участок - 1 квартал 2026
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ, кВ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[5 empty] | Фаза |  |  | кВА | %
[5 empty] | А | В | С
1 | ЗТП КУР 2001 | 250 | Быт(пр.Ленина 31,32,32а,34,36 ) почта, сбербанк, АТС,ул.освещение | 6/0,4 | 81 | 90 | 66 | 51.9346 | 20.7738
2 | ЗТП КУР 901 | 250 | Быт,ул.Мира 1,2,3,4,5 ул.Жигулёвская 1,2,3,4,5 магазин,,детсад,улич.освещение. | 6/0,4 | 171 | 102 | 133 | 88.9681 | 35.5873
3 | ЗТП КУР 2003 | 400 | Быт ( п. Ленина 22,24,26,28,30. ул.Мира 7 | 6/0,4 | 151 | 155 | 118 | 92.9125 | 23.2281
|  | 400 |  | 6/0,4 | 65 | 59 | 45 | 37.0335 | 9.2584
4 | ЗТП КУР 2004 | 160 | Администрация,2 этажные дома,киоски.магазины | 6/0,4 | 207 | 193 | 182 | 127.5356 | 79.7097
5 | ЗТП КУР 904 | 400 | ул.Гаражная.Пожарка,дачный массив у фабричного гаража левая сторона. | 6/0,4 | 600 | 600 | 600 | 394.44 | 98.61
6 | ЗТП КУР 2005 | 630 | Котельная ,холодное водоснабжение с.Курумоч, КНС-1. | 6/0,4 | 102 | 102 | 341 | 119.4277 | 18.9568
|  | 630 |  | 6/0,4 | 111 | 107 | 109 | 71.6566 | 11.3741
7 | ЗТП КУР 905 | 180 | с. Курумоч частный сектор,ДК Жигули | 6/0,4 | 125 | 126 | 103 | 77.5732 | 43.0962
8 | ЗТП КУР 906 | 400 | Школа старая. детсад. многоэтажки. частный сектор | 6/0,4 | 102 | 95 | 137 | 73.1905 | 18.2976
9 | ЗТП КУР 2009 | 160 | Школа новая,частный сектор | 6/0,4 | 176 | 185 | 184 | 119.4277 | 74.6423
|  | 250 |  | 6/0,4 | 54 | 51 | 43 | 32.4317 | 12.9727
10 | КТП КУР 2010 | 400 | Больница,уличное освещение, частный сектор. | 6/0,4 | 150 | 114 | 128 | 85.9003 | 21.4751
|  | 400 |  | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ЗТП КУР 1211/250( РУ 0,4 КВ АО ССК) | 250 | Водозабор с.Курумоч-2 подъём | 6/0,4 | 105 | 100 | 105 | 67.9313 | 27.1725
12 | ЗТП КУР 2012 | 250 | Многоквартирные дома,частный сектор. | 6/0,4 | 63 | 54 | 66 | 40.1014 | 16.0406
|  | 250 |  | 6/0,4 | 114 | 83 | 94 | 63.7678 | 25.5071
13 | КТП КУР 2013 | 250 | Пром база МУП ЖКХ,КНС2, дачный массив в районе очистных ,АЗС. | 6/0,4 | 13 | 34 | 13 | 13.148 | 5.2592
|  | 400 |  | 6/0,4 | 210 | 300 | 250 | 166.5413 | 41.6353
14 | ЗТП КУР 927 | 400 | Многоквартирные дома. Пр. Ленина 29,33,35,37. спотркомплекс ,уличное освещение | 6/0,4 | 63 | 43 | 59 | 36.157 | 9.0392
|  | 400 |  | 6/0,4 | 73 | 71 | 58 | 44.2649 | 11.0662
15 | КТП КУР 1204 | 250 | Жгиз,частный сектор,турбаза | 6/0,4 | 34 | 53 | 31 | 25.8577 | 10.3431
16 | КТП КУР 2018 | 250 | КНС-2 | 6/0,4 | 76 | 73 | 92 | 52.8111 | 21.1245
17 | КТП КУР 2019 | 400 | Частный сектор ул. Вишнёвая, Фабричная, Ягодная, Абрикосовая, Волжская, Крайняя | 6/0,4 | 126 | 125 | 109 | 78.888 | 19.722
18 | КТП КУР 936 | 400 | Дачный массив правая сторона | 6/0,4 | 120 | 153 | 130 | 88.3107 | 22.0777
19 | КТП КУР 1620 | 400 | Коттеджный посёлок Мастрюки | 6/0,4 | 90 | 128 | 149 | 80.4219 | 20.1055
20 | КТП КУР 1621 | 400 | Власть Труда ул Новая,уличное освещение,дачи | 6/0,4 | 151 | 167 | 107 | 93.1317 | 23.2829
21 | КТП КУР 1622 | 160 | Власть Труда частная застройка . | 6/0,4 | 88 | 105 | 80 | 59.8234 | 37.3896
22 | КТП КУР 1223 | 250 | СТ.Барское коттеджный посёлок | 6/0,4 | 84 | 105 | 92 | 61.5765 | 24.6306
23 | КТП КУР 1614 | 100 | Площадка Мастрюки 2 площадка. Промбаза. | 6/0,4 | 24 | 35 | 27 | 18.8455 | 18.8455
|  | 400 |  | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ЗТП КУР 1203 | 400 | Водозабор п.Власть Труда. С.Курумоч | 6/0,4 | 110 | 107 | 105 | 70.5609 | 17.6402
25 | КТП КУР 1213 | 250 | Детский лагерь Волжанин | 6/0,4 | 44 | 23 | 42 | 23.8855 | 9.5542
26 | КТП КУР 1623 | 630 | К.П. Мастрюки | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | КТП КУР 1624 | 160 | СТ Железнодорожник | 6/0,4 | 11 | 10 | 11 | 7.0123 | 4.3827
28 | ЗТП КУР 914 | 160 | Медсклад. | 6/0,4 | 9 | 9 | 9 | 5.9166 | 3.6979
29 | КТП КУР 2021 | 160 | Пятёрочка | 6/0,4 | 42 | 33 | 41 | 25.4195 | 15.8872
30 | КТП КУР 2023 | 250 | Детсад | 6/0,4 | 40 | 10 | 27 | 16.8733 | 6.7493
31 | КТП КУР 1426 | 630 | СНТ " Берёзова я Грива " | 6/0,4 | 109 | 115 | 108 | 72.7523 | 11.548
32 | КТП КУР 1428 | 400 | СНТ " Берёзова я Грива " | 6/0,4 | 110 | 111 | 107 | 71.8757 | 17.9689
33 | КТП КУР 1402 | 160 | СНТ " Берёзова я Грива " №3 | 6/0,4 | 13 | 31 | 36 | 17.5307 | 10.9567
34 | ТП 22 | 400 | СНТ Энергетик | 6/0,4 | 230 | 220 | 228 | 148.5724 | 37.1431