## Январь-февраль 2026
Новокуйбышевский участок - 1 квартал 2026
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Класс напряжения, кВ | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ТП-1 Тр-р 1 | 180 | Соцобъекты (почта), ДК | 6/0,4 | 50 | 40 | 57 | 32.2126 | 17.8959
| ТП-1 Тр-р 2 | 160 | Соцобъекты (почта), ДК | 6/0,4 | 80 | 101 | 95 | 60.4808 | 37.8005
2 | ТП-2 | 400 | Быт | 6/0,4 | 244 | 203 | 200 | 141.7793 | 35.4448
3 | ТП-3 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (администрация) | 6/0,4 | 118 | 163 | 110 | 85.6811 | 34.2725
| ТП-3 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты (администрация) | 6/0,4 | 87 | 53 | 53 | 42.2927 | 16.9171
4 | ТП-4 | 400 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 280 | 309 | 295 | 193.7139 | 48.4285
5 | ТП-5 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 280 | 309 | 277 | 189.7695 | 47.4424
6 | ТП-6 | 320 | Соцобъекты (суд), быт | 6/0,4 | 286 | 251 | 270 | 176.8406 | 55.2627
7 | ТП-7 | 160 | Соцобъекты (д/сад, псих.дисп), быт | 6/0,4 | 164 | 181 | 128 | 103.6501 | 64.7813
8 | ТП-8 Тр-р 1 | 400 | Соцобъект(баклаборатория СЭС), быт | 10/0,4 | 100 | 78 | 94 | 59.6043 | 14.9011
| ТП-8 Тр-р 2 | 400 | Соцобъект(баклаборатория СЭС), быт | 10/0,4 | 83 | 75 | 70 | 49.9624 | 12.4906
9 | ТП-9 | 400 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 293 | 351 | 310 | 209.0532 | 52.2633
10 | ТП-10 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 182 | 175 | 189 | 119.6468 | 47.8587
| ТП-10 Тр-р 2 | 200 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 230 | 160 | 167 | 122.0573 | 61.0286
11 | ТП-11 | 400 | Соцобъекты(связь), быт | 6/0,4 | 261 | 282 | 250 | 173.7727 | 43.4432
12 | ТП-12 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 256 | 267 | 315 | 183.6337 | 57.3855
13 | ТП-13 | 400 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 219 | 238 | 272 | 159.7482 | 39.937
14 | ТП-14 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 184 | 171 | 188 | 118.9894 | 29.7474
| ТП-14 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 146 | 127 | 218 | 107.5945 | 26.8986
15 | ТП-15 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты(шк№8, ДЮЦ), быт | 6/0,4 | 140 | 145 | 151 | 95.5421 | 15.1654
| ТП-15 Тр-р 2 | 630 | Соцобъекты(шк№8, ДЮЦ), быт | 6/0,4 | 197 | 172 | 167 | 117.4555 | 18.6437
16 | ТП-16 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 221 | 212 | 203 | 139.3688 | 34.8422
17 | ТП-17 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 152 | 156 | 164 | 103.4309 | 41.3724
| ТП-17 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 158 | 145 | 152 | 99.7057 | 39.8823
18 | ТП-18 | 400 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 273 | 276 | 398 | 207.5193 | 51.8798
19 | ТП-19 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (гор.газ, уч.корп., кож.дисп.) | 6/0,4 | 120 | 118 | 112 | 76.6967 | 19.1742
| ТП-19 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (гор.газ, уч.корп., кож.дисп.) | 6/0,4 | 132 | 125 | 174 | 94.4465 | 23.6116
20 | ТП-20 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 118 | 148 | 129 | 86.5577 | 21.6394
| ТП-20 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 120 | 150 | 109 | 83.0515 | 20.7629
21 | ТП-21 Тр-р 1 | 750 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 32 | 41 | 35 | 23.6664 | 3.1555
| ТП-21 Тр-р 2 | 750 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 34 | 31 | 33 | 21.4751 | 2.8633
22 | ТП-22 | 320 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 149 | 195 | 262 | 132.7948 | 41.4984
23 | ТП-23 | 400 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 200 | 199 | 187 | 128.4121 | 32.103
24 | ТП-24 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты(ММУ "НЦГБ") | 10/0,4 | 243 | 300 | 245 | 172.6771 | 27.4091
| ТП-24 Тр-р 2 | 630 | Соцобъекты(ММУ "НЦГБ") | 10/0,4 | 45 | 230 | 200 | 104.0883 | 16.522
25 | ТП-25 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (д/сад,школа№11), быт | 6/0,4 | 52 | 50 | 59 | 35.2805 | 14.1122
| ТП-25 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты (д/сад,школа№11), быт | 6/0,4 | 126 | 170 | 153 | 98.3909 | 39.3563
26 | ТП-26 | 100 | Соцобъекты | 6/0,4 | 48 | 38 | 55 | 30.8978 | 30.8978
27 | ТП-27 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 207 | 202 | 218 | 137.3966 | 42.9364
28 | ТП-28 | 400 | Соцобъекты (школа №10), быт | 6/0,4 | 277 | 256 | 248 | 171.1431 | 42.7858
29 | ТП-29 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 231 | 225 | 200 | 143.7515 | 35.9379
30 | ТП-30 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 358 | 268 | 224 | 186.2633 | 46.5658
| ТП-30 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 215 | 215 | 235 | 145.7237 | 45.5386
31 | ТП-31 | 400 | Соцобъекты(д/сад), быт | 6/0,4 | 160 | 135 | 136 | 94.4465 | 23.6116
32 | ТП-32 Тр-р 1 | 180 | Соцобъекты(роддом) | 6/0,4 | 34 | 21 | 17 | 15.7776 | 8.7653
| ТП-32 Тр-р 2 | 180 | Соцобъекты(роддом) | 6/0,4 | 65 | 51 | 40 | 34.1848 | 18.9916
33 | ТП-33 Тр-р 1 | 180 | Соцобъекты(школа№17пристрой) | 6/0,4 | 45 | 59 | 43 | 32.2126 | 17.8959
| ТП-33 Тр-р 2 | 200 | Соцобъекты(школа№17пристрой) | 6/0,4 | 218 | 219 | 249 | 150.3255 | 75.1627
34 | ТП-34 | 400 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 522 | 411 | 451 | 303.2805 | 75.8201
35 | ТП-35 | 400 | Соцобъекты(скважина№4,5,13,14), быт | 10/0,4 | 421 | 436 | 443 | 284.8733 | 71.2183
36 | ТП-36 | 180 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 106 | 152 | 93 | 76.9158 | 42.731
37 | ТП-37 | 400 | Соцобъекты | 6/0,4 | 60 | 98 | 73 | 50.6198 | 12.655
38 | ТП-38 | 400 | Соцобъекты(шк.-интернат), быт | 6/0,4 | 323 | 287 | 363 | 213.2167 | 53.3042
39 | ТП-40 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 25 | 51 | 8 | 18.4072 | 4.6018
| ТП-40 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 125 | 133 | 87 | 75.601 | 18.9002
40 | ТП-41 | 400 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 88 | 87 | 98 | 59.8234 | 14.9559
41 | ТП-42 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 199 | 250 | 216 | 145.7237 | 36.4309
42 | ТП-43 | 400 | Соцобъекты(реабил.центр), быт | 6/0,4 | 229 | 226 | 238 | 151.8594 | 37.9648
43 | ТП-44 | 160 | Соцобъекты(насосная) | 6/0,4 | 219 | 225 | 218 | 145.0663 | 90.6664
44 | ТП-45 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(шк.№15,банки), быт | 6/0,4 | 89 | 133 | 147 | 80.8602 | 20.2151
| ТП-45 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(шк.№15,банки), быт | 6/0,4 | 140 | 129 | 132 | 87.8725 | 21.9681
45 | ТП-46 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 263 | 268 | 218 | 164.1309 | 41.0327
| ТП-46 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 120 | 104 | 96 | 70.1227 | 17.5307
46 | ТП-47 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 56 | 33 | 38 | 27.8299 | 6.9575
| ТП-47 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 126 | 105 | 173 | 88.5299 | 22.1325
47 | ТП-48 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты(техникум, хирург. Корп.), быт | 6/0,4 | 234 | 240 | 241 | 156.6803 | 24.8699
| ТП-48 Тр-р 2 | 630 | Соцобъекты(техникум, хирург. Корп.), быт | 6/0,4 | 234 | 232 | 229 | 152.2977 | 24.1742
48 | ТП-49 | 180 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 39 | 41 | 46 | 27.6108 | 15.3393
49 | ТП-50 | 250 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 38 | 42 | 41 | 26.5151 | 10.6061
50 | ТП-51 | 200 | Соцобъекты | 6/0,4 | 101 | 115 | 98 | 68.8079 | 34.4039
51 | ТП-52 | 250 | Соцобъекты | 6/0,4 | 180 | 212 | 170 | 123.1529 | 49.2612
52 | ТП-53 | 400 | Соцобъекты | 6/0,4 | 24 | 22 | 33 | 17.3115 | 4.3279
53 | ТП-54 | 200 | Соцобъекты(псих.дисп.) | 6/0,4 | 79 | 66 | 57 | 44.2649 | 22.1325
54 | ТП-55 | 320 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 102 | 103 | 107 | 68.3696 | 21.3655
55 | ТП-56 | 180 | Соцобъекты | 6/0,4 | 61 | 68 | 44 | 37.9101 | 21.0611
56 | ТП-57 | 400 | Быт | 6/0,4 | 188 | 190 | 208 | 128.4121 | 32.103
57 | ТП-59 | 400 | Соцобъекты(скважина №6,7,9) | 6/0,4 | 66 | 49 | 63 | 39.0057 | 9.7514
58 | ТП-63 Тр-р 1 | 400 | Быт | 10/0,4 | 229 | 234 | 240 | 154.0507 | 38.5127
| ТП-63 Тр-р 2 | 400 | Быт | 10/0,4 | 226 | 229 | 228 | 149.6681 | 37.417
59 | ТП-64 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 10/0,4 | 86 | 116 | 118 | 70.1227 | 17.5307
| ТП-64 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 10/0,4 | 86 | 77 | 96 | 56.7555 | 22.7022
60 | ТП-65 Тр-р 1 | 400 | Быт | 10/0,4 | 43 | 67 | 98 | 45.5797 | 11.3949
| ТП-65 Тр-р 2 | 400 | Быт | 10/0,4 | 212 | 143 | 147 | 110.0049 | 27.5012
61 | ТП-66 | 250 | цех (Отключено) | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | ТП-67 Тр-р 1 | 630 | молокозавод | 6/0,4 | 7 | 29 | 12 | 10.5184 | 1.6696
| ТП-67 Тр-р 2 | 630 | молокозавод | 6/0,4 | 0 | 19 | 24 | 9.4227 | 1.4957
63 | ТП-70 | 250 | Быт | 10/0,4 | 115 | 125 | 125 | 79.9837 | 31.9935
64 | ТП-72 | 250 | Не на балансе Нк ГЭС | 10/0,4 | 10 | 18 | 16 | 9.6419 | 3.8567
65 | ТП-73 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты, быт | 10/0,4 | 109 | 97 | 93 | 65.5209 | 26.2083
| ТП-73 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 10/0,4 | 67 | 69 | 57 | 42.2927 | 16.9171
66 | ТП-75 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 54 | 62 | 72 | 41.1971 | 10.2993
| ТП-75 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 120 | 109 | 108 | 73.8479 | 23.0775
67 | ТП-76 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(насосная), быт | 6/0,4 | 120 | 118 | 120 | 78.4497 | 19.6124
| ТП-76 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(насосная), быт | 6/0,4 | 99 | 130 | 87 | 69.2461 | 17.3115
68 | ТП-77 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 143 | 136 | 132 | 90.0638 | 22.516
| ТП-77 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 221 | 163 | 171 | 121.619 | 30.4048
69 | ТП-78 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты(реабил.центр), быт | 6/0,4 | 210 | 222 | 224 | 143.7515 | 22.8177
| ТП-78 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты(реабил.центр), быт | 6/0,4 | 230 | 179 | 264 | 147.4767 | 46.0865
70 | ТП-79 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(связь), быт | 6/0,4 | 124 | 145 | 118 | 84.8046 | 21.2012
| ТП-79 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(связь), быт | 6/0,4 | 108 | 124 | 87 | 69.9035 | 17.4759
71 | ТП-80 Тр-р 1 | 400 | Быт | 6/0,4 | 42 | 66 | 77 | 40.5397 | 10.1349
| ТП-80 Тр-р 2 | 400 | Быт | 6/0,4 | 78 | 102 | 88 | 58.7277 | 14.6819
72 | ТП-81 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа №9), быт | 6/0,4 | 350 | 328 | 290 | 212.1211 | 53.0303
| ТП-81 Тр-р 2 | 315 | Соцобъекты(школа №9), быт | 6/0,4 | 102 | 140 | 99 | 74.7245 | 23.7221
73 | ТП-82 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа №16), быт | 6/0,4 | 121 | 156 | 149 | 93.3508 | 23.3377
| ТП-82 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты(школа №16), быт | 6/0,4 | 213 | 206 | 194 | 134.3287 | 41.9777
74 | ТП-83 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 203 | 257 | 319 | 170.7049 | 42.6762
| ТП-83 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 132 | 148 | 140 | 92.036 | 23.009
75 | ТП-84 Тр-р 1 | 400 | Быт | 6/0,4 | 216 | 169 | 222 | 133.0139 | 33.2535
| ТП-84 Тр-р 2 | 400 | Быт | 6/0,4 | 90 | 73 | 62 | 49.305 | 12.3262
| ТП-85 Тр-р 1 | 1000 | Соцобъекты(насосн, скважина№1-11), быт Абонент. | 6/0,4 | 233 | 238 | 219 | 151.202 | 15.1202
| ТП-85 Тр-р 2 | 1000 | Соцобъекты(насосн, скважина№1-11), быт Абонент. | 6/0,4 | 276 | 278 | 278 | 182.3189 | 18.2319
76 | ТП-86 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(д/сад), быт | 10/0,4 | 140 | 89 | 167 | 86.7768 | 21.6942
| ТП-86 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(д/сад), быт | 10/0,4 | 203 | 274 | 247 | 158.6525 | 39.6631
77 | ТП-88 | 400 | Не на балансе НкГЭС | 10/0,4 |  |  |  | 0 | 0
78 | ТП-89 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№5,20), быт | 10/0,4 | 221 | 229 | 164 | 134.5479 | 33.637
| ТП-89 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№5,20), быт | 10/0,4 | 149 | 192 | 247 | 128.8504 | 32.2126
79 | ТП-90 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(худ.шк.,шк.№5), быт | 10/0,4 | 89 | 109 | 104 | 66.1783 | 16.5446
| ТП-90 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(худ.шк.,шк.№5), быт | 10/0,4 | 55 | 29 | 66 | 32.87 | 8.2175
80 | ТП-91 | 400 | Быт | 10/0,4 | 528 | 492 | 360 | 302.404 | 75.601
81 | ТП-92 | 630 | Быт | 10/0,4 | 356 | 339 | 365 | 232.2813 | 36.8701
82 | ТП-93 | 250 | Соцобъекты(наркодисп.) | 10/0,4 | 145 | 126 | 154 | 93.1317 | 37.2527
83 | ТП-94 | 160 | Соцобъекты | 6/0,4 | 81 | 105 | 98 | 62.2339 | 38.8962
84 | ТП-96 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 97 | 134 | 81 | 68.3696 | 17.0924
| ТП-96 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 84 | 111 | 74 | 58.9469 | 23.5787
85 | ТП-97 | 180 | (скважина№20)не на балансе НкГЭС | 6/0,4 | 100 | 99 | 102 | 65.9591 | 36.644
86 | ТП-98 | 180 | (скважина№21)не на балансе НкГЭС | 6/0,4 | 80 | 84 | 79 | 53.2494 | 29.583
87 | ТП-99 | 180 | (скважина№23)не на балансе НкГЭС | 6/0,4 | 65 | 67 | 63 | 42.731 | 23.7394
88 | ТП-100 | 180 | (скважина№23)не на балансе НкГЭС | 6/0,4 | 78 | 76 | 80 | 51.2772 | 28.4873
89 | ТП-101 | 160 | (скважина№24)не на балансе НкГЭС | 6/0,4 | 80 | 74 | 77 | 50.6198 | 31.6374
90 | ТП-102 Тр-р 1 | 400 | Быт | 6/0,4 | 85 | 78 | 95 | 56.5364 | 14.1341
| ТП-102 Тр-р 2 | 400 | Быт | 6/0,4 | 69 | 75 | 100 | 53.4685 | 13.3671
91 | ТП-103 Тр-р 1 | 200 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 163 | 174 | 158 | 108.471 | 54.2355
| ТП-103 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 105 | 108 | 121 | 73.1905 | 29.2762
92 | ТП-104 | 250 | Соцобъекты(школа-интерн., спортшкола) | 6/0,4 | 54 | 43 | 43 | 30.6787 | 12.2715
93 | ТП-105 Тр-р 1 | 320 | Соцобъекты(д/сад), быт | 6/0,4 | 150 | 132 | 141 | 92.6934 | 28.9667
| ТП-105 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты(д/сад), быт | 6/0,4 | 220 | 273 | 222 | 156.6803 | 48.9626
94 | ТП-106 Тр-р 1 | 1000 | Быт | 6/0,4 | 105 | 109 | 115 | 72.0949 | 7.2095
| ТП-106 Тр-р 2 | 1000 | Быт | 6/0,4 | 160 | 140 | 150 | 98.61 | 9.861
95 | ТП-107 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 173 | 138 | 149 | 100.8013 | 40.3205
| ТП-107 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 163 | 113 | 181 | 100.1439 | 25.036
96 | ТП-108 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(д/сад,зуб.поликл.,насосная), быт | 6/0,4 | 216 | 228 | 223 | 146.1619 | 36.5405
| ТП-108 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(д/сад,зуб.поликл.,насосная), быт | 6/0,4 | 161 | 128 | 170 | 100.5822 | 25.1456
97 | ТП-109 Тр-р 1 | 200 | Быт | 6/0,4 | 102 | 158 | 118 | 82.8324 | 41.4162
| ТП-109 Тр-р 2 | 200 | Быт | 6/0,4 | 60 | 61 | 102 | 48.8667 | 24.4334
98 | ТП-111 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 135 | 167 | 222 | 114.8259 | 28.7065
| ТП-111 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 174 | 185 | 112 | 103.2118 | 32.2537
99 | ТП-112 Тр-р 1 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 103 | 52 | 59 | 46.8945 | 14.6545
| ТП-112 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 88 | 67 | 71 | 49.5241 | 12.381
100 | ТП-113 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты | 6/0,4 | 35 | 42 | 60 | 30.0213 | 7.5053
| ТП-113 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты | 6/0,4 | 130 | 127 | 127 | 84.1472 | 21.0368
101 | ТП-115 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 100 | 99 | 98 | 65.0826 | 26.033
| ТП-115 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 77 | 65 | 80 | 48.6476 | 19.459
102 | ТП-116 Тр-р 1 | 200 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 88 | 54 | 68 | 46.018 | 23.009
| ТП-116 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 111 | 68 | 74 | 55.4407 | 17.3252
103 | ТП-117 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№18), быт | 10/0,4 | 173 | 171 | 165 | 111.5389 | 27.8847
| ТП-117 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№18), быт | 10/0,4 | 200 | 220 | 250 | 146.8193 | 36.7048
104 | ТП-118 Тр-р 1 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 95 | 70 | 120 | 62.453 | 19.5166
| ТП-118 Тр-р 2 | 200 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 151 | 170 | 161 | 105.6223 | 52.8111
105 | ТП-119 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 79 | 93 | 64 | 51.7155 | 20.6862
| ТП-119 Тр-р 2 | 200 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 181 | 130 | 130 | 96.6378 | 48.3189
106 | ТП-120 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№6), быт | 6/0,4 | 184 | 217 | 240 | 140.4645 | 35.1161
| ТП-120 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№6), быт | 6/0,4 | 377 | 358 | 329 | 233.1579 | 58.2895
107 | ТП-121 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты | 10/0,4 | 194 | 215 | 197 | 132.7948 | 21.0785
| ТП-121 Тр-р 2 | 630 | Соцобъекты | 10/0,4 | 162 | 151 | 183 | 108.6901 | 17.2524
108 | ТП-122 Тр-р 1 | 320 | Быт | 6/0,4 | 105 | 85 | 76 | 58.2895 | 18.2155
| ТП-122 Тр-р 2 | 320 | Быт | 6/0,4 | 37 | 42 | 35 | 24.9812 | 7.8066
109, 110 | ТП-123/125 Тр-1 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 165 | 143 | 102 | 89.8447 | 28.0765
| ТП-123/125 Тр-2 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 52 | 54 | 60 | 36.3761 | 14.5505
111 | ТП-126 | 630 | Не на балансе НкГЭС | 6/0,4 | 110 | 125 | 115 | 76.6967 | 12.1741
112 | ТП-127 Тр-р 1 | 400 | Быт | 6/0,4 | 120 | 96 | 138 | 77.5732 | 19.3933
| ТП-127 Тр-р 2 | 250 | Быт | 6/0,4 | 94 | 114 | 99 | 67.2739 | 26.9096
113 | ТП-128 | 630 | Не на балансе НкГЭС | 6/0,4 | 44 | 40 | 42 | 27.6108 | 4.3827
114 | ТП-129 тр 1 | 400 | Соцобъекты | 6/0,4 | 224 | 227 | 180 | 138.2731 | 34.5683
| ТП-129 | 400 |  | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
115 | ТП-130 тр 1 | 250 |  | 6/0,4 | 50 | 61 | 42 | 33.5274 | 13.411
| ТП-130 тр 2 | 250 |  | 6/0,4 | 86 | 88 | 68 | 53.0303 | 21.2121
116 | ТП-131 | 400 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 243 | 217 | 242 | 153.8316 | 38.4579
117 | ТП-132 Тр-р 1 | 400 | Быт | 6/0,4 | 246 | 167 | 156 | 124.6869 | 31.1717
| ТП-132 Тр-р 2 | 400 | Быт | 6/0,4 | 115 | 138 | 139 | 85.9003 | 21.4751
118 | ТП-133 Тр-р 1 | 400 | Быт | 6/0,4 | 190 | 160 | 153 | 110.2241 | 27.556
| ТП-133 Тр-р 2 | 400 | Быт | 6/0,4 | 143 | 130 | 182 | 99.7057 | 24.9264
119 | ТП-134 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№21,д/сад), быт | 6/0,4 | 150 | 170 | 114 | 95.1039 | 23.776
| ТП-134 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№21,д/сад), быт | 6/0,4 | 120 | 100 | 102 | 70.5609 | 17.6402
120 | ТП-135 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(д/сад,насосная), быт | 6/0,4 | 50 | 55 | 44 | 32.6509 | 8.1627
| ТП-135 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты(д/сад,насосная), быт | 6/0,4 | 115 | 90 | 81 | 62.6721 | 19.585
121 | ТП-136 тр 1 | 200 | Соцобъекты | 6/0,4 | 127 | 122 | 109 | 78.4497 | 39.2249
| ТП-136 |  |  | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
122 | ТП-137 Тр-р 1 | 400 | Быт | 6/0,4 | 259 | 206 | 228 | 151.8594 | 37.9648
| ТП-137 Тр-р 2 | 400 | Быт | 6/0,4 | 180 | 233 | 268 | 149.2298 | 37.3075
123 | ТП-138 тр-р 1 | 200 | Быт | 6/0,4 | 75 | 88 | 74 | 51.9346 | 25.9673
| ТП-138 тр-р 2 | 200 | Быт | 6/0,4 | 136 | 63 | 65 | 57.8512 | 28.9256
124 | ТП-139 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(поликлиника) | 6/0,4 | 71 | 70 | 66 | 45.3606 | 11.3401
| ТП-139 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты(поликлиника) | 6/0,4 | 51 | 48 | 63 | 35.4996 | 14.1998
125 | ТП-140 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(инфекцион. Корпус) | 6/0,4 | 20 | 19 | 9 | 10.5184 | 2.6296
| ТП-140 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(инфекцион. Корпус) | 6/0,4 | 15 | 20 | 22 | 12.4906 | 3.1226
126 | ТП-141 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 50 | 49 | 59 | 34.6231 | 13.8492
| ТП-141 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 6/0,4 | 93 | 77 | 81 | 55.0025 | 22.001
127 | ТП-142 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(д/сад, поликлиника), быт | 6/0,4 | 80 | 79 | 66 | 49.305 | 12.3262
| ТП-142 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(д/сад, поликлиника), быт | 6/0,4 | 200 | 184 | 160 | 119.2085 | 29.8021
128 | ТП-143 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 226 | 189 | 210 | 136.9583 | 34.2396
| ТП-143 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 218 | 170 | 198 | 128.4121 | 32.103
129 | ТП-144 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№7), быт | 6/0,4 | 140 | 177 | 160 | 104.5266 | 26.1317
| ТП-144 Тр-р 2 | 630 | Соцобъекты(школа№7), быт | 6/0,4 | 186 | 163 | 188 | 117.6746 | 18.6785
130 | ТП-145 Тр-р 1 | 400 | Быт | 6/0,4 | 131 | 134 | 118 | 83.9281 | 20.982
| ТП-145 Тр-р 2 | 400 | Быт | 6/0,4 | 88 | 90 | 111 | 63.3295 | 15.8324
131 | ТП-146 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№19), быт | 6/0,4 | 140 | 115 | 119 | 81.9559 | 20.489
| ТП-146 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№19), быт | 6/0,4 | 191 | 199 | 192 | 127.5356 | 31.8839
132 | ТП-147 Тр-р 1 | 250 | Быт | 6/0,4 | 77 | 75 | 98 | 54.7833 | 21.9133
| ТП-147 Тр-р 2 | 400 | Быт | 6/0,4 | 167 | 107 | 106 | 83.2707 | 20.8177
133 | ТП-148 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 118 | 156 | 158 | 94.6656 | 37.8662
| ТП-148 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 100 | 106 | 120 | 71.4375 | 28.575
134 | КТП-149 | 400 | Быт | 6/0,4 | 304 | 280 | 300 | 193.7139 | 48.4285
135 | ТП-150 Тр-р 1 | 250 | Быт | 6/0,4 | 99 | 144 | 85 | 71.8757 | 28.7503
| ТП-150 Тр-р 2 | 250 | Быт | 6/0,4 | 118 | 104 | 95 | 69.4653 | 27.7861
136 | ТП-151 Тр-р 1 | 400 | Быт | 6/0,4 | 77 | 113 | 84 | 60.0425 | 15.0106
| ТП-151 Тр-р 2 | 400 | Быт | 6/0,4 | 88 | 99 | 117 | 66.6165 | 16.6541
137 | ТП-152 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 118 | 119 | 127 | 79.7645 | 19.9411
| ТП-152 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 83 | 64 | 76 | 48.8667 | 12.2167
138 | ТП-153 Тр-р 1 | 160 | Соцобъекты(насосная), быт | 6/0,4 | 56 | 51 | 59 | 36.3761 | 22.7351
| ТП-153 Тр-р 2 | 180 | Соцобъекты(насосная), быт | 6/0,4 | 44 | 74 | 63 | 39.6631 | 22.0351
139 | ТП-154 Тр-р 1 | 400 | Быт | 6/0,4 | 65 | 82 | 65 | 46.4563 | 11.6141
| ТП-154 Тр-р 2 | 400 | Быт | 6/0,4 | 64 | 73 | 89 | 49.5241 | 12.381
140 | ТП-155 тр 1 | 630 | Соцобъекты(школа№4) | 6/0,4 | 232 | 220 | 235 | 150.5446 | 23.896
| ТП-155 тр 2 | 630 | Соцобъекты(школа№4) | 6/0,4 | 258 | 168 | 225 | 142.6558 | 22.6438
141 | ТП-156 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 10/0,4 | 165 | 128 | 155 | 98.1717 | 24.5429
| ТП-156 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 10/0,4 | 134 | 135 | 127 | 86.7768 | 21.6942
142 | ТП-157 тр 1 | 400 | Соцобъекты | 6/0,4 | 152 | 122 | 143 | 91.3786 | 22.8447
| ТП-157тр-р 2 | 320 | Соцобъекты | 6/0,4 | 134 | 130 | 125 | 85.2429 | 26.6384
143 | ТП-158 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт. Мед. организация | 10/0,4 | 95 | 134 | 117 | 75.8201 | 18.955
| ТП-158 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт, Мед. Организация | 10/0,4 | 95 | 150 | 115 | 78.888 | 19.722
144 | ТП-159 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 10/0,4 | 67 | 120 | 38 | 49.305 | 12.3262
| ТП-159 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 10/0,4 | 40 | 50 | 51 | 30.8978 | 12.3591
145 | ТП-160 тр 1 | 160 | Освещение трассы | 6/0,4 | 63 | 55 | 38 | 34.1848 | 21.3655
| ТП-160 |  |  | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
146 | ТП-161 Тр-р 1 | 250 | Быт | 6/0,4 | 110 | 135 | 120 | 79.9837 | 31.9935
| ТП-161 Тр-р 2 | 250 | Быт | 6/0,4 | 76 | 109 | 120 | 66.8357 | 26.7343
147 | ТП-162 Тр-р 1 | 160 | Соцобъекты | 6/0,4 | 54 | 56 | 86 | 42.9501 | 26.8438
| ТП-162 Тр-р 2 | 160 | Соцобъекты | 6/0,4 | 92 | 98 | 76 | 58.2895 | 36.4309
148 | ТП-163 Тр-р 1 | 630 | База НкГЭС | 6/0,4 | 178 | 123 | 156 | 100.1439 | 15.8959
| ТП-163 Тр-р 2 | 630 | База НкГЭС | 6/0,4 | 98 | 102 | 105 | 66.8357 | 10.6088
149 | КТП-164 | 400 | Быт | 6/0,4 | 194 | 154 | 161 | 151 | 37.75
150 | КТП-165 | 250 | Быт | 6/0,4 | 89 | 87 | 93 | 58.9469 | 23.5787
| КТП-166 | 630 | Быт | 6/0,4 | 81 | 85 | 86 | 55.2216 | 8.7653
151 | КТП-167 | 400 | Быт | 6/0,4 | 127 | 133 | 136 | 86.7768 | 21.6942
152 | КТП-168 | 400 | Быт | 6/0,4 | 552 | 449 | 595 | 349.7368 | 87.4342
153 | КТП-169 Тр-р 1 | 630 |  | 6/0,4 | 20 | 8 | 35 | 13.8054 | 2.1913
| КТП-169 Тр-р 2 | 630 |  | 6/0,4 | 289 | 270 | 290 | 186.0442 | 29.5308
154 | КТП-170 | 400 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 196 | 186 | 246 | 137.6157 | 34.4039
| КТП-170 | 400 | Соцобъекты, быт | 6/0,4 | 84 | 188 | 85 | 78.2306 | 19.5576
155 | КТП-171 | 250 | СТО | 6/0,4 | 7 | 5 | 6 | 3.9444 | 1.5778
156 | КТП-172 | 160 | Рябинушка. Левая сторона | 6/0,4 | 27 | 22 | 23 | 15.7776 | 9.861
157 | КТП-173 | 400 | Церковь | 6/0,4 | 81 | 102 | 35 | 47.7711 | 11.9428
158 | КТП-174 | 25 | Кафе в сторону Воскресенки | 6/0,4 | 15 | 18 | 14 | 10.2993 | 41.1971
159 | КТП-175 | 630 | Ж/К Островок | 10/0,4 | 183 | 160 | 217 | 122.7147 | 19.4785
160 | КТП-176 | 25 | ПС-35/6 Воскпесенка ф. 15/25 ГРС-17 | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
161 | КТП-177 Вишенка | 250 | Дачи | 6/0,4 | 31 | 49 | 40 | 26.296 | 10.5184
162 | КТП-178 Луговина | 400 | Дачи | 6/0,4 | 32 | 24 | 52 | 23.6664 | 5.9166
163 | КТП-180 Нефтеямы | 250 | Дачи | 6/0,4 | 41 | 45 | 42 | 28.0491 | 11.2196
164 | КТП-181 Рябинушка | 630 | Дачи | 6/0,4 | 398 | 396 | 392 | 259.8921 | 41.2527
165 | КТП-182 "4 Лес" | 160 | Дачи | 6/0,4 | 40 | 47 | 56 | 31.3361 | 19.585
166 | КТП-183 "Огонек" | 630 | Дачи "Огонек" | 6/0,4 | 65 | 61 | 70 | 42.9501 | 6.8175
167 | КТП-184 "Дубрава" | 250 | Дачи | 6/0,4 | 118 | 126 | 132 | 82.3941 | 32.9577
168 | КТП-186 Нефтеямы | 250 | Дачи | 6/0,4 | 31 | 38 | 31 | 21.9133 | 8.7653
169 | КТП-"Лесное" | 100 | Кладбище | 6/0,4 | 45 | 59 | 57 | 35.2805 | 35.2805
170 | ТП-200 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты(уч.корпус МВД) | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-200 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты(уч.корпус МВД) | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | КТП-201 | 100 | Соцобъекты(р-н 102км) | 6/0,4 | 70 | 104 | 56 | 50.4007 | 50.4007
172 | КТП-204 | 400 | Соцобъекты(РЕТО "Надежда") | 6/0,4 | 57 | 86 | 54 | 43.1693 | 10.7923
173 | КТП-205 | 630 | Соцобъекты(профилактории) | 6/0,4 | 65 | 48 | 98 | 46.2371 | 7.3392
174 | ЦРП-1 Тр-р 1 | 400 | "Электро", гаражи | 6/0,4 | 213 | 200 | 195 | 133.2331 | 33.3083
| ЦРП-1 Тр-р 2 | 400 | "Электро", гаражи | 6/0,4 | 45 | 83 | 55 | 40.1014 | 10.0253
| ЦРП-2 тр-1 | 160 | Быт | 6/0,4 | 90 | 116 | 99 | 66.8357 | 41.7723
| ЦРП-2 |  |  | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | ЦРП-4 Тр-р 1 | 630 | Водоканал не на балансе НкГЭС | 6/0,4 | 89 | 89 | 92 | 59.166 | 9.3914
| ЦРП-4 Тр-р 2 | 1000 | Водоканал не на балансе НкГЭС | 6/0,4 | 350 | 370 | 360 | 236.664 | 23.6664
| ЦРП-4 Тр-р 3 | 1000 | Водоканал не на балансе НкГЭС | 6/0,4 | 80 | 71 | 75 | 49.5241 | 4.9524
| ЦРП-4 Тр-р 4 | 750 | Водоканал не на балансе НкГЭС | 6/0,4 | 71 | 85 | 72 | 49.9624 | 6.6617
176 | ЦРП-5 Тр-р 1 | 400 | Быт | 6/0,4 | 197 | 159 | 152 | 111.3197 | 27.8299
| ЦРП-5 Тр-р 2 | 400 | Быт | 6/0,4 | 208 | 184 | 153 | 119.4277 | 29.8569
177 | ЦРП-7 Тр-р 1 | 400 | Быт | 6/0,4 | 90 | 87 | 76 | 55.4407 | 13.8602
| ЦРП-7 Тр-р 2 | 320 | Быт | 6/0,4 | 135 | 144 | 214 | 108.0327 | 33.7602
178 | ЦРП-8 Тр-р 1 | 400 | Быт | 10/0,4 | 13 | 19 | 17 | 10.7375 | 2.6844
| ЦРП-8 Тр-р 2 | 400 | Быт | 10/0,4 | 37 | 49 | 53 | 30.4595 | 7.6149
179 | ЦРП-9 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты | 10/0,4 | 0 | 29 | 17 | 10.0801 | 2.52
| ЦРП-9 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты | 10/0,4 | 86 | 87 | 84 | 56.3173 | 22.5269
180 | ЦРП-10 Тр-р 1 | 400 | Предприятие муниципальное | 10/0,4 | 45 | 39 | 66 | 32.87 | 8.2175
| ЦРП-10 Тр-р 2 | 250 | Предприятие муниципальное | 10/0,4 | 46 | 69 | 67 | 39.8823 | 15.9529
181 | КТПН-1 | 400 | Быт | 10/0,4 | 95 | 100 | 160 | 77.7923 | 19.4481
182 | КТПН-2 | 400 | Быт | 10/0,4 | 93 | 98 | 161 | 77.1349 | 19.2837
183 | КТП Мк 1607/160 | 160 | Быт | 10/0,4 | 63 | 100 | 90 | 55.4407 | 34.6505
184 | КТП Мк 701/250 | 250 | Базы, котельная | 10/0,4 | 125 | 87 | 105 | 69.4653 | 27.7861
185 | КТП Мк 702/160 | 160 | Быт | 10/0,4 | 90 | 85 | 70 | 53.6877 | 33.5548
186 | КТП Мк 705/250 | 250 | Нефтегаз сервис | 10/0,4 | 33 | 31 | 25 | 19.5029 | 7.8011
187 | КТП Мк 708/250 | 250 | Очистные водоканала, причал "НПЗ" | 10/0,4 | 27 | 29 | 20 | 16.6541 | 6.6617
188 | КТП Мк 709/250 | 250 | Базы | 10/0,4 | 5 | 18 | 6 | 6.3549 | 2.5419
189 | КТП Мк 1608/160 | 400 | Быт | 10/0,4 | 163 | 110 | 200 | 103.6501 | 25.9125
190 | КТП Мк 1602/250 | 400 | Быт | 10/0,4 | 193 | 122 | 223 | 117.8937 | 29.4734
191 | КТП Океан | 100 | Быт | 6/0,4 | 60 | 69 | 45 | 38.1292 | 38.1292
192 | КТП Мк 1604/100 | 100 | Быт | 10/0,4 | 134 | 116 | 224 | 103.8692 | 103.8692
193 | ТПВз1123/400 Гранный "Поляна" | 320 | Дачи, быт | 6/0,4 | 229 | 261 | 230 | 157.776 | 49.305
194 | КТП-4409 Волгарь | 250 | Дачи, быт | 6/0,4 | 181 | 149 | 153 | 105.8414 | 42.3366
195 | ТП-179 Берендеево | 250 | Турбаза | 10/0,4 | 21 | 42 | 28 | 19.9411 | 7.9765
196 | ТП-Вз1202 Школа п Гранный тр-р 1 | 400 | Дачи, быт | 6/0,4 | 274 | 297 | 253 | 180.5659 | 45.1415
| ТП-Вз1202 Школа п Гранный тр-р 2 | 400 | Дачи, быт | 6/0,4 | 289 | 339 | 408 | 227.0221 | 56.7555
197 | КТП-Вз 1204 Ветлянское | 250 | Дачи, быт | 6/0,4 | 50 | 71 | 64 | 40.5397 | 16.2159
198 | КТП-Вз 1205 | 160 | Быт | 6/0,4 | 7 | 13 | 8 | 6.1357 | 3.8348
199 | КТП-Вз 1109 Факел | 400 | Детский лагерь | 6/0,4 | 188 | 162 | 171 | 114.1685 | 28.5421
200 | КТП-Вз 1501 | 320 | Быт | 6/0,4 | 151 | 137 | 111 | 87.4342 | 27.3232
201 | КТП-Вз 1502 | 160 | Быт | 6/0,4 | 25 | 58 | 55 | 30.2404 | 18.9003
202 | КТП-1140 Берег | 25 |  | 6/0,4 | 10 | 14 | 10 | 7.4505 | 29.8021
203 | КТП-185 Гвардеец | 160 | дачи | 6/0,4 | 32 | 30 | 29 | 19.9411 | 12.4632
204 | КТП-190 | 90 |  | 10/0,4 | 15 | 15 | 15 | 9.861 | 10.9567
205 | КТП-188 | 400 | дачи | 6/0,4 | 107 | 82 | 172 | 79.1071 | 19.7768
206 | КТП-189 | 400 | дачи | 6/0,4 | 238 | 182 | 128 | 120.0851 | 30.0213
| КТП-187 тр-р 1 | 630 | быт | 6/0,4 | 16 | 14 | 19 | 10.7375 | 1.7044
| КТП-187 тр-р 2 | 630 | быт | 6/0,4 | 93 | 87 | 104 | 62.2339 | 9.8784
207 | КТП-191 Якорь | 160 | дачи | 6/0,4 | 17 | 11 | 13 | 8.9845 | 5.6153
208 | ЦРП-8 тр-р 1 | 400 | быт | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦРП-8 тр-р 2 | 400 | быт | 6/0,4 | 248 | 217 | 261 | 159.0908 | 39.7727
209 | КТП-Вз 1110 |  |  | 6/0,4 | 65 | 62 | 49 | 38.5675 | #DIV/0!
210 | КТП-Вз 1119 |  |  | 6/0,4 | 97 | 110 | 118 | 71.2183 | #DIV/0!
211 | КТП-Вз 1146 | 160 | быт | 6/0,4 | 67 | 76 | 57 | 43.8267 | 27.3917
213 | КТП-Вз 1203 |  |  | 6/0,4 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
213 | КТП-б/о "Самара" |  |  | 10/0,4 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
214 | КТП-Пирит | 250 | быт | 10/0,4 | 75 | 68 | 64 | 45.3606 | 18.1442