## СУ
Северный участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Класс напряжения, кВ | Потребители | 2025 |  |  |  |  | 2026
|  |  |  | Загруженность ТП (РП) |  |  |  |  | Загруженность ТП (РП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 102, I | 630 | 6/0,4 | НСП-50 ООО "СКС"; АЗС №29 ОАО "НК"Роснефть"; Детский сад №280; Детский сад №303; Быт | 167 | 112 | 221 | 109.5667 | 17.3915 | 167 | 150 | 94 | 90.0638 | 14.2958
РП 102, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 78 | 88 | 40 | 45.1415 | 7.1653 | 51 | 43 | 46 | 30.6787 | 4.8696
РП 103, I | 400 | 6/0,4 | ГОУ СПО "Самарский медико-социальный колледж", быт | 140 | 170 | 183 | 108.0327 | 27.0082 | 140 | 170 | 183 | 108.0327 | 27.0082
РП 103, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 98 | 105 | 65 | 58.7277 | 14.6819 | 98 | 105 | 65 | 58.7277 | 14.6819
РП 104, I | 630 | 6/0,4 | санаторий СГТУ; учебный корпус кафедры физического воспитания и спорта ГОУ ВПО "СГТУ" | 180 | 180 | 126 | 106.4988 | 16.9046 | 180 | 180 | 126 | 106.4988 | 16.9046
РП 104, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 215 | 275 | 215 | 154.489 | 24.5221 | 215 | 275 | 215 | 154.489 | 24.5221
РП 105, I | 160 | 6/0,4 | быт | 13 | 42 | 32 | 19.0646 | 11.9154 | 13 | 42 | 32 | 19.0646 | 11.9154
РП 106, I | 400 | 6/0,4 | Дополнительный офис №6994\0235 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" потр. 1 кат.; НСП-41а ООО "СКС"; Быт | 37 | 47 | 72 | 34.1848 | 8.5462 | 60 | 64 | 70 | 42.5119 | 10.628
РП 106, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 67 | 93 | 88 | 54.3451 | 13.5863 | 42 | 68 | 42 | 33.3083 | 8.3271
РП 110, I | 630 | 6/0,4 | Офисы | 140 | 130 | 105 | 82.175 | 13.0437 | 140 | 130 | 105 | 82.175 | 13.0437
РП 110, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 150 | 181 | 163 | 108.2519 | 17.1828 | 150 | 181 | 163 | 108.2519 | 17.1828
РП 111, I | 630 | 10/0,4 | Быт | 52 | 57 | 42 | 33.0891 | 5.2522 | 46 | 60 | 40 | 31.9935 | 5.0783
РП 111, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 20 | 10.5184 | 1.6696
РП 112, I | 1000 | 10/0,4 | Быт | 21 | 18 | 17 | 12.2715 | 1.2271 | 242 | 206 | 157 | 132.5757 | 13.2576
РП 112, II | 1000 | 10/0,4 | --*-- | 243 | 184 | 204 | 138.2731 | 13.8273 | 12 | 10 | 8 | 6.574 | 0.6574
РП 114, I | 1000 | 6/0,4 | ЦТП-30 ОАО "ПТС"; Советское отделение № 6994 СБ РФ; НСП-144 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 230 | 240 | 146.3811 | 14.6381
РП 114, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 153 | 169 | 179 | 109.7858 | 10.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 115, I | 630 | 6/0,4 | ЦТП-31 ОАО "ПТС"; спортивно-оздоровительный центр "Дружба"; быт | 568 | 636 | 505 | 374.4989 | 59.4443 | 568 | 636 | 505 | 374.4989 | 59.4443
РП 115, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 30 | 28 | 22 | 17.5307 | 1.7531 | 30 | 28 | 22 | 17.5307 | 1.7531
РП 116, I | 630 | 10/0,4 | Быт | 27 | 30 | 39 | 21.0368 | 3.3392 | 27 | 30 | 39 | 21.0368 | 3.3392
РП 116, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 40 | 40 | 53 | 29.1447 | 4.6261 | 40 | 40 | 53 | 29.1447 | 4.6261
РП 120, I | 400 | 6/0,4 | Административное здание АО "ССК"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №13; ЦТП-141 ОАО "ПТС"; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 57 | 57 | 36.3761 | 9.094
РП 120, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 161 | 179 | 140 | 105.184 | 26.296 | 120 | 148 | 140 | 89.4064 | 22.3516
РП 121, I | 1000 | 6/0,4 | Быт | 150 | 160 | 110 | 92.036 | 9.2036 | 150 | 160 | 110 | 92.036 | 9.2036
РП 121, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 135 | 192 | 187 | 112.6345 | 11.2635 | - | - | - | #VALUE! | #VALUE!
РП 122, I | 1000 | 6/0,4 | Быт | 104 | 109 | 110 | 70.7801 | 7.078 | 142 | 106 | 100 | 76.2584 | 7.6258
РП 122, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 234 | 241 | 265 | 162.1587 | 16.2159 | 123 | 125 | 165 | 90.5021 | 9.0502
РП 123, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 125 | 102 | 86 | 68.5887 | 17.1472 | 135 | 192 | 187 | 112.6345 | 28.1586
РП 123, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 56 | 118 | 94 | 58.7277 | 14.6819 | 56 | 118 | 94 | 58.7277 | 14.6819
РП 124, I | 400 | 6/0,4 | Детское поликлиническое отделение №1, Детская молочная кухня ГП №9; Быт | 130 | 127 | 107 | 79.7645 | 19.9411 | 43 | 37 | 70 | 32.87 | 8.2175
РП 124, II | 315 | 6/0,4 | --*-- | 136 | 135 | 240 | 111.9771 | 35.5483 | 170 | 151 | 193 | 112.6345 | 35.757
РП 125, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 28 | 15 | 10 | 11.6141 | 2.9035 | 7 | 16 | 25 | 10.5184 | 2.6296
РП 125, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 21 | 17 | 31 | 15.1202 | 3.7801 | 18 | 29 | 22 | 15.1202 | 3.7801
РП 126, II | 400 | 6/0,4 | Самарская гуманитарная академия; Детский сад №277 "Золотой ключик"; Войсковая часть №49988 ; ЦТП-13 ОАО "ПТС"; быт | 301 | 227 | 232 | 166.5413 | 41.6353 | 301 | 227 | 232 | 166.5413 | 41.6353
РП 127, I | 250 | 6/0,4 | Быт | 50 | 42 | 53 | 31.7743 | 12.7097 | 64 | 62 | 90 | 47.3328 | 18.9331
РП 127, II | 250 | 6/0,4 | --*-- | 40 | 45 | 25 | 24.1047 | 9.6419 | 27 | 28 | 14 | 15.1202 | 6.0481
РП 128, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 35 | 25 | 70 | 28.4873 | 7.1218 | 35 | 25 | 70 | 28.4873 | 7.1218
РП 128, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 40 | 40 | 52 | 28.9256 | 7.2314 | 40 | 40 | 52 | 28.9256 | 7.2314
РП 129, I | 630 | 6/0,4 | УФСБ по СО; ЦТП-366 квартал ОАО "ПТС"; быт | 195 | 210 | 201 | 132.7948 | 21.0785 | 195 | 210 | 201 | 132.7948 | 21.0785
РП 129, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 222 | 179 | 270 | 147.0385 | 23.3394 | 222 | 179 | 270 | 147.0385 | 23.3394
РП 130, I | 630 | 6/0,4 | Быт | 30 | 21 | 35 | 18.8455 | 2.9913 | 30 | 21 | 35 | 18.8455 | 2.9913
РП 130, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 94 | 100 | 84 | 60.9191 | 9.6697 | 94 | 100 | 84 | 60.9191 | 9.6697
РП 131, II | 320 | 6/0,4 | УМВД России по г. Самаре; быт | 163 | 200 | 210 | 125.5634 | 39.2386 | 173 | 180 | 240 | 129.9461 | 40.6081
РП 132, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 124 | 62 | 65 | 55.0025 | 13.7506 | 83 | 95 | 100 | 60.9191 | 15.2298
РП 132, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 45 | 66 | 55 | 36.3761 | 9.094 | 72 | 71 | 67 | 46.018 | 11.5045
РП 133, II | 400 | 6/0,4 | Быт | 228 | 213 | 190 | 138.2731 | 34.5683 | 174 | 220 | 174 | 124.4677 | 31.1169
РП 134, I (ТП 1624) | 400 | 6/0,4 | Детский сад №140; ЛАЗ-224 ПАО "Ростелеком"; быт | 96 | 70 | 64 | 50.4007 | 12.6002 | 53 | 62 | 67 | 39.8823 | 9.9706
РП 134, II (ТП 1625) | 400 | 6/0,4 | --*-- | 55 | 75 | 71 | 44.0458 | 11.0114 | 39 | 42 | 54 | 29.583 | 7.3958
РП 135, I | 630 | 6/0,4 | Детский сад №358; Управление Федерального казначейства по СО; Быт | 108 | 98 | 69 | 60.2617 | 9.5653 | 108 | 98 | 69 | 60.2617 | 9.5653
РП 135, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 308 | 301 | 331 | 205.9853 | 32.6961 | 308 | 301 | 331 | 205.9853 | 32.6961
РП 139, I | 400 | 10/0,4 | ПСЭ-262\1 ПАО "Ростелеком"; Детский сад №368; НСП-87 ООО "Самарские коммунальные системы" | 150 | 180 | 149 | 104.9649 | 26.2412 | 194 | 198 | 173 | 123.8103 | 30.9526
РП 139, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 152 | 130 | 270 | 120.9616 | 30.2404 | 184 | 105 | 198 | 106.7179 | 26.6795
РП 140, I | 250 | 6/0,4 | Быт | 18 | 7 | 14 | 8.5462 | 3.4185 | 18 | 7 | 14 | 8.5462 | 3.4185
РП 140, II | 250 | 6/0,4 | --*-- | 5 | 19 | 14 | 8.3271 | 3.3308 | 5 | 19 | 14 | 8.3271 | 3.3308
РП 141, I | 400 | 10/0,4 | Центр здоровья для детей, Городская клиническая поликлиника №15; Быт | 66 | 65 | 58 | 41.4162 | 10.3541 | 185 | 50 | 60 | 64.6443 | 16.1611
РП 141, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 76 | 73 | 63 | 46.4563 | 11.6141 | 63 | 82 | 56 | 44.0458 | 11.0114
РП 142, I | 630 | 10/0,4 | Быт | 59 | 32 | 65 | 34.1848 | 5.4262 | 60 | 70 | 65 | 42.731 | 6.7827
РП 142, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 192 | 171 | 74 | 95.7613 | 15.2002 | 110 | 100 | 92 | 66.1783 | 10.5045
РП 144, I | 400 | 10/0,4 | Отдел военного комиссариата Самарской области по Промышленному району ОАО "Оборонэнерго"; Промышленный районный суд г. Самара; быт | 31 | 75 | 22 | 28.0491 | 7.0123 | 29 | 55 | 20 | 22.7899 | 5.6975
РП 144, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 102 | 105 | 190 | 86.9959 | 21.749 | 95 | 129 | 132 | 78.0115 | 19.5029
РП 147, I | 630 | 6/0,4 | Быт | 143 | 136 | 99 | 82.8324 | 13.148 | 143 | 136 | 99 | 82.8324 | 13.148
РП 147, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 96 | 118 | 79 | 64.2061 | 10.1914 | 96 | 118 | 79 | 64.2061 | 10.1914
РП 149, I | 630 | 10/0,4 | Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики; Быт | 180 | 160 | 190 | 116.1407 | 18.435 | 180 | 160 | 190 | 116.1407 | 18.435
РП 149, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 151, I | 630 | 10/0,4 | ООО "УК Комфорт-С" офисы | 32 | 64 | 67 | 35.7187 | 5.6696 | 63 | 71 | 78 | 46.4563 | 7.374
РП 151, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 72 | 67 | 70 | 45.7989 | 7.2697 | 73 | 90 | 87 | 54.7833 | 8.6958
РП 155, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 310 | 300 | 300 | 199.4113 | 49.8528 | 310 | 300 | 300 | 199.4113 | 49.8528
РП 155, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 105 | 95 | 85 | 62.453 | 15.6133 | 105 | 95 | 85 | 62.453 | 15.6133
РП 161, I | 630 | 6/0,4 | жилой дом, офисы | 2 | 0 | 0 | 0.43827 | 0.069566 | 2 | 0 | 0 | 0.43827 | 0.069566
РП 161, II | 630 | 6/0,4 | жилой дом, офисы | 114 | 85 | 140 | 74.2862 | 11.7915 | 114 | 85 | 140 | 74.2862 | 11.7915
РП 162, I Т-1 | 1000 | 10/0,4 | Быт, магазины, офисы | 210 | 350 | 310 | 190.646 | 19.0646 | 106 | 220 | 182 | 111.3197 | 11.132
РП 162, II Т-2 | 1000 | 10/0,4 | магазины, офисы | 150 | 260 | 180 | 129.2887 | 12.9289 | 178 | 132 | 148 | 100.3631 | 10.0363
РП 162, I Т-3 | 1000 | 10/0,4 | магазины, офисы | 320 | 430 | 375 | 246.525 | 24.6525 | 130 | 142 | 96 | 80.6411 | 8.0641
РП 162, II Т-4 | 1000 | 10/0,4 | магазины, офисы | 250 | 400 | 350 | 219.1333 | 21.9133 | 90 | 106 | 67 | 57.6321 | 5.7632
РП 164, I | 630 | 6/0,4 | жилье, офисы | 200 | 72 | 110 | 83.7089 | 13.2871 | 125 | 96 | 111 | 72.7523 | 11.548
РП 164, II | 630 | 6/0,4 | жилье, офисы | 32 | 40 | 25 | 21.2559 | 3.374 | 257 | 260 | 130 | 141.7793 | 22.5046
1000, I | 400 | 10/0,4 | ЦТП-196 ОАО "ПТС"; Быт | 200 | 72 | 110 | 83.7089 | 20.9272 | 109 | 79 | 88 | 60.4808 | 15.1202
1000, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 32 | 40 | 25 | 21.2559 | 5.314 | 19 | 15 | 14 | 10.5184 | 2.6296
1001, I | 630 | 10/0,4 | НСП-165 ООО "Самарские коммунальные системы", быт | 57 | 38 | 64 | 34.8422 | 5.5305 | 27 | 30 | 18 | 16.435 | 2.6087
1001, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 93 | 127 | 97 | 69.4653 | 11.0262 | 41 | 23 | 42 | 23.2281 | 3.687
1002, I | 630 | 6/0,4 | Центральный автовокзал | 160 | 170 | 173 | 110.2241 | 17.4959 | 160 | 170 | 173 | 110.2241 | 17.4959
1002, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 41 | 57 | 102 | 43.8267 | 6.9566 | 41 | 57 | 102 | 43.8267 | 6.9566
1003, А | 630 | 6/0,4 | ЦТП-183 ОАО "ПТС", быт | 110 | 110 | 120 | 74.5053 | 11.8262 | 110 | 110 | 120 | 74.5053 | 11.8262
1003, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 50 | 110 | 110 | 59.166 | 9.3914 | 50 | 110 | 110 | 59.166 | 9.3914
1007, А | 630 | 6/0,4 | Администрация Волжского района; Быт | 190 | 239 | 212 | 140.4645 | 22.2959 | 156 | 124 | 135 | 90.9403 | 14.435
1007, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 175 | 14 | 120 | 67.7122 | 10.748 | 79 | 70 | 60 | 45.7989 | 7.2697
1010, А | 250 | 6/0,4 | коттеджи | 60 | 78 | 62 | 43.8267 | 17.5307 | 135 | 100 | 123 | 78.4497 | 31.3799
1010, Б | 250 | 6/0,4 | --*-- | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | #VALUE! | #VALUE!
1010, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 70 | 60 | 80 | 46.018 | 11.5045 | 70 | 60 | 80 | 46.018 | 11.5045
1010, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 80 | 140 | 170 | 85.462 | 21.3655 | 80 | 140 | 170 | 85.462 | 21.3655
1011, А | 400 | 6/0,4 | НСП-142 ООО "СКС"; Быт | 150 | 130 | 140 | 92.036 | 23.009 | 150 | 130 | 140 | 92.036 | 23.009
1011, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 75 | 50 | 80 | 44.9223 | 11.2306 | 75 | 50 | 80 | 44.9223 | 11.2306
1012, А | 400 | 6/0,4 | НС-28 ОАО "ПТС; НСП-45а ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 40 | 55 | 70 | 36.157 | 9.0392 | 40 | 55 | 70 | 36.157 | 9.0392
1012, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 260 | 215 | 270 | 163.2543 | 40.8136 | 260 | 215 | 270 | 163.2543 | 40.8136
1016 | 400 | 6/0,4 | коттеджи | 83 | 65 | 150 | 65.3017 | 16.3254 | 83 | 65 | 150 | 65.3017 | 16.3254
1017 | 100 | 6/0,4 | Быт | 31 | 31 | 34 | 21.0368 | 21.0368 | 31 | 31 | 34 | 21.0368 | 21.0368
1018, I | 1000 | 6/0,4 | Быт | 197 | 145 | 160 | 110.0049 | 11.0005 | 197 | 145 | 160 | 110.0049 | 11.0005
1018, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 260 | 222 | 220 | 153.8316 | 15.3832 | 260 | 222 | 220 | 153.8316 | 15.3832
1019 | 250 | 6/0,4 | коттеджи | 153 | 195 | 110 | 100.3631 | 40.1452 | 153 | 195 | 110 | 100.3631 | 40.1452
1023, I | 630 | 6/0,4 | Быт | 46 | 48 | 55 | 32.6509 | 5.1827 | 46 | 48 | 55 | 32.6509 | 5.1827
1023, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 78 | 62 | 51 | 41.8545 | 6.6436 | 78 | 62 | 51 | 41.8545 | 6.6436
1025 | 160 | 6/0,4 |  | 369 | 373 | 336 | 236.2257 | 147.6411 | 369 | 373 | 336 | 236.2257 | 147.6411
1026, I | 250 | 6/0,4 | Быт | 41.4 | 28.3 | 21.7 | 20.0288 | 8.0115 | 41.4 | 28.3 | 21.7 | 20.0288 | 8.0115
1026, II | 250 | 6/0,4 | --*-- | 90 | 44 | 51 | 40.5397 | 16.2159 | 90 | 44 | 51 | 40.5397 | 16.2159
1027, I | 630 | 6/0,4 | Быт | 29 | 19 | 43 | 19.9411 | 3.1653 | 29 | 19 | 43 | 19.9411 | 3.1653
1027, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 19 | 23 | 56 | 21.4751 | 3.4087 | 19 | 23 | 56 | 21.4751 | 3.4087
1028, I | 250 | 6/0,4 | Быт | 20 | 47 | 27 | 20.5985 | 8.2394 | 20 | 47 | 27 | 20.5985 | 8.2394
1028, II | 250 | 6/0,4 | --*-- | 111 | 126 | 111 | 76.2584 | 30.5034 | 111 | 126 | 111 | 76.2584 | 30.5034
1029 | 400 | 6/0,4 | Быт | 28 | 52 | 78 | 34.6231 | 8.6558 | 28 | 52 | 78 | 34.6231 | 8.6558
1030 | 400 | 6/0,4 | д\сад № 295; д\сад № 88; школа № 107; ГУ Сам. региональное отделение Фонда социального страхования филиал № 2; быт | 178 | 190 | 155 | 114.6067 | 28.6517 | 178 | 190 | 155 | 114.6067 | 28.6517
1031, А | 400 | 6/0,4 | НСП-33 ООО "СКС"; Быт | 85 | 121 | 73 | 61.1382 | 15.2846 | 85 | 121 | 73 | 61.1382 | 15.2846
1031, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 197 | 184 | 180 | 122.9338 | 30.7335 | 197 | 184 | 180 | 122.9338 | 30.7335
1032, А | 400 | 6/0,4 | Школа №131; Быт | 40 | 80 | 100 | 48.2093 | 12.0523 | 40 | 80 | 100 | 48.2093 | 12.0523
1032, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1033, А | 630 | 6/0,4 | ЦТП-29 ОАО "ПТС"; Быт | 148 | 135 | 124 | 89.1873 | 14.1567 | 148 | 135 | 124 | 89.1873 | 14.1567
1033, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 261 | 305 | 278 | 184.9485 | 46.2371 | 261 | 305 | 278 | 184.9485 | 46.2371
1034, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 64 | 50 | 27 | 30.8978 | 7.7244 | 64 | 50 | 27 | 30.8978 | 7.7244
1034, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 70 | 35 | 56 | 35.2805 | 8.8201 | 70 | 35 | 56 | 35.2805 | 8.8201
1035, А | 400 | 6/0,4 | Производственная техническая база ОАО "ПТС"; Быт | 100 | 83 | 87 | 59.166 | 14.7915 | 100 | 83 | 87 | 59.166 | 14.7915
1035, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 105 | 115 | 110 | 72.314 | 18.0785 | 105 | 115 | 110 | 72.314 | 18.0785
1036, А | 400 | 6/0,4 | ЦТП-28 ОАО "ПТС"; Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия; Быт | 125 | 104 | 118 | 76.0393 | 19.0098 | 125 | 104 | 118 | 76.0393 | 19.0098
1036, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 93 | 90 | 97 | 61.3573 | 15.3393 | 93 | 90 | 97 | 61.3573 | 15.3393
1037, А | 250 | 6/0,4 | Детский сад №62; Быт | 48 | 45 | 50 | 31.3361 | 12.5344 | 48 | 45 | 50 | 31.3361 | 12.5344
1037, Б | 320 | 6/0,4 | --*-- | 75 | 85 | 100 | 56.9747 | 17.8046 | 75 | 85 | 100 | 56.9747 | 17.8046
1038, I | 400 | 6/0,4 | ЦТП-33 ОАО "ПТС"; Самарский областной техникум аграрного и промышленного сервиса; Быт | 101 | 94 | 116 | 68.1505 | 17.0376 | 101 | 94 | 116 | 68.1505 | 17.0376
1038, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 48 | 30 | 23 | 22.1325 | 3.5131 | 48 | 30 | 23 | 22.1325 | 3.5131
1039, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | 110 | 200 | 110 | 92.036 | 23.009
1040, I | 400 | 6/0,4 | КНС-9 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 110 | 200 | 110 | 92.036 | 23.009 | 285 | 210 | 180 | 147.915 | 36.9787
1040, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 71 | 44 | 68 | 40.1014 | 6.3653 | 71 | 44 | 68 | 40.1014 | 6.3653
1042, I | 400 | 6/0,4 | НС-19 ОАО "ПТС"; Быт | 190 | 184 | 190 | 123.5912 | 30.8978 | 190 | 184 | 190 | 123.5912 | 30.8978
1042, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 54 | 64 | 73 | 41.8545 | 10.4636 | 54 | 64 | 73 | 41.8545 | 10.4636
1043 | 100 | 6/0,4 |  | 47 | 23 | 24 | 20.5985 | 20.5985 | 47 | 23 | 24 | 20.5985 | 20.5985
1044, I | 630 | 6/0,4 | ООО "Спектр-ЭКС"; быт | 44 | 56 | 50 | 32.87 | 5.2175 | 44 | 56 | 50 | 32.87 | 5.2175
1044, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 99 | 120 | 135 | 77.5732 | 12.3132 | 99 | 120 | 135 | 77.5732 | 12.3132
1045 | 250 | 6/0,4 | Быт | 8 | 3 | 3 | 3.0679 | 1.2271 | 8 | 3 | 3 | 3.0679 | 1.2271
1046, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 60 | 70 | 60 | 41.6353 | 10.4088 | 60 | 70 | 60 | 41.6353 | 10.4088
1046, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 Т-1 | 400 | 6/0,4 | школа № 131; д\сад № 438; быт | 70 | 33 | 30 | 29.1447 | 7.2862 | 70 | 33 | 30 | 29.1447 | 7.2862
1050 Т-2 | 400 | 6/0,4 | --*-- | 128 | 124 | 161 | 90.5021 | 22.6255 | 128 | 124 | 161 | 90.5021 | 22.6255
1051, I | 400 | 6/0,4 | МБУ культуры г.о. Самара "ДК "Заря"; гимназия "Перспектива"; быт | 200 | 126 | 145 | 103.2118 | 25.803 | 200 | 126 | 145 | 103.2118 | 25.803
1051, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 43 | 34 | 41 | 25.8577 | 6.4644 | 43 | 34 | 41 | 25.8577 | 6.4644
1052 | 630 | 6/0,4 | Дошкольное отделение школы №69; Школа №152; ООО "ШАНС" потр. 1 кат.; ЦТП-34 ОАО "ПТС"; Быт | 213 | 196 | 243 | 142.8749 | 22.6786 | 213 | 196 | 243 | 142.8749 | 22.6786
1053, I | 630 | 6/0,4 | НСП-140 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 122 | 90 | 110 | 70.5609 | 11.2001 | 122 | 90 | 110 | 70.5609 | 11.2001
1053, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 80 | 130 | 118 | 71.8757 | 11.4088 | 80 | 130 | 118 | 71.8757 | 11.4088
1054, I | 400 | 6/0,4 | гимназия "Перспектива"; Сам. региональное отделение Фонда социального страхования РФ; быт | 130 | 124 | 132 | 84.5855 | 21.1464 | 130 | 124 | 132 | 84.5855 | 21.1464
1054, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 108 | 84 | 86 | 60.9191 | 15.2298 | 108 | 84 | 86 | 60.9191 | 15.2298
1055, I | 630 | 6/0,4 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №6" потр. 1 кат. не соотв.; ЦТП-32 ОАО "ПТС"; Быт | 38 | 39 | 46 | 26.9534 | 4.2783 | 38 | 39 | 46 | 26.9534 | 4.2783
1055, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 175 | 178 | 171 | 114.8259 | 18.2263 | 175 | 178 | 171 | 114.8259 | 18.2263
1056, I | 400 | 6/0,4 | ПАО "Глобэксбанк"; быт | 141 | 152 | 150 | 97.0761 | 24.269 | 141 | 152 | 150 | 97.0761 | 24.269
1056, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 122 | 121 | 66 | 67.7122 | 16.928 | 122 | 121 | 66 | 67.7122 | 16.928
1057, I | 630 | 6/0,4 | МБУ культуры г.о. Самара "ДК "Заря"; котельная 567 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 242 | 190 | 160 | 129.7269 | 20.5916 | 242 | 190 | 160 | 129.7269 | 20.5916
1057, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 160 | 150 | 130 | 96.4187 | 15.3046 | 160 | 150 | 130 | 96.4187 | 15.3046
1058, I | 630 | 6/0,4 | Быт | 72 | 68 | 74 | 46.8945 | 7.4436 | 72 | 68 | 74 | 46.8945 | 7.4436
1058, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 54 | 52 | 64 | 37.2527 | 5.9131 | 54 | 52 | 64 | 37.2527 | 5.9131
1059, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 43 | 29 | 45 | 25.6386 | 6.4097 | 43 | 29 | 45 | 25.6386 | 6.4097
1059, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 40 | 42 | 27 | 23.8855 | 5.9714 | 40 | 42 | 27 | 23.8855 | 5.9714
1061, I | 630 | 6/0,4 | Быт | 65 | 74 | 90 | 50.1815 | 7.9653 | 65 | 74 | 90 | 50.1815 | 7.9653
1061, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 45 | 20 | 17 | 17.9689 | 2.8522 | 45 | 20 | 17 | 17.9689 | 2.8522
1071, I | 1600 | 6/0,4 | МТЛ Арена; Ледовый дворец; Быт | 400 | 397 | 398 | 261.8643 | 16.3665 | 400 | 397 | 398 | 261.8643 | 16.3665
1071, II | 1600 | 6/0,4 | --*-- | 402 | 402 | 402 | 264.2748 | 16.5172 | 402 | 402 | 402 | 264.2748 | 16.5172
1080 | 630 | 6/0,4 | Котельная ООО "СамРЭК-Эксплуатация"; Быт | 270 | 218 | 325 | 178.1554 | 28.2786 | 270 | 218 | 325 | 178.1554 | 28.2786
1081 | 630 | 6/0,4 | Быт | 96 | 105 | 100 | 65.9591 | 10.4697 | 96 | 105 | 100 | 65.9591 | 10.4697
1082 | 400 | 6/0,4 | Быт | 52 | 116 | 92 | 56.9747 | 14.2437 | 52 | 116 | 92 | 56.9747 | 14.2437
1083 | 180 | 6/0,4 | Быт | 61 | 125 | 215 | 87.8725 | 48.818 | 61 | 125 | 215 | 87.8725 | 48.818
1102, I Т-1 | 1000 | 22/0,4 | котельня, офисы, малое предприятие | 171 | 196 | 187 | 121.3999 | 12.14 | 171 | 196 | 187 | 121.3999 | 12.14
1102, I Т-2 | 1000 | 22/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102, II Т-3 | 1000 | 22/0,4 | котельня, офисы, малое предприятие | 187 | 170 | 157 | 112.6345 | 11.2635 | 187 | 170 | 157 | 112.6345 | 11.2635
1102, II Т-4 | 1000 | 22/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 Т-1 | 1000 | 22/0,4 | офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 Т-2 | 1000 | 22/0,4 | --*-- | 171 | 183 | 259 | 134.3287 | 13.4329 | 171 | 183 | 259 | 134.3287 | 13.4329
1104, I Т-1 | 1000 | 22/0,4 | КРЦ Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104, I Т-2 | 1000 | 22/0,4 | --*-- | 296 | 297 | 376 | 212.3402 | 21.234 | 296 | 297 | 376 | 212.3402 | 21.234
1104, II Т-3 | 1000 | 22/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104, II Т-4 | 1000 | 22/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107, I | 1000 | 22/0,4 | офисы | 0 | 20 | 0 | 4.3827 | 0.43827 | 0 | 20 | 0 | 4.3827 | 0.43827
1107, II | 1000 | 22/0,4 | --*-- | 50 | 40 | 40 | 28.4873 | 2.8487 | 50 | 40 | 40 | 28.4873 | 2.8487
1108, I Т-1 | 1000 | 22/0,4 | МСЧ, офисы | 469 | 482 | 377 | 291.0091 | 29.1009 | 469 | 482 | 377 | 291.0091 | 29.1009
1108, I Т-2 | 1000 | 22/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108, II Т-3 | 1000 | 22/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108, II Т-4 | 1000 | 22/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109, I | 1000 | 6/0,4 |  | 297 | 250 | 260 | 176.8406 | 17.6841 | 297 | 250 | 260 | 176.8406 | 17.6841
1109, II | 1000 | 6/0,4 |  | 320 | 410 | 360 | 238.8553 | 23.8855 | 320 | 410 | 360 | 238.8553 | 23.8855
1110, I | 560 | 22/0,4 | КРЦ Звезда | 2 | 1 | 14 | 3.7253 | 0.66523 | 2 | 1 | 14 | 3.7253 | 0.66523
1110, II | 560 | 22/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1111, I | 1000 | 22/0,4 | РКЦ, офисы, колледж | 100 | 82 | 139 | 70.3418 | 7.0342 | 100 | 82 | 139 | 70.3418 | 7.0342
1111, II | 1000 | 22/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1112, I | 630 | 6/0,4 | жилые дома, офисы | 4 | 4 | 4 | 2.6296 | 0.4174 | 4 | 4 | 4 | 2.6296 | 0.4174
1112, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 194 | 115 | 219 | 115.7024 | 18.3655 | 194 | 115 | 219 | 115.7024 | 18.3655
1113, I | 630 | 6/0,4 | гаражи, котельная,малые предприятия | 44 | 91 | 54 | 41.4162 | 6.574 | 44 | 91 | 54 | 41.4162 | 6.574
1113, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 10 | 30 | 48 | 19.2837 | 3.0609 | 10 | 30 | 48 | 19.2837 | 3.0609
1114, I | 630 | 6/0,4 | жилой дом, гаражи, офисы,малые предприятия | 135 | 200 | 180 | 112.8537 | 17.9133 | 135 | 200 | 180 | 112.8537 | 17.9133
1114, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 50 | 40 | 60 | 32.87 | 5.2175 | 50 | 40 | 60 | 32.87 | 5.2175
1115, I Т-1 | 1000 | 6/0,4 | жилые дома, офисы, магазин | 225 | 190 | 110 | 115.045 | 11.5045 | 225 | 190 | 110 | 115.045 | 11.5045
1115, II Т-2 | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 148 | 166 | 82 | 86.7768 | 8.6777 | 148 | 166 | 82 | 86.7768 | 8.6777
1115, I Т-3 | 1000 | 6/0,4 | офисы, стройка | 315 | 207 | 207 | 159.7482 | 15.9748 | 315 | 207 | 207 | 159.7482 | 15.9748
1115, II Т-4 | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 55 | 58 | 60 | 37.9101 | 3.791 | 55 | 58 | 60 | 37.9101 | 3.791
1116, I Т-1 | 1000 | 6/0,4 | жилые дома, офисы, магазин | 34 | 51 | 73 | 34.6231 | 3.4623 | 34 | 51 | 73 | 34.6231 | 3.4623
1116, II Т-2 | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 85 | 81 | 87 | 55.4407 | 5.5441 | 85 | 81 | 87 | 55.4407 | 5.5441
1116, I Т-3 | 1000 | 6/0,4 | офисы, стройка | 100 | 109 | 88 | 65.0826 | 6.5083 | 100 | 109 | 88 | 65.0826 | 6.5083
1116, II Т-4 | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 104 | 55 | 55 | 46.8945 | 4.6895 | 104 | 55 | 55 | 46.8945 | 4.6895
1117, I | 1000 | 6/0,4 | офисы | 148 | 157 | 169 | 103.8692 | 10.3869 | 148 | 157 | 169 | 103.8692 | 10.3869
1117, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 100 | 128 | 154 | 83.7089 | 8.3709 | 100 | 128 | 154 | 83.7089 | 8.3709
1118, II Т-1 | 1000 | 6/0,4 | магазин, офисы, поликлиника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1118, I Т-2 | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1118, II Т-3 | 1000 | 6/0,4 | магазин, офисы, поликлиника | 65 | 91 | 57 | 46.6754 | 4.6675 | 65 | 91 | 57 | 46.6754 | 4.6675
1118, I Т-4 | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 10 | 0 | 16 | 5.6975 | 0.56975 | 10 | 0 | 16 | 5.6975 | 0.56975
1122, I | 1000 | 6/0,4 | Фабрика-кухня | 207 | 156 | 114 | 104.5266 | 10.4527 | 207 | 156 | 114 | 104.5266 | 10.4527
1122, II | 1000 | 6/0,4 | Фабрика-кухня | 10 | 11 | 7 | 6.1357 | 0.61357 | 10 | 11 | 7 | 6.1357 | 0.61357
1123, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 3 | 4 | 0 | 1.5339 | 0.38348 | 3 | 4 | 0 | 1.5339 | 0.38348
1123, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 75 | 120 | 106 | 65.9591 | 16.4898 | 75 | 120 | 106 | 65.9591 | 16.4898
1126 | 250 | 6/0,4 | Быт | 145 | 120 | 110 | 82.175 | 32.87 | 145 | 120 | 110 | 82.175 | 32.87
1127, I | 630 | 6/0,4 | Быт | 83 | 70 | 50 | 44.4841 | 7.061 | 83 | 70 | 50 | 44.4841 | 7.061
1127, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 168 | 136 | 108 | 90.2829 | 14.3306 | 168 | 136 | 108 | 90.2829 | 14.3306
1128, I | 630 | 6/0,4 | жилье, офисы | 35 | 15 | 16 | 14.4628 | 2.2957 | 35 | 15 | 16 | 14.4628 | 2.2957
1128, II | 630 | 6/0,4 | жилье, офисы | 380 | 370 | 216 | 211.6828 | 33.6004 | 380 | 370 | 216 | 211.6828 | 33.6004
1134, I | 630 | 6/0,4 | коттеджи | 6 | 5 | 4 | 3.287 | 0.52175 | 6 | 5 | 4 | 3.287 | 0.52175
1134, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 18 | 28 | 40 | 18.8455 | 2.9913 | 18 | 28 | 40 | 18.8455 | 2.9913
1135, I | 630 | 6/0,4 | жилье | 150 | 130 | 150 | 94.2273 | 14.9567 | 150 | 130 | 150 | 94.2273 | 14.9567
1135, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 15 | 10 | 45 | 15.3393 | 2.4348 | 15 | 10 | 45 | 15.3393 | 2.4348
1136, I | 1000 | 6/0,4 | жилой дом, офисы | 74 | 63 | 56 | 42.2927 | 4.2293 | 74 | 63 | 56 | 42.2927 | 4.2293
1136, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 74 | 65 | 56 | 42.731 | 4.2731 | 74 | 65 | 56 | 42.731 | 4.2731
1137, I | 250 | 6/0,4 | коттеджи | 60 | 55 | 50 | 36.157 | 14.4628 | 60 | 55 | 50 | 36.157 | 14.4628
1137, II | 250 | 6/0,4 | --*-- | 76 | 75 | 75 | 49.5241 | 19.8097 | 76 | 75 | 75 | 49.5241 | 19.8097
1138, I | 1000 | 6/0,4 | Общежитие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1138, II | 1000 | 6/0,4 | Общежитие | 40 | 25 | 30 | 20.8177 | 2.0818 | 40 | 25 | 30 | 20.8177 | 2.0818
1143, I Т-1 | 1600 | 6/0,4 | Быт, магазины |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1143, II Т-2 | 1600 | 6/0,4 | --*-- |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1143, I Т-3 | 1600 | 6/0,4 | --*-- |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1143, II Т-4 | 1600 | 6/0,4 | --*-- |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1148, А | 400 | 6/0,4 | детский сад № 59; ЦТП 363 кв. ОАО "ПТС"; Кировское отделение ПАО "Сбербанк России"; быт | 210 | 170 | 160 | 118.332 | 29.583 | 430 | 340 | 310 | 236.664 | 59.166
1148, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 160 | 128 | 120 | 89.4064 | 22.3516 | 320 | 280 | 280 | 192.8373 | 48.2093
1149, А | 400 | 6/0,4 | НС-36 ОАО "ПТС"; НСП-160 ООО "СКС"; Быт | 88 | 160 | 191 | 96.1995 | 24.0499 | 71 | 120 | 65 | 56.0981 | 14.0245
1149, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 115 | 127 | 116 | 78.4497 | 19.6124 | 120 | 155 | 105 | 83.2707 | 20.8177
1153, I | 250 | 6/0,4 | - | 265 | 230 | 220 | 156.6803 | 62.6721 | 265 | 230 | 220 | 156.6803 | 62.6721
1153, II | 250 | 6/0,4 | - | 75 | 40 | 20 | 29.583 | 11.8332 | 75 | 40 | 20 | 29.583 | 11.8332
1154 | 100 | 6/0,4 | коттеджи | 18 | 10 | 17 | 9.861 | 9.861 | 15 | 10 | 5 | 6.574 | 6.574
1156, I | 630 | 6/0,4 | ГБУЗ СО "Самарская городская детская больница №2", операционная; Детский оздоровительно-образовательный центр "Золотая рыбка"; Быт | 440 | 360 | 350 | 252.0033 | 40.0005 | 440 | 360 | 350 | 252.0033 | 40.0005
1156, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1167, I | 630 | 6/0,4 | ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой» | 57 | 46 | 54 | 34.4039 | 5.4609 | 100 | 60 | 110 | 59.166 | 9.3914
1167, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | 93 | 44.4841 | 7.061
1174 Т-1 | 400 | 6/0,4 | ЦТП-185 ОАО "ПТС; стоматологическая поликлиника № 4; Приволжский окружной военный суд; в/часть 41158-2 ОАО "Оборонэнерго"; быт | 150 | 130 | 120 | 87.6533 | 21.9133 | 150 | 130 | 120 | 87.6533 | 21.9133
1174 Т-2 | 400 | 6/0,4 | --*-- | 215 | 240 | 245 | 153.3933 | 38.3483 | 215 | 240 | 245 | 153.3933 | 38.3483
1176, I | 400 | 6/0,4 | Детский сад №160 ; НС-33 ОАО "ПТС"; Быт | 5 | 7 | 2 | 3.0679 | 0.76697 | 25 | 30 | 15 | 15.3393 | 3.8348
1176, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 77 | 47 | 54 | 39.0057 | 9.7514 | 50 | 50 | 60 | 35.0613 | 8.7653
1177 | 400 | 6/0,4 | Детский сад №129; Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по СО; Быт | 180 | 160 | 110 | 98.61 | 24.6525 | 145 | 120 | 90 | 77.7923 | 19.4481
1178 | 250 | 6/0,4 | Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по СО; Быт | 183 | 130 | 11 | 70.9992 | 28.3997 | 140 | 80 | 70 | 63.5487 | 25.4195
1179, II | 400 | 6/0,4 | ООО "ТМС"; быт | 220 | 120 | 235 | 126.0017 | 31.5004 | 220 | 120 | 235 | 126.0017 | 31.5004
1184, А | 630 | 6/0,4 | Быт | 190 | 124 | 202 | 113.0728 | 17.9481 | 190 | 124 | 202 | 113.0728 | 17.9481
1184, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 233 | 255 | 156 | 141.1219 | 22.4003 | 233 | 255 | 156 | 141.1219 | 22.4003
1185, I | 630 | 6/0,4 | Быт, офисы | 90 | 95 | 100 | 62.453 | 9.9132 | 135 | 140 | 145 | 92.036 | 14.6089
1185, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 95 | 100 | 105 | 65.74 | 10.4349 | 70 | 80 | 60 | 46.018 | 7.3044
1186, I | 630 | 6/0,4 | ООО "ТЦ "Октябрьский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1186, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1195, I | 630 | 6/0,4 | жилой дом, офисы | 60 | 75 | 80 | 47.1137 | 7.4784 | 60 | 80 | 70 | 46.018 | 7.3044
1195, II | 630 | 6/0,4 | жилой дом, офисы | 85 | 85 | 87 | 56.3173 | 8.9392 | 115 | 75 | 45 | 51.4963 | 8.174
1196, I | 630 | 6/0,4 | жилой дом, офисы | 15 | 36 | 17 | 14.9011 | 2.3652 | 15 | 36 | 17 | 14.9011 | 2.3652
1196, II | 630 | 6/0,4 | жилой дом, офисы | 150 | 161 | 160 | 103.2118 | 16.3828 | 150 | 161 | 160 | 103.2118 | 16.3828
1197, I | 400 | 6/0,4 | школа № 58; быт | 10 | 15 | 10 | 7.6697 | 1.9174 | 20 | 20 | 20 | 13.148 | 3.287
1197, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 220 | 140 | 210 | 124.906 | 31.2265 | 205 | 130 | 110 | 97.5143 | 24.3786
1198 | 400 | 6/0,4 | Быт | 285 | 330 | 300 | 200.507 | 50.1268 | 285 | 330 | 300 | 200.507 | 50.1268
1200 | 160 | 6/0,4 | коттеджи | 35 | 37 | 33 | 23.009 | 14.3806 | 35 | 37 | 33 | 23.009 | 14.3806
1201, I | 250 | 6/0,4 | ООО "Атракцион" (Центральный парк культуры и отдыха им. Горького); ГКУ СО «Гостинично-представительский комплекс»; Котельная ГКУ СО «Гостинично-представительский комплекс» | 60 | 65 | 70 | 42.731 | 17.0924 | 60 | 50 | 55 | 36.157 | 14.4628
1201, II | 250 | 6/0,4 | --*-- | 65 | 60 | 65 | 41.6353 | 16.6541 | 40 | 50 | 30 | 26.296 | 10.5184
1202, А | 250 | 6/0,4 | центральный парк культуры и отдыха | 100 | 105 | 164 | 80.8602 | 32.3441 | 115 | 120 | 110 | 75.601 | 30.2404
1202, Б | 250 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1203, I | 400 | 6/0,4 | Департамент Управления делами Губернатора и правительства СО | 35 | 50 | 30 | 25.2003 | 6.3001 | 45 | 50 | 45 | 30.6787 | 7.6697
1203, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 55 | 68 | 60 | 40.1014 | 10.0253 | 100 | 85 | 110 | 64.6443 | 16.1611
1204 | 400 | 6/0,4 | Департамент информационных технологий и связи; котельная ООО "Анвис"; Быт | 235 | 230 | 210 | 147.915 | 36.9787 | 235 | 230 | 210 | 147.915 | 36.9787
1205, I | 630 | 6/0,4 | коттеджи | 8 | 5 | 24 | 8.1079 | 1.287 | 8 | 5 | 24 | 8.1079 | 1.287
1205, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 33 | 40 | 33 | 23.2281 | 3.687 | 33 | 40 | 33 | 23.2281 | 3.687
1206 | 400 | 6/0,4 | Быт | 125 | 102 | 125 | 77.1349 | 19.2837 | 125 | 102 | 125 | 77.1349 | 19.2837
1207, I | 100 | 6/0,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1207, I | 100 | 6/0,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1211 | 630 | 6/0,4 | Быт | 46 | 67 | 45 | 34.6231 | 5.4957 | 46 | 67 | 45 | 34.6231 | 5.4957
1212 | 250 | 6/0,4 | Быт | 136 | 154 | 162 | 99.0483 | 39.6193 | 136 | 154 | 162 | 99.0483 | 39.6193
1213 | 630 | 6/0,4 | Быт | 164 | 132 | 137 | 94.8847 | 15.0611 | 164 | 132 | 137 | 94.8847 | 15.0611
1215 | 400 | 6/0,4 | Быт | 330 | 189 | 280 | 175.0875 | 43.7719 | 330 | 189 | 280 | 175.0875 | 43.7719
1216 | 400 | 6/0,4 | Детский оздоровительно-образовательный центр "Помощь" | 190 | 180 | 175 | 119.4277 | 29.8569 | 90 | 110 | 140 | 74.5053 | 18.6263
1217 | 250 | 6/0,4 | Быт | 63 | 48 | 80 | 41.8545 | 16.7418 | 80 | 89 | 80 | 54.5642 | 21.8257
1218 | 630 | 6/0,4 | Быт | 586 | 590 | 407 | 346.8881 | 55.0616 | 586 | 590 | 407 | 346.8881 | 55.0616
1219 | 630 | 6/0,4 | Быт | 390 | 505 | 296 | 260.9878 | 41.4266 | 390 | 505 | 296 | 260.9878 | 41.4266
1220, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 215 | 237 | 212 | 145.5045 | 36.3761 | 215 | 237 | 212 | 145.5045 | 36.3761
1220, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 179 | 182 | 175 | 117.4555 | 29.3639 | 179 | 182 | 175 | 117.4555 | 29.3639
1222 | 630 | 6/0,4 | Быт | 255 | 248 | 273 | 170.0475 | 26.9917 | 255 | 248 | 273 | 170.0475 | 26.9917
1225 | 250 | 6/0,4 | НС-27 ОАО "ПТС"; Быт | 36 | 38 | 10 | 18.4072 | 7.3629 | 36 | 38 | 10 | 18.4072 | 7.3629
1227 | 250 | 6/0,4 | Быт | 190 | 170 | 125 | 106.2797 | 42.5119 | 190 | 170 | 125 | 106.2797 | 42.5119
1229 | 400 | 10/0,4 | Быт | 190 | 180 | 150 | 113.9493 | 28.4873 | 190 | 180 | 150 | 113.9493 | 28.4873
1230, А | 630 | 6/0,4 | Учебно-спортивный лагерь "Олимп"; Быт | 248 | 348 | 433 | 225.4882 | 35.7918 | 248 | 348 | 433 | 225.4882 | 35.7918
1230, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 96 | 118 | 77 | 63.7678 | 10.1219 | 96 | 118 | 77 | 63.7678 | 10.1219
1231, I | 400 | 6/0,4 | ГБУЗ «Самарский областной детский санаторий «Юность», I отделение | 47 | 80 | 160 | 62.8913 | 15.7228 | 78 | 133 | 184 | 86.5577 | 21.6394
1231, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 210 | 240 | 105 | 121.619 | 30.4048 | 214 | 291 | 268 | 169.3901 | 42.3475
1233, I | 320 | 6/0,4 | Передающий радиоцентр ОАО "Оборонэнерго"; Самарское областное училище культуры и искусств ; Школа №144; Детская школа искусств №1; ЦТП-6 ОАО "ПТС"; Быт | 103 | 60 | 20 | 40.1014 | 12.5317 | 103 | 60 | 20 | 40.1014 | 12.5317
1233, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 254 | 206 | 237 | 152.7359 | 38.184 | 254 | 206 | 237 | 152.7359 | 38.184
1234 | 630 | 6/0,4 | Быт | 380 | 290 | 390 | 232.2813 | 36.8701 | 425 | 386 | 500 | 287.2838 | 45.6006
1235 | 400 | 6/0,4 | "Иппотерапия", центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 72 | 96 | 51 | 47.9902 | 11.9976 | 72 | 96 | 51 | 47.9902 | 11.9976
1236 | 630 | 6/0,4 | коттеджи |  |  |  | 0 | 0 | 363 | 420 | 381 | 255.0712 | 40.4875
1237, I | 630 | 6/0,4 | Быт | 80 | 75 | 63 | 47.7711 | 7.5827 | 80 | 75 | 63 | 47.7711 | 7.5827
1237, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 46 | 77 | 33 | 34.1848 | 5.4262 | 46 | 77 | 33 | 34.1848 | 5.4262
1239, I | 630 | 6/0,4 | коттеджи | 280 | 285 | 315 | 192.8373 | 30.6091 | 340 | 234 | 240 | 178.3745 | 28.3134
1239, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.3148 | 0.2087
1241, А | 400 | 6/0,4 | Школа №29; Детский сад №394 "Дружная семейка" | 100 | 125 | 130 | 77.7923 | 19.4481 | 100 | 125 | 130 | 77.7923 | 19.4481
1241, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 4 | 8 | 6 | 3.9444 | 0.9861 | 4 | 8 | 6 | 3.9444 | 0.9861
1270, I | 250 | 6/0,4 | Быт | 160 | 110 | 151 | 92.2551 | 36.9021 | 160 | 110 | 151 | 92.2551 | 36.9021
1270, II | 250 | 6/0,4 | --*-- | 80 | 72 | 111 | 57.6321 | 23.0528 | 80 | 72 | 111 | 57.6321 | 23.0528
1271 | 630 | 6/0,4 | Быт | 160 | 180 | 135 | 104.0883 | 16.522 | 160 | 180 | 135 | 104.0883 | 16.522
1272 | 630 | 6/0,4 | коттеджи | 60 | 54 | 50 | 35.9379 | 5.7044 | 60 | 54 | 50 | 35.9379 | 5.7044
1273 | 400 | 6/0,4 |  | 20 | 65 | 35 | 26.296 | 6.574 | 194 | 143 | 170 | 111.1006 | 27.7752
1274 |  | 6/0,4 | [6 empty] | 2 | 5 | 12
1276 | 400 | 6/0,4 | Быт | 353 | 380 | 440 | 257.0434 | 64.2609 | 353 | 380 | 440 | 257.0434 | 64.2609
1280, I | 630 | 6/0,4 | коттеджи | 11 | 20 | 17 | 10.5184 | 1.6696 | 11 | 20 | 17 | 10.5184 | 1.6696
1280, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 80 | 88 | 83 | 55.0025 | 8.7306 | 80 | 88 | 83 | 55.0025 | 8.7306
1283, I | 400 | 6/0,4 | НСП-166 ООО "Самарские коммунальные системы"); ЦТП-166 (405 квартал) ОАО "ПТС"; быт | 150 | 182 | 123 | 99.7057 | 24.9264 | 150 | 182 | 123 | 99.7057 | 24.9264
1283, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 132 | 140 | 148 | 92.036 | 23.009 | 132 | 140 | 148 | 92.036 | 23.009
1284 | 180 | 6/0,4 | ПАО "Кузнецов" | 40 | 42 | 45 | 27.8299 | 15.4611 | 40 | 42 | 45 | 27.8299 | 15.4611
1286 | 630 | 6/0,4 | котельная завода "Прогресс"; коттеджи | 576 | 570 | 578 | 377.7859 | 59.966 | 576 | 570 | 578 | 377.7859 | 59.966
1288 | 400 | 6/0,4 | Санаторий им. В.П. Чкалова; Котельная ОАО "Теплосан"; Детский туберкулезный санаторий "Здоровье" | 395 | 341 | 399 | 248.7163 | 62.1791 | 395 | 341 | 399 | 248.7163 | 62.1791
1289 | 400 | 6/0,4 | Спортивно-оздоровительный лагерь "Полёт"; Быт | 300 | 320 | 430 | 230.09 | 57.5225 | 222 | 223 | 218 | 145.2854 | 36.3214
1290 | 400 | 6/0,4 | коттеджи | 230 | 200 | 260 | 151.202 | 37.8005 | 230 | 200 | 260 | 151.202 | 37.8005
1291 | 630 | 6/0,4 | СДТ "Холодок" | 30 | 28 | 10 | 14.9011 | 2.3652 | 30 | 28 | 10 | 14.9011 | 2.3652
1292 | 400 | 6/0,4 | База отдыха "Волжанка" | 8 | 10 | 4 | 4.8209 | 1.2052 | 8 | 10 | 4 | 4.8209 | 1.2052
1296 | 250 | 6/0,4 | коттеджи | 32 | 39 | 31 | 22.3516 | 8.9406 | 32 | 39 | 31 | 22.3516 | 8.9406
1299, I | 400 | 6/0,4 | семейный дом отдыха "Здоровье"; детский дом для глухонемых | 96 | 76 | 75 | 54.1259 | 13.5315 | 96 | 76 | 75 | 54.1259 | 13.5315
1299, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 26 | 18 | 19 | 13.8054 | 2.1913 | 26 | 18 | 19 | 13.8054 | 2.1913
1300 | 250 | 6/0,4 | Быт | 105 | 130 | 125 | 78.888 | 31.5552 | 105 | 130 | 125 | 78.888 | 31.5552
1301 | 250 | 6/0,4 | Быт | 20 | 26 | 51 | 21.2559 | 8.5024 | 20 | 26 | 51 | 21.2559 | 8.5024
1306, I | 400 | 6/0,4 | ООО "Исток-С" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1306, II | 400 | 6/0,4 | --*-- |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1308 | 630 | 6/0,4 | коттеджи | 250 | 253 | 172 | 147.915 | 23.4786 | 210 | 208 | 159 | 126.4399 | 20.0698
1309 | 630 | 6/0,4 | дачи | 80 | 75 | 80 | 51.4963 | 8.174 | 80 | 75 | 80 | 51.4963 | 8.174
1310, А | 400 | 6/0,4 | Санаторий "Самарский", котельная; Быт | 75 | 50 | 76 | 44.0458 | 11.0114 | 75 | 50 | 76 | 44.0458 | 11.0114
1310, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 50 | 65 | 85 | 43.8267 | 10.9567 | 50 | 65 | 85 | 43.8267 | 10.9567
1311, А | 400 | 6/0,4 | Санаторий "Самарский", котельная; Быт | 105 | 130 | 104 | 74.2862 | 18.5715 | 105 | 130 | 104 | 74.2862 | 18.5715
1311, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 170 | 105 | 140 | 90.9403 | 22.7351 | 170 | 105 | 140 | 90.9403 | 22.7351
1313, I | 630 | 6/0,4 | Быт | 130 | 125 | 170 | 93.1317 | 14.7828 | 130 | 125 | 170 | 93.1317 | 14.7828
1313, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1314 | 400 | 6/0,4 | Быт | 360 | 350 | 260 | 212.5593 | 53.1398 | 360 | 350 | 260 | 212.5593 | 53.1398
1315 | 160 | 6/0,4 | ООО фирма "Кемпинг" | 58 | 54 | 53 | 36.157 | 22.5981 | 58 | 54 | 53 | 36.157 | 22.5981
1316, А | 250 | 6/0,4 | Котельная 405 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Автотранспортное управление ООО "СВГК "; Быт | 60 | 46 | 35 | 30.8978 | 12.3591 | 60 | 46 | 35 | 30.8978 | 12.3591
1316, Б | 250 | 6/0,4 | --*-- | 83 | 79 | 79 | 52.8111 | 21.1245 | 83 | 79 | 79 | 52.8111 | 21.1245
1319 | 630 | 6/0,4 | Быт | 110 | 214 | 206 | 116.1407 | 18.435 | 110 | 214 | 206 | 116.1407 | 18.435
1320, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 18 | 13 | 22 | 11.6141 | 2.9035 | 18 | 13 | 22 | 11.6141 | 2.9035
1320, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 73 | 88 | 92 | 55.4407 | 13.8602 | 73 | 88 | 92 | 55.4407 | 13.8602
1325, I | 250 | 6/0,4 | ГОУ ВПО СамГТУ учебно-спортивная база "Политехник" | 270 | 240 | 220 | 159.9673 | 63.9869 | 35 | 106 | 105 | 53.9068 | 21.5627
1325, II | 250 | 6/0,4 | --*-- | 90 | 100 | 100 | 63.5487 | 25.4195 | 57 | 60 | 68 | 40.5397 | 16.2159
1328, А | 400 | 6/0,4 | Детский сад №277 "Золотой ключик"; быт | 29 | 71 | 60 | 35.0613 | 8.7653 | 29 | 71 | 60 | 35.0613 | 8.7653
1328, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 2 | 2 | 0.87653 | 0.21913 | 0 | 2 | 2 | 0.87653 | 0.21913
1329, А | 400 | 6/0,4 | Самарский многопрофильный техникум; Быт | 115 | 86 | 81 | 61.7956 | 15.4489 | 115 | 86 | 81 | 61.7956 | 15.4489
1329, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 31 | 20 | 35 | 18.8455 | 4.7114 | 31 | 20 | 35 | 18.8455 | 4.7114
1330, I | 1000 | 6/0,4 | Быт | 91 | 100 | 86 | 60.6999 | 6.07 | 91 | 100 | 86 | 60.6999 | 6.07
1330, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 127 | 78 | 70 | 60.2617 | 6.0262 | 127 | 78 | 70 | 60.2617 | 6.0262
1331, I | 630 | 6/0,4 | Быт | 136 | 170 | 114 | 92.036 | 14.6089 | 136 | 170 | 114 | 92.036 | 14.6089
1331, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 120 | 88 | 92 | 65.74 | 10.4349 | 120 | 88 | 92 | 65.74 | 10.4349
1333 | 320 | 6/0,4 | Школа №92;Самарский областной клинический противотуберкулёзный диспансер; Быт | 155 | 135 | 165 | 99.7057 | 31.158 | 248 | 260 | 253 | 166.7605 | 52.1126
1334, I | 1000 | 6/0,4 | Быт | 80 | 125 | 110 | 69.027 | 6.9027 | 80 | 125 | 110 | 69.027 | 6.9027
1334, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 190 | 210 | 190 | 129.2887 | 12.9289 | 190 | 210 | 190 | 129.2887 | 12.9289
1341, А | 1250 | 6/0,4 | ООО "Самара-Техком-Строй-2000"; быт | 69 | 55 | 58 | 39.8823 | 3.1906 | 69 | 55 | 58 | 39.8823 | 3.1906
1341, Б | 1250 | 6/0,4 | --*-- | 85 | 73 | 68 | 49.5241 | 3.9619 | 85 | 73 | 68 | 49.5241 | 3.9619
1342 | 400 | 6/0,4 | Быт | 136 | 108 | 152 | 86.7768 | 21.6942 | 136 | 108 | 152 | 86.7768 | 21.6942
1344, А | 400 | 6/0,4 | ЦТП-3 ОАО "ПТС"; НСП-30 ООО "СКС"; Быт | 12 | 10 | 14 | 7.8888 | 1.9722 | 12 | 10 | 14 | 7.8888 | 1.9722
1344, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 180 | 180 | 180 | 118.332 | 29.583 | 180 | 180 | 180 | 118.332 | 29.583
1345, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 53 | 67 | 50 | 37.2527 | 9.3132 | 37 | 54 | 66 | 34.4039 | 8.601
1345, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 105 | 90 | 104 | 65.5209 | 16.3802 | 27 | 48 | 20 | 20.8177 | 5.2044
1347 | 250 | 6/0,4 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №4"; Быт | 84 | 109 | 87 | 61.3573 | 24.5429 | 70 | 90 | 64 | 49.0859 | 19.6343
1349 Т-1 | 400 | 6/0,4 | Трансформаторный цех АО "ССК" | 60 | 70 | 50 | 39.444 | 9.861 | 60 | 70 | 50 | 39.444 | 9.861
1349 Т-2 | 400 | 6/0,4 | --*-- | 6 | 40 | 28 | 16.2159 | 4.054 | 6 | 40 | 28 | 16.2159 | 4.054
1350 | 630 | 6/0,4 | коттеджи | 174 | 186 | 111 | 103.2118 | 16.3828 | 174 | 186 | 111 | 103.2118 | 16.3828
1351 | 630 | 6/0,4 | управление ведомственной охраны по Самарской области "Связь безопасность"; коттеджи | 670 | 685 | 450 | 395.5357 | 62.7834 | 670 | 685 | 450 | 395.5357 | 62.7834
1356, А | 400 | 6/0,4 | Сам. техникум сервиса производственного оборудования; быт | 95 | 129 | 90 | 68.8079 | 17.202 | 95 | 129 | 90 | 68.8079 | 17.202
1356, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 75 | 60 | 63 | 43.3884 | 6.887 | 75 | 60 | 63 | 43.3884 | 6.887
1362, I | 250 | 6/0,4 | Самарский зоопарк | 190 | 115 | 160 | 101.897 | 40.7588 | 120 | 82 | 27 | 50.1815 | 20.0726
1362, II | 250 | 6/0,4 | --*-- | 40 | 30 | 25 | 20.8177 | 8.3271 | 20 | 9 | 15 | 9.6419 | 3.8567
1363 Т-1 | 400 | 6/0,4 | ПАО "Сбербанк России"; ЦТП 363 кв. ОАО "ПТС"; Детский сад №59 "Солнышко"; быт | 160 | 165 | 115 | 96.4187 | 24.1047 | 125 | 190 | 125 | 96.4187 | 24.1047
1363 Т-2 | 400 | 6/0,4 | --*-- | 220 | 160 | 210 | 129.2887 | 32.3222 | 230 | 265 | 270 | 167.637 | 41.9093
1364 | 400 | 6/0,4 | Военный комиссариат СО ; ГОУ СПО Сам. машино-строительный колледж; управление Госнаркоконтроля по СО (ТП-1364, Гая, 9 а); ЦТП 362 кв. ОАО "ПТС" | 135 | 180 | 160 | 104.0883 | 26.0221 | 114 | 115 | 88 | 69.4653 | 17.3663
1365 | 400 | 6/0,4 | ЦТП-135 ОАО "ПТС" ; Тепловая камера №15 ОАО "ПТС"; Школа с этнокультурным еврейским компонентом образования ОР АВНЕР; Лаборатория "ИНВИТРО-Самара" | 170 | 190 | 175 | 117.2363 | 29.3091 | 170 | 190 | 175 | 117.2363 | 29.3091
1367 | 630 | 6/0,4 | Дошкольное отделение школы №35; Котельная 463 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 303 | 130 | 480 | 200.0687 | 31.7569 | 303 | 130 | 480 | 200.0687 | 31.7569
1368 | 400 | 6/0,4 | "Иппотерапия", центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 250 | 250 | 220 | 157.776 | 39.444 | 250 | 250 | 220 | 157.776 | 39.444
1369, А | 630 | 6/0,4 | ГБУЗ "Самарский областной противотуберкулезный диспансер"; ГУЗ Самарская областная клиническая станция переливания крови | 75 | 62 | 38 | 38.3483 | 6.087 | 390 | 345 | 323 | 231.8431 | 36.8005
1369, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 200 | 205 | 210 | 134.767 | 21.3916 | 80 | 88 | 83 | 55.0025 | 8.7306
1371, I | 250 | 6/0,4 | Котельная 387 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 121 | 75 | 38 | 51.2772 | 20.5109 | 121 | 75 | 38 | 51.2772 | 20.5109
1371, II | 250 | 6/0,4 | Детский сад №334; Быт | 205 | 183 | 178 | 124.0295 | 49.6118 | 205 | 183 | 178 | 124.0295 | 49.6118
1372 | 400 | 6/0,4 | Котельная 471 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 141 | 151 | 121 | 90.5021 | 22.6255 | 141 | 151 | 121 | 90.5021 | 22.6255
1373 Т-1 | 320 | 6/0,4 | Быт | 75 | 62 | 38 | 38.3483 | 11.9839 | 75 | 62 | 38 | 38.3483 | 11.9839
1373 Т-2 | 320 | 6/0,4 | --*-- | 200 | 205 | 210 | 134.767 | 42.1147 | 200 | 205 | 210 | 134.767 | 42.1147
1375, А | 160 | 6/0,4 | НСП-56 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 121 | 75 | 38 | 51.2772 | 32.0483 | 74 | 101 | 78 | 55.4407 | 34.6505
1375, Б | 160 | 6/0,4 | --*-- | 205 | 183 | 178 | 124.0295 | 77.5184 | 81 | 88 | 60 | 50.1815 | 31.3635
1377, А | 630 | 6/0,4 | Футбольный клуб "Крылья Советов"; Теннисный стадион; Быт | 142 | 167 | 150 | 100.5822 | 15.9654 | 142 | 167 | 150 | 100.5822 | 15.9654
1377, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 255 | 290 | 230 | 169.8283 | 26.9569 | 255 | 290 | 230 | 169.8283 | 26.9569
1380 | 400 | 10/0,4 | Быт | 465 | 525 | 450 | 315.552 | 78.888 | 465 | 525 | 450 | 315.552 | 78.888
1381 | 400 | 6/0,4 | Быт | 460 | 360 | 450 | 278.2993 | 69.5748 | 460 | 360 | 450 | 278.2993 | 69.5748
1388 | 400 | 6/0,4 | Быт | 220 | 280 | 248 | 163.9117 | 40.9779 | 220 | 280 | 248 | 163.9117 | 40.9779
1391, I | 630 | 6/0,4 | Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского потр. 1 кат.; Котельная Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского; Самарская областная клиническая станция переливания крови | 180 | 180 | 220 | 127.0973 | 20.1742 | 180 | 180 | 220 | 127.0973 | 20.1742
1391, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 130 | 100 | 50 | 61.3573 | 9.7393 | 130 | 100 | 50 | 61.3573 | 9.7393
1394 | 400 | 6/0,4 | Школа №114; быт | 390 | 520 | 250 | 254.1947 | 63.5487 | 390 | 520 | 250 | 254.1947 | 63.5487
1397, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 20 | 16 | 9 | 9.861 | 2.4653 | 20 | 16 | 9 | 9.861 | 2.4653
1397, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 1 | 5 | 1 | 1.5339 | 0.38348 | 1 | 5 | 1 | 1.5339 | 0.38348
1400, I | 630 | 6/0,4 | Быт | 124 | 114 | 103 | 74.7245 | 11.861 | 124 | 114 | 103 | 74.7245 | 11.861
1400, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 126 | 202 | 89 | 91.3786 | 14.5045 | 126 | 202 | 89 | 91.3786 | 14.5045
1401 | 630 | 6/0,4 | Быт | 298 | 268 | 230 | 174.4301 | 27.6873 | 298 | 268 | 230 | 174.4301 | 27.6873
1402, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 71 | 70 | 79 | 48.2093 | 12.0523 | 71 | 70 | 79 | 48.2093 | 12.0523
1402, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 22 | 23 | 40 | 18.6263 | 4.6566 | 22 | 23 | 40 | 18.6263 | 4.6566
1403 | 630 | 6/0,4 | Котельная 130 кв ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 386 | 434 | 369 | 260.5495 | 41.3571 | 386 | 434 | 369 | 260.5495 | 41.3571
1404 | 630 | 6/0,4 | Быт | 209 | 181 | 225 | 134.767 | 21.3916 | - | - | - | #VALUE! | #VALUE!
1405, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 90 | 60 | 70 | 48.2093 | 12.0523 | 90 | 60 | 70 | 48.2093 | 12.0523
1405, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1406 | 400 | 6/0,4 | Быт | 610 | 520 | 330 | 319.9347 | 79.9837 | 610 | 520 | 330 | 319.9347 | 79.9837
1407 | 400 | 6/0,4 | Котельная № 3 (угольная) ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 125 | 145 | 115 | 84.3663 | 21.0916 | 125 | 145 | 115 | 84.3663 | 21.0916
1409 | 250 | 6/0,4 | Котельная №2 (угольная) ООО "Волгатеплоснаб"; Котельная №1 ООО "Волгатеплоснаб" резервное питание; Быт | 175 | 195 | 170 | 118.332 | 47.3328 | 175 | 195 | 170 | 118.332 | 47.3328
1410 | 400 | 6/0,4 | Быт | 270 | 280 | 275 | 180.785 | 45.1962 | 270 | 280 | 275 | 180.785 | 45.1962
1411 | 630 | 6/0,4 | Быт | 444 | 380 | 300 | 246.3059 | 39.0962 | 444 | 380 | 300 | 246.3059 | 39.0962
1412 | 315 | 6/0,4 | Быт | 245 | 240 | 230 | 156.6803 | 49.7398 | 245 | 240 | 230 | 156.6803 | 49.7398
1413, А | 630 | 6/0,4 | Котельная 387 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 88 | 96 | 130 | 68.8079 | 10.9219 | 88 | 96 | 130 | 68.8079 | 10.9219
1413, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 382 | 330 | 373 | 237.7597 | 59.4399 | 382 | 330 | 373 | 237.7597 | 59.4399
1414, I | 400 | 6/0,4 | Котельная 513 кв.; ЦТП-171 ОАО "ПТС"; быт | 48 | 31 | 21 | 21.9133 | 5.4783 | 48 | 31 | 21 | 21.9133 | 5.4783
1414, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 45 | 58 | 61 | 35.9379 | 8.9845 | 45 | 58 | 61 | 35.9379 | 8.9845
1416 | 400 | 6/0,4 | Быт | 260 | 380 | 300 | 205.9853 | 51.4963 | 260 | 380 | 300 | 205.9853 | 51.4963
1417 | 400 | 6/0,4 | Быт | 150 | 143 | 189 | 105.6223 | 26.4056 | 150 | 143 | 189 | 105.6223 | 26.4056
1418, А | 250 | 6/0,4 | Быт | 107 | 96 | 63 | 58.2895 | 23.3158 | 107 | 96 | 63 | 58.2895 | 23.3158
1418, Б | 250 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1419 | 400 | 6/0,4 | Быт | 360 | 310 | 330 | 219.1333 | 54.7833 | 360 | 310 | 330 | 219.1333 | 54.7833
1420, I | 250 | 6/0,4 | Дополнительный офис №6991/0369 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" | 5 | 10 | 8 | 5.0401 | 2.016 | 5 | 10 | 8 | 5.0401 | 2.016
1420, II | 250 | 6/0,4 | --*-- | 74 | 20 | 15 | 23.8855 | 9.5542 | 74 | 20 | 15 | 23.8855 | 9.5542
1421, А | 630 | 6/0,4 | НСП-153 ООО "СКС"; котельная № 1 ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 114 | 96 | 96 | 67.0548 | 10.6436 | 114 | 96 | 96 | 67.0548 | 10.6436
1421, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 180 | 108 | 100 | 85.0237 | 21.2559 | 180 | 108 | 100 | 85.0237 | 21.2559
1422, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 126 | 115 | 130 | 81.2985 | 20.3246 | 126 | 115 | 130 | 81.2985 | 20.3246
1422, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 115 | 100 | 90 | 66.8357 | 16.7089 | 115 | 100 | 90 | 66.8357 | 16.7089
1423, А | 250 | 6/0,4 | ФГКУ "Производственно-технический центр Федеральной противопожарной службы по СО | 165 | 102 | 130 | 86.9959 | 34.7984 | 165 | 102 | 130 | 86.9959 | 34.7984
1423, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 9 | 76 | 131 | 47.3328 | 11.8332 | 9 | 76 | 131 | 47.3328 | 11.8332
1425, I | 630 | 6/0,4 | детский туберкулёзный санаторий "Здоровье | 125 | 103 | 110 | 74.0671 | 11.7567 | 125 | 103 | 110 | 74.0671 | 11.7567
1425, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 156 | 185 | 208 | 120.3042 | 19.0959 | 156 | 185 | 208 | 120.3042 | 19.0959
1427, А | 630 | 6/0,4 | Детский сад №404; НСП-72 ООО "СКС"; Быт | 38 | 41 | 59 | 30.2404 | 4.8001 | 38 | 41 | 59 | 30.2404 | 4.8001
1427, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 174 | 139 | 112 | 93.1317 | 14.7828 | 174 | 139 | 112 | 93.1317 | 14.7828
1428, А | 630 | 6/0,4 | Быт | 200 | 180 | 230 | 133.6713 | 21.2177 | 200 | 180 | 230 | 133.6713 | 21.2177
1428, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 160 | 200 | 180 | 118.332 | 18.7829 | 160 | 200 | 180 | 118.332 | 18.7829
1429, А | 630 | 6/0,4 | Быт | 302 | 308 | 402 | 221.7629 | 35.2005 | 302 | 308 | 402 | 221.7629 | 35.2005
1429, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 195 | 209 | 265 | 146.6002 | 36.6501 | 195 | 209 | 265 | 146.6002 | 36.6501
1430, А | 400 | 6/0,4 | ЦТП-414 квартал ОАО "ПТС"; ОПТС 26 ПАО "Ростелеком"; быт | 203 | 220 | 190 | 134.3287 | 33.5822 | 203 | 220 | 190 | 134.3287 | 33.5822
1430, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 120 | 151 | 173 | 97.2952 | 24.3238 | 120 | 151 | 173 | 97.2952 | 24.3238
1431, А | 400 | 6/0,4 | Школа №155; Быт | 171 | 199 | 185 | 121.619 | 30.4048 | 171 | 199 | 185 | 121.619 | 30.4048
1431, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 73 | 90 | 100 | 57.6321 | 14.408 | 73 | 90 | 100 | 57.6321 | 14.408
1432, А | 320 | 6/0,4 | Школа-интернат №111; Котельная школа-интернат №111; Школа №22; Быт | 96 | 101 | 64 | 57.1938 | 17.8731 | 96 | 101 | 64 | 57.1938 | 17.8731
1432, Б | 320 | 6/0,4 | --*-- | 203 | 193 | 232 | 137.6157 | 43.0049 | 203 | 193 | 232 | 137.6157 | 43.0049
1433, А | 400 | 6/0,4 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 6", Детское поликлиническое отделение №1 | 35 | 75 | 75 | 40.5397 | 10.1349 | 35 | 75 | 75 | 40.5397 | 10.1349
1433, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 230 | 195 | 235 | 144.628 | 36.157 | 230 | 195 | 235 | 144.628 | 36.157
1434, А | 630 | 6/0,4 | Детское поликлиническое отделение №1 ГБ №6, котельная; Быт | 218 | 236 | 305 | 166.3222 | 26.4003 | 218 | 236 | 305 | 166.3222 | 26.4003
1434, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 178 | 185 | 204 | 124.2486 | 19.722 | 178 | 185 | 204 | 124.2486 | 19.722
1435, А | 630 | 6/0,4 | ПСЭ-262\2 ПАО "Ростелеком"; ТД "Самара-М"; Школа №69; Быт | 150 | 130 | 200 | 105.184 | 16.6959 | 150 | 130 | 200 | 105.184 | 16.6959
1435, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 461 | 450 | 430 | 293.8578 | 46.6441 | 461 | 450 | 430 | 293.8578 | 46.6441
1436, А | 400 | 6/0,4 | АО "Банк Русский Стандарт" потр. 1 кат.; Детское поликлиническое отделение №1 ГБ №6; Быт | 103 | 125 | 120 | 76.2584 | 19.0646 | 103 | 125 | 120 | 76.2584 | 19.0646
1436, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 256 | 273 | 313 | 184.5103 | 46.1276 | 256 | 273 | 313 | 184.5103 | 46.1276
1437, А | 400 | 6/0,4 | Опорная усилительная станция городской радиотрансляционной сети; быт | 278 | 265 | 209 | 164.7883 | 41.1971 | 278 | 265 | 209 | 164.7883 | 41.1971
1437, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 168 | 173 | 221 | 123.1529 | 30.7882 | 168 | 173 | 221 | 123.1529 | 30.7882
1438, А | 630 | 6/0,4 | ГБУЗ СО "Самарская станция скорой медицинской помощи"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №13 ; НСП-168 ООО "Самарские коммунальные системы" ; быт | 189 | 203 | 231 | 136.5201 | 21.6699 | 189 | 203 | 231 | 136.5201 | 21.6699
1438, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 271 | 391 | 375 | 227.2413 | 36.07 | 271 | 391 | 375 | 227.2413 | 36.07
1439, А | 630 | 6/0,4 | Котельная 409 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 67 | 42 | 73 | 39.8823 | 6.3305 | 67 | 42 | 73 | 39.8823 | 6.3305
1439, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 342 | 392 | 353 | 238.1979 | 37.8092 | 342 | 392 | 353 | 238.1979 | 37.8092
1440, I | 630 | 6/0,4 | НСП-161 ООО "СКС"; Ресторан "Русская охота"; Быт | 205 | 178 | 235 | 135.4244 | 21.4959 | 205 | 178 | 235 | 135.4244 | 21.4959
1440, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 222 | 210 | 235 | 146.1619 | 23.2003 | 222 | 210 | 235 | 146.1619 | 23.2003
1441 | 630 | 6/0,4 | коттеджи | 586 | 475 | 409 | 322.126 | 51.1311 | 380 | 306 | 356 | 228.3369 | 36.244
1443, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 130 | 83 | 110 | 70.7801 | 17.695 | 130 | 83 | 110 | 70.7801 | 17.695
1443, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 148 | 136 | 100 | 84.1472 | 21.0368 | 148 | 136 | 100 | 84.1472 | 21.0368
1444, А | 320 | 6/0,4 | котельная 542 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 72 | 92 | 98 | 57.4129 | 17.9415 | 72 | 92 | 98 | 57.4129 | 17.9415
1444, Б | 320 | 6/0,4 | --*-- | 45 | 67 | 87 | 43.6075 | 13.6274 | 45 | 67 | 87 | 43.6075 | 13.6274
1445, А | 320 | 6/0,4 | Детский сад №263; Быт | 311 | 378 | 357 | 229.2135 | 71.6292 | 311 | 378 | 357 | 229.2135 | 71.6292
1445, Б | 315 | 6/0,4 | --*-- | 213 | 199 | 257 | 146.6002 | 46.5397 | 213 | 199 | 257 | 146.6002 | 46.5397
1447, А | 400 | 6/0,4 | Дополнительный офис №6991\0207 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 216 | 213 | 189 | 135.4244 | 33.8561 | 216 | 213 | 189 | 135.4244 | 33.8561
1447, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 98 | 89 | 71 | 56.5364 | 14.1341 | 98 | 89 | 71 | 56.5364 | 14.1341
1448, А | 400 | 6/0,4 | Детский сад №255, быт | 42 | 95 | 115 | 55.2216 | 13.8054 | 42 | 95 | 115 | 55.2216 | 13.8054
1448, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 123 | 117 | 119 | 78.6689 | 19.6672 | 123 | 117 | 119 | 78.6689 | 19.6672
1449, I | 630 | 6/0,4 | Быт | 78 | 95 | 99 | 59.6043 | 9.461 | 78 | 95 | 99 | 59.6043 | 9.461
1449, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 98 | 152 | 123 | 81.7367 | 12.9741 | 98 | 152 | 123 | 81.7367 | 12.9741
1450 | 250 | 6/0,4 | ООО "Возрождение Горлпетролеум" | 250 | 178 | 210 | 139.8071 | 55.9228 | 250 | 178 | 210 | 139.8071 | 55.9228
1452 | 250 | 6/0,4 | коттеджи | 145 | 60 | 78 | 62.0147 | 24.8059 | 145 | 60 | 78 | 62.0147 | 24.8059
1453, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 117 | 142 | 98 | 78.2306 | 19.5576 | 117 | 142 | 98 | 78.2306 | 19.5576
1453, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 55 | 59 | 78 | 42.0736 | 10.5184 | 55 | 59 | 78 | 42.0736 | 10.5184
1454, I | 250 | 6/0,4 | Быт | 98 | 79 | 178 | 77.7923 | 31.1169 | 98 | 79 | 178 | 77.7923 | 31.1169
1454, II | 250 | 6/0,4 | --*-- | 102 | 162 | 98 | 79.3263 | 31.7305 | 102 | 162 | 98 | 79.3263 | 31.7305
1455, I | 630 | 10/0,4 | ЗАО "Медицинская компания ИДК", администрация; Быт | 45 | 48 | 46 | 30.4595 | 4.8348 | 45 | 48 | 46 | 30.4595 | 4.8348
1455, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 45 | 47 | 38 | 28.4873 | 4.5218 | 45 | 47 | 38 | 28.4873 | 4.5218
1456 | 160 | 6/0,4 | Быт | 18 | 8 | 7 | 7.2314 | 4.5196 | 18 | 8 | 7 | 7.2314 | 4.5196
1460, I | 630 | 6/0,4 | Быт | 106 | 73 | 45 | 49.0859 | 7.7914 | 106 | 73 | 45 | 49.0859 | 7.7914
1460, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 18 | 15 | 28 | 13.3671 | 2.1218 | 18 | 15 | 28 | 13.3671 | 2.1218
1461 | 630 | 10/0,4 | ЗАО "Медицинская компания ИДК"; Быт | 1 | 1 | 0 | 0.43827 | 0.069566 | 1 | 1 | 0 | 0.43827 | 0.069566
1462 | 400 | 10/0,4 | ЗАО "Медицинская компания ИДК"; Быт | 130 | 150 | 145 | 93.1317 | 23.2829 | 130 | 150 | 145 | 93.1317 | 23.2829
1470, I | 400 | 10/0,4 | ЦТП-66 ОАО "ПТС"; Дополнительный офис №6994\0359 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 42 | 38 | 62 | 31.1169 | 7.7792 | 42 | 38 | 62 | 31.1169 | 7.7792
1470, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 132 | 148 | 138 | 91.5977 | 22.8994 | 132 | 148 | 138 | 91.5977 | 22.8994
1471, А | 250 | 10/0,4 | Детский сад №379; НСП-44а ООО "СКС"; Быт | 34 | 34 | 42 | 24.1047 | 9.6419 | 34 | 34 | 42 | 24.1047 | 9.6419
1471, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- | 68 | 138 | 81 | 62.8913 | 25.1565 | 68 | 138 | 81 | 62.8913 | 25.1565
1472, А | 250 | 10/0,4 | ООО "Самтелеком" офис и АТС потр. 1 кат.; Быт | 215 | 202 | 225 | 140.6836 | 56.2734 | 215 | 202 | 225 | 140.6836 | 56.2734
1472, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- | 55 | 38 | 67 | 35.0613 | 14.0245 | 55 | 38 | 67 | 35.0613 | 14.0245
1473, А | 400 | 10/0,4 | областная станция Юннатов | 75 | 89 | 101 | 58.0703 | 14.5176 | 75 | 89 | 101 | 58.0703 | 14.5176
1473, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 99 | 76 | 59 | 51.2772 | 12.8193 | 99 | 76 | 59 | 51.2772 | 12.8193
1474 Т-1 | 320 | 6/0,4 | Детский сад №291; Классическая гимназия №54 "Воскресение"; Быт | 56 | 75 | 58 | 41.4162 | 12.9426 | 56 | 75 | 58 | 41.4162 | 12.9426
1474 Т-2 | 320 | 6/0,4 | --*-- | 56 | 66 | 50 | 37.6909 | 11.7784 | 56 | 66 | 50 | 37.6909 | 11.7784
1475 Т-1 | 400 | 6/0,4 | Быт | 99 | 105 | 95 | 65.5209 | 16.3802 | 99 | 105 | 95 | 65.5209 | 16.3802
1475 Т-2 | 400 | 6/0,4 | --*-- | 144 | 138 | 144 | 93.3508 | 23.3377 | 144 | 138 | 144 | 93.3508 | 23.3377
1476 | 400 | 6/0,4 | Быт | 279 | 217 | 238 | 160.8439 | 40.211 | 279 | 217 | 238 | 160.8439 | 40.211
1478 | 250 | 6/0,4 | Школа №35; ПС-SS\17 ОАО "Волгателеком"; Дошкольное отделение школы №35; Быт | 43 | 70 | 75 | 41.1971 | 16.4788 | 43 | 70 | 75 | 41.1971 | 16.4788
1479, I | 630 | 10/0,4 | Быт | 22 | 18 | 39 | 17.3115 | 2.7479 | 22 | 18 | 39 | 17.3115 | 2.7479
1479, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 166 | 168 | 156 | 107.3753 | 17.0437 | 166 | 168 | 156 | 107.3753 | 17.0437
1481 | 250 | 10/0,4 | Быт | 175 | 205 | 170 | 120.5233 | 48.2093 | 175 | 205 | 170 | 120.5233 | 48.2093
1482, I | 630 | 6/0,4 | Дошкольное отделение школы №35; Быт | 75 | 96 | 46 | 47.5519 | 7.5479 | 75 | 96 | 46 | 47.5519 | 7.5479
1482, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 205 | 185 | 228 | 135.4244 | 21.4959 | 205 | 185 | 228 | 135.4244 | 21.4959
1483, А | 320 | 6/0,4 | ГБОУ ВПО "СамГМУ" Минздрава России, общежитие | 98 | 105 | 93 | 64.8635 | 20.2698 | 98 | 105 | 93 | 64.8635 | 20.2698
1483, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 48 | 55 | 38 | 30.8978 | 7.7244 | 48 | 55 | 38 | 30.8978 | 7.7244
1489, I | 630 | 6/0,4 | Быт | 60 | 70 | 55 | 40.5397 | 6.4349 | 60 | 70 | 55 | 40.5397 | 6.4349
1489, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 170 | 145 | 100 | 90.9403 | 14.435 | 170 | 145 | 100 | 90.9403 | 14.435
1491 | 400 | 6/0,4 | Быт | 136 | 202 | 248 | 128.4121 | 32.103 | 136 | 202 | 248 | 128.4121 | 32.103
1492 | 400 | 6/0,4 | Быт | 238 | 310 | 245 | 173.7727 | 43.4432 | 238 | 310 | 245 | 173.7727 | 43.4432
1493 | 400 | 6/0,4 | Котельная 132 кв ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 343 | 318 | 425 | 237.9788 | 59.4947 | 343 | 318 | 425 | 237.9788 | 59.4947
1494, А | 400 | 6/0,4 | Школа-интернат №6 ; Школа-интернат №4 | 35 | 40 | 36 | 24.3238 | 6.081 | 35 | 40 | 36 | 24.3238 | 6.081
1494, Б | 315 | 6/0,4 | --*-- | 13 | 17 | 23 | 11.6141 | 3.687 | 13 | 17 | 23 | 11.6141 | 3.687
1495, I | 400 | 6/0,4 | НСП-45а ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 43 | 48 | 66 | 34.4039 | 8.601 | 43 | 48 | 66 | 34.4039 | 8.601
1495, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 126 | 98 | 115 | 74.2862 | 18.5715 | 126 | 98 | 115 | 74.2862 | 18.5715
1496 | 400 | 6/0,4 | Быт | 258 | 222 | 196 | 148.1341 | 37.0335 | 258 | 222 | 196 | 148.1341 | 37.0335
1498 | 400 | 6/0,4 | Детский сад №309; Быт | 129 | 166 | 195 | 107.3753 | 26.8438 | 129 | 166 | 195 | 107.3753 | 26.8438
1499, I | 400 | 10/0,4 | НС-29 ОАО "ПТС"; Быт | 85 | 106 | 93 | 62.2339 | 15.5585 | 85 | 106 | 93 | 62.2339 | 15.5585
1499, II | 250 | 10/0,4 | --*-- | 77 | 63 | 42 | 39.8823 | 15.9529 | 77 | 63 | 42 | 39.8823 | 15.9529
1500, А | 400 | 6/0,4 | Школа-интернат "Преодоление"; Быт | 370 | 300 | 270 | 205.9853 | 51.4963 | 370 | 300 | 270 | 205.9853 | 51.4963
1500, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 201 | 289 | 230 | 157.776 | 39.444 | 201 | 289 | 230 | 157.776 | 39.444
1501, А | 400 | 6/0,4 | Детское отделение ГП №13; Быт | 270 | 241 | 221 | 160.4056 | 40.1014 | 270 | 241 | 221 | 160.4056 | 40.1014
1501, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 80 | 75 | 67 | 48.6476 | 12.1619 | 80 | 75 | 67 | 48.6476 | 12.1619
1502, А | 400 | 6/0,4 | Детский сад №377; Быт | 97 | 72 | 111 | 61.3573 | 15.3393 | 97 | 72 | 111 | 61.3573 | 15.3393
1502, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 151 | 122 | 110 | 83.9281 | 20.982 | 151 | 122 | 110 | 83.9281 | 20.982
1503, А | 400 | 6/0,4 | Детский сад №377; Быт | 212 | 266 | 182 | 144.628 | 36.157 | 212 | 266 | 182 | 144.628 | 36.157
1503, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 133 | 187 | 166 | 106.4988 | 26.6247 | 133 | 187 | 166 | 106.4988 | 26.6247
1504, А | 630 | 6/0,4 | Школа №167; Дошкольное отделение школы №167; НСП-63 ООО "ССК"; Быт | 141 | 182 | 195 | 113.5111 | 18.0176 | 141 | 182 | 195 | 113.5111 | 18.0176
1504, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 208 | 225 | 248 | 149.2298 | 37.3075 | 208 | 225 | 248 | 149.2298 | 37.3075
1505, А | 400 | 6/0,4 | НСП-64 ООО "СКС"; Дошкольное отделение школы №167; Быт | 10 | 9 | 12 | 6.7931 | 1.6983 | 10 | 9 | 12 | 6.7931 | 1.6983
1505, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 382 | 439 | 342 | 254.8521 | 40.4527 | 382 | 439 | 342 | 254.8521 | 40.4527
1506, А | 630 | 6/0,4 | Детский сад №318; Детский сад №337; Быт | 221 | 230 | 179 | 138.054 | 21.9133 | 221 | 230 | 179 | 138.054 | 21.9133
1506, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 109 | 142 | 165 | 91.1595 | 14.4698 | 109 | 142 | 165 | 91.1595 | 14.4698
1507, А | 400 | 6/0,4 | Детский сад №337; Быт | 178 | 212 | 191 | 127.3165 | 31.8291 | 178 | 212 | 191 | 127.3165 | 31.8291
1507, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 137 | 171 | 219 | 115.4833 | 28.8708 | 137 | 171 | 219 | 115.4833 | 28.8708
1508, А | 630 | 6/0,4 | НСП-62 ООО "СКС"; Быт | 221 | 219 | 189 | 137.8349 | 21.8786 | 221 | 219 | 189 | 137.8349 | 21.8786
1508, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 166 | 198 | 208 | 125.3443 | 19.8959 | 166 | 198 | 208 | 125.3443 | 19.8959
1509, А | 630 | 6/0,4 | Детский сад №297; Самарский областной кожно-венерологический диспансер №2; Быт | 406 | 389 | 461 | 275.2315 | 43.6875 | 406 | 389 | 461 | 275.2315 | 43.6875
1509, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 72 | 102 | 78 | 55.2216 | 8.7653 | 72 | 102 | 78 | 55.2216 | 8.7653
1510, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 178 | 166 | 144 | 106.9371 | 26.7343 | 178 | 166 | 144 | 106.9371 | 26.7343
1510, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 112 | 114 | 117 | 75.1627 | 18.7907 | 112 | 114 | 117 | 75.1627 | 18.7907
1511, I | 630 | 6/0,4 | Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 156 | 188 | 223 | 124.2486 | 19.722 | 156 | 188 | 223 | 124.2486 | 19.722
1511, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 315 | 275 | 306 | 196.3435 | 31.1656 | 315 | 275 | 306 | 196.3435 | 31.1656
1512, А | 1000 | 6/0,4 | ПСЭ-268 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Школа №121; Детский сад №301; Детский сад №355; Быт | 155 | 163 | 75 | 86.1194 | 8.6119 | 155 | 163 | 75 | 86.1194 | 8.6119
1512, Б | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 168 | 200 | 259 | 137.3966 | 13.7397 | 168 | 200 | 259 | 137.3966 | 13.7397
1513, А | 400 | 6/0,4 | Детский сад "Теремок"; Быт | 165 | 178 | 136 | 104.9649 | 26.2412 | 165 | 178 | 136 | 104.9649 | 26.2412
1513, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 243 | 325 | 283 | 186.4825 | 46.6206 | 243 | 325 | 283 | 186.4825 | 46.6206
1514, А | 630 | 6/0,4 | Взрослое поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Детский сад №321; Кадетское отделение-интернат школы №170; Школа №170; Быт | 258 | 216 | 271 | 163.2543 | 25.9134 | 258 | 216 | 271 | 163.2543 | 25.9134
1514, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 125 | 160 | 115 | 87.6533 | 13.9132 | 125 | 160 | 115 | 87.6533 | 13.9132
1515, А | 400 | 6/0,4 | Детский сад №347; Детский сад №290; Быт | 216 | 178 | 189 | 127.7547 | 31.9387 | 216 | 178 | 189 | 127.7547 | 31.9387
1515, Б | 315 | 6/0,4 | --*-- | 212 | 151 | 142 | 110.6623 | 35.1309 | 212 | 151 | 142 | 110.6623 | 35.1309
1516, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 235 | 183 | 145 | 123.3721 | 30.843 | 235 | 183 | 145 | 123.3721 | 30.843
1516, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 180 | 200 | 170 | 120.5233 | 30.1308 | 180 | 200 | 170 | 120.5233 | 30.1308
1517, А | 400 | 6/0,4 | Рентгенологическое отделение ГБ №6; Быт | 78 | 92 | 111 | 61.5765 | 15.3941 | 78 | 92 | 111 | 61.5765 | 15.3941
1517, Б | 400 | 6/0,4 | НС-17 (теплонасосная) ОАО "ПТС"; Рентгенологическое отделение ГБ №6; Быт | 409 | 410 | 412 | 269.7531 | 67.4383 | 409 | 410 | 412 | 269.7531 | 67.4383
1518 | 250 | 6/0,4 | НС-17 ОАО "ПТС"; Взрослое поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Детский сад №321; Кадетское отделение-интернат школы №170 | 70 | 65 | 110 | 53.6877 | 21.4751 | 70 | 65 | 110 | 53.6877 | 21.4751
1521, А | 250 | 6/0,4 | техникум торговли | 40 | 61 | 54 | 33.9657 | 13.5863 | 40 | 61 | 54 | 33.9657 | 13.5863
1521, Б | 250 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1522, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 173 | 115 | 98 | 84.5855 | 21.1464 | 173 | 115 | 98 | 84.5855 | 21.1464
1522, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1523, I | 630 | 6/0,4 | НС-5 (теплонасосная) ОАО "ПТС" потр. 1 кат.; НСП-38 ООО "СКС"; Быт | 75 | 87 | 89 | 55.0025 | 8.7306 | 75 | 87 | 89 | 55.0025 | 8.7306
1523, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 189 | 233 | 245 | 146.1619 | 23.2003 | 189 | 233 | 245 | 146.1619 | 23.2003
1525, I | 400 | 6/0,4 | ООО "Фарм-СКД", котельная; Быт | 49 | 50 | 80 | 39.2249 | 9.8062 | 49 | 50 | 80 | 39.2249 | 9.8062
1525, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 230 | 240 | 228 | 152.9551 | 38.2388 | 230 | 240 | 228 | 152.9551 | 38.2388
1526, А | 400 | 6/0,4 | Детский сад №351; Быт | 138 | 172 | 155 | 101.897 | 25.4742 | 138 | 172 | 155 | 101.897 | 25.4742
1526, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 75 | 60 | 65 | 43.8267 | 10.9567 | 75 | 60 | 65 | 43.8267 | 10.9567
1527 |  | 6/0,4 | ГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет" | 22 | 42 | 36 | 21.9133 | #DIV/0! | 22 | 42 | 36 | 21.9133 | #DIV/0!
1528, А | 400 | 6/0,4 | Детский сад №315; быт | 78 | 87 | 162 | 71.6566 | 17.9141 | 78 | 87 | 162 | 71.6566 | 17.9141
1528, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 176 | 191 | 123 | 107.3753 | 26.8438 | 176 | 191 | 123 | 107.3753 | 26.8438
1529, А | 400 | 6/0,4 | НС-39 ООО "Самарские коммунальные системы"; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»; быт | 117 | 137 | 102 | 78.0115 | 19.5029 | 117 | 137 | 102 | 78.0115 | 19.5029
1529, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 218 | 257 | 211 | 150.3255 | 37.5814 | 218 | 257 | 211 | 150.3255 | 37.5814
1530, А | 250 | 6/0,4 | Быт | 5 | 3 | 3 | 2.4105 | 0.96419 | 5 | 3 | 3 | 2.4105 | 0.96419
1530, Б | 250 | 6/0,4 | --*-- | 138 | 140 | 75 | 77.3541 | 30.9416 | 138 | 140 | 75 | 77.3541 | 30.9416
1531, А | 400 | 6/0,4 |  | 250 | 240 | 222 | 156.0229 | 39.0057 | 250 | 240 | 222 | 156.0229 | 39.0057
1531, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 380 | 335 | 348 | 232.9387 | 58.2347 | 380 | 335 | 348 | 232.9387 | 58.2347
1532, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 85 | 68 | 43 | 42.9501 | 10.7375 | 85 | 68 | 43 | 42.9501 | 10.7375
1532, Б | 250 | 6/0,4 | --*-- | 140 | 95 | 180 | 90.9403 | 36.3761 | 140 | 95 | 180 | 90.9403 | 36.3761
1533, А | 630 | 6/0,4 | Быт | 180 | 163 | 138 | 105.4031 | 16.7307 | 180 | 163 | 138 | 105.4031 | 16.7307
1533, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 248 | 260 | 229 | 161.5013 | 40.3753 | 248 | 260 | 229 | 161.5013 | 40.3753
1534, А | 630 | 6/0,4 | Взрослое поликлиническое отделение ГБ №6; Школа №66; Быт | 148 | 115 | 138 | 87.8725 | 13.948 | 148 | 115 | 138 | 87.8725 | 13.948
1534, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 83 | 90 | 103 | 60.4808 | 9.6001 | 83 | 90 | 103 | 60.4808 | 9.6001
1535, А | 250 | 6/0,4 | НСП-39 ООО "СКС"; Быт | 98 | 48 | 71 | 47.5519 | 19.0208 | 98 | 48 | 71 | 47.5519 | 19.0208
1535, Б | 250 | 6/0,4 | --*-- | 113 | 109 | 92 | 68.8079 | 27.5231 | 113 | 109 | 92 | 68.8079 | 27.5231
1536, А | 400 | 6/0,4 | НСП-147 ООО "СКС"; Быт | 345 | 319 | 378 | 228.3369 | 57.0842 | 345 | 319 | 378 | 228.3369 | 57.0842
1536, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 98 | 112 | 101 | 68.1505 | 17.0376 | 98 | 112 | 101 | 68.1505 | 17.0376
1537, А | 320 | 6/0,4 | АТС 246/247 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Детский сад №320; ПСЭ-261 ПАО "Ростелеком" | 180 | 175 | 178 | 116.7981 | 36.4994 | 180 | 175 | 178 | 116.7981 | 36.4994
1537, Б | 315 | 6/0,4 | --*-- | 230 | 255 | 215 | 153.3933 | 48.6963 | 230 | 255 | 215 | 153.3933 | 48.6963
1538, А | 315 | 6/0,4 | Женская консультация ГБ №6; НСП-1 ООО "СКС"; Быт | 315 | 300 | 297 | 199.8496 | 63.4443 | 315 | 300 | 297 | 199.8496 | 63.4443
1538, Б | 315 | 6/0,4 | --*-- | 140 | 129 | 135 | 88.5299 | 28.1047 | 140 | 129 | 135 | 88.5299 | 28.1047
1539, А | 400 | 6/0,4 | Детский сад №328; Школа №87; Быт | 306 | 285 | 309 | 197.22 | 49.305 | 306 | 285 | 309 | 197.22 | 49.305
1539, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 110 | 86 | 78 | 60.0425 | 15.0106 | 110 | 86 | 78 | 60.0425 | 15.0106
1540 | 400 | 6/0,4 | Быт | 286 | 295 | 325 | 198.5348 | 49.6337 | 286 | 295 | 325 | 198.5348 | 49.6337
1541, I | 400 | 6/0,4 | НС-18 ОАО "ПТС"; Быт | 58 | 61 | 61 | 39.444 | 9.861 | 58 | 61 | 61 | 39.444 | 9.861
1541, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 8 | 15 | 20 | 9.4227 | 2.3557 | 8 | 15 | 20 | 9.4227 | 2.3557
1542, А | 180 | 6/0,4 | Быт | 180 | 160 | 155 | 108.471 | 60.2617 | 120 | 140 | 154 | 90.7212 | 50.4007
1542, Б | 180 | 6/0,4 | --*-- | 5 | 0 | 6 | 2.4105 | 1.3391 | 80 | 83 | 79 | 53.0303 | 29.4613
1543, А | 250 | 10/0,4 | Самарский учебно-курсовой комбинат; Общежитие Самарского энергетического колледжа; быт | 72 | 67 | 55 | 42.5119 | 17.0047 | 70 | 68 | 76 | 46.8945 | 18.7578
1543, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- | 140 | 155 | 145 | 96.4187 | 38.5675 | 100 | 110 | 83 | 64.2061 | 25.6824
1544, А | 400 | 6/0,4 | ГОУ ВПО "Сам. Гос. Университет"; ММУ городская больница № 5; Поволжский банк СБ РФ; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.3148 | 0.3287
1544, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 10 | 8 | 5 | 5.0401 | 1.26 | 3 | 4 | 3 | 2.1913 | 0.54783
1545, I | 400 | 6/0,4 | Детский оздоровительный комплекс "Костёр"; Гостиничный комплекс "Ласка" | 142 | 195 | 189 | 115.2641 | 28.816 | 170 | 150 | 190 | 111.758 | 27.9395
1545, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 42 | 53 | 49 | 31.5552 | 7.8888 | 40 | 35 | 48 | 26.9534 | 6.7383
1548 | 250 | 6/0,4 | Быт | 135 | 158 | 165 | 100.3631 | 40.1452 | 175 | 168 | 210 | 121.1807 | 48.4723
1549, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 70 | 90 | 73 | 51.0581 | 12.7645 | 53 | 50 | 48 | 33.0891 | 8.2723
1549, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 50 | 95 | 103 | 54.3451 | 13.5863 | 121 | 110 | 103 | 73.1905 | 18.2976
1550 | 320 | 6/0,4 | Быт | 248 | 232 | 220 | 153.3933 | 47.9354 | 175 | 178 | 195 | 120.0851 | 37.5266
1551, I | 400 | 6/0,4 | ООО РИА "Абсолют" | 60 | 70 | 90 | 48.2093 | 12.0523 | 60 | 70 | 90 | 48.2093 | 12.0523
1551, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 6 | 5 | 15 | 5.6975 | 1.4244 | 6 | 5 | 15 | 5.6975 | 1.4244
1552, А | 1000 | 6/0,4 | Детский сад №119; Быт | 95 | 86 | 103 | 62.2339 | 6.2234 | 270 | 296 | 310 | 191.9608 | 19.1961
1552, Б | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 275 | 235 | 256 | 167.8561 | 16.7856 | 263 | 275 | 258 | 174.4301 | 17.443
1553 | 400 | 6/0,4 | Школа №35; быт | 185 | 220 | 234 | 140.0262 | 35.0065 | 190 | 196 | 263 | 142.2175 | 35.5544
1554 | 400 | 6/0,4 | Детский сад №299 "Росинка"; ЦТП-138 ОАО "ПТС"; быт | 167 | 220 | 259 | 141.5601 | 35.39 | 223 | 240 | 230 | 151.8594 | 37.9648
1555, I | 320 |  | ГБПОУ "Поволжский государственный колледж" | 103 | 123 | 99 | 71.2183 | 22.2557 | 103 | 123 | 99 | 71.2183 | 22.2557
1555, II | 250 |  | --*-- | 3 | 2 | 8 | 2.8487 | 1.1395 | 3 | 2 | 8 | 2.8487 | 1.1395
1556, А | 400 | 6/0,4 | НСП-40а ООО "СКС"; Детское поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Быт | 30 | 5 | 5 | 8.7653 | 2.1913 | 13 | 10 | 10 | 7.2314 | 1.8079
1556, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 175 | 195 | 180 | 120.5233 | 19.1307 | 122 | 156 | 163 | 96.6378 | 15.3393
1557, I | 160 | 6/0,4 | Быт | 99 | 135 | 112 | 75.8201 | 47.3876 | 99 | 135 | 112 | 75.8201 | 47.3876
1557, II | 250 | 6/0,4 | --*-- | 60 | 57 | 67 | 40.3205 | 16.1282 | 60 | 57 | 67 | 40.3205 | 16.1282
1560, А | 630 | 6/0,4 | Школа №116; Быт | 179 | 194 | 243 | 134.9861 | 21.4264 | 179 | 194 | 243 | 134.9861 | 21.4264
1560, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 123 | 109 | 115 | 76.0393 | 12.0697 | 123 | 109 | 115 | 76.0393 | 12.0697
1561, А | 400 | 6/0,4 | Детский сад №83; Управление Пенсионного фонда РФ в Октябрьском и Советском районах; Быт | 210 | 195 | 180 | 128.193 | 32.0482 | 185 | 173 | 125 | 105.8414 | 26.4603
1561, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 185 | 258 | 263 | 154.7081 | 38.677 | 196 | 267 | 274 | 161.5013 | 40.3753
1562, А | 400 | 6/0,4 | Дополнительный офис №6994/0216 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 80 | 75 | 71 | 49.5241 | 12.381 | 96 | 123 | 100 | 69.9035 | 17.4759
1562, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 80 | 75 | 71 | 49.5241 | 12.381 | 93 | 135 | 98 | 71.4375 | 17.8594
1563, А | 400 | 6/0,4 | Детский сад №324; Быт | 145 | 106 | 93 | 75.3819 | 18.8455 | 145 | 106 | 93 | 75.3819 | 18.8455
1563, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 273 | 212 | 239 | 158.6525 | 39.6631 | 273 | 212 | 239 | 158.6525 | 39.6631
1565 Т-1 | 250 | 6/0,4 | Детский сад №349; Быт | 105 | 98 | 98 | 65.9591 | 26.3837 | 107 | 110 | 93 | 67.9313 | 27.1725
1565 Т-2 | 200 | 6/0,4 | --*-- | 98 | 86 | 73 | 56.3173 | 28.1586 | 78 | 80 | 83 | 52.8111 | 26.4056
1566 | 400 | 6/0,4 | НСП-61 ООО "СКС"; Детский сад №173; Дополнительный офис №6991/0381 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 250 | 168 | 170 | 128.8504 | 32.2126 | 205 | 210 | 238 | 143.0941 | 35.7735
1567 | 400 | 6/0,4 | НСП-61 ООО "Самарские коммунальные системы"; Дополнительный офис №6991/0381 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Детский сад №173 "Сказка"; быт | 120 | 125 | 95 | 74.5053 | 18.6263 | 125 | 130 | 96 | 76.9158 | 19.229
1568, I | 630 | 6/0,4 | Теплопункт №21 ОАО "ПТС"; Быт | 150 | 175 | 165 | 107.3753 | 17.0437 | 145 | 150 | 155 | 98.61 | 15.6524
1568, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 90 | 73 | 120 | 62.0147 | 9.8436 | 90 | 110 | 118 | 69.6844 | 11.061
1569 | 400 | 6/0,4 | Детский сад №173; Школа №76; Быт | 15 | 8 | 8 | 6.7931 | 1.6983 | 75 | 83 | 90 | 54.3451 | 13.5863
1570 | 400 | 6/0,4 | Детский сад №349; Частный детский сад «Развитие»; ООО "Газпром трансгаз Самара"; быт | 143 | 158 | 145 | 97.7335 | 24.4334 | 156 | 144 | 135 | 95.323 | 23.8308
1571 | 250 | 6/0,4 | Детский дом №3; быт | 80 | 88 | 98 | 58.2895 | 23.3158 | 78 | 76 | 70 | 49.0859 | 19.6343
1572, А | 400 | 6/0,4 | Детский дом №3; Быт | 90 | 180 | 175 | 97.5143 | 24.3786 | 120 | 135 | 139 | 86.3385 | 21.5846
1572, Б | 315 | 6/0,4 | --*-- | 145 | 168 | 195 | 111.3197 | 35.3396 | 165 | 173 | 156 | 108.2519 | 34.3657
1573 | 400 | 6/0,4 | ООО "Дом мебели"; быт | 190 | 185 | 210 | 128.193 | 32.0482 | 173 | 180 | 195 | 120.0851 | 30.0213
1574, А | 630 | 6/0,4 | НСП-163 ООО "СКС"; Быт | 120 | 162 | 180 | 101.2396 | 16.0698 | 5 | 10 | 6 | 4.6018 | 0.73044
1574, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 90 | 79 | 87 | 56.0981 | 8.9045 | 125 | 136 | 155 | 91.1595 | 14.4698
1576, А | 630 | 6/0,4 | НСП-34 ООО "СКС"; Быт | 168 | 125 | 148 | 96.6378 | 15.3393 | 98 | 132 | 140 | 81.0793 | 12.8697
1576, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 388 | 425 | 458 | 278.5185 | 69.6296 | 225 | 210 | 205 | 140.2453 | 35.0613
1579, А | 400 | 6/0,4 | НСП-167 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 158 | 109 | 143 | 89.8447 | 22.4612 | 220 | 246 | 236 | 153.8316 | 38.4579
1579, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 149 | 165 | 189 | 110.2241 | 27.556 | 135 | 140 | 123 | 87.2151 | 21.8038
1580 | 250 | 6/0,4 | Котельная 469 кв ООО "Волгатеплоснаб"; Самарский областной клинический противотуберкулёзный диспансер им. Н.В. Постникова; Быт | 180 | 98 | 130 | 89.4064 | 35.7626 | 146 | 140 | 178 | 101.6779 | 40.6711
1581, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 142 | 140 | 154 | 95.5421 | 23.8855 | 10 | 18 | 13 | 8.9845 | 2.2461
1581, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 150 | 150 | 150 | 98.61 | 24.6525 | 276 | 285 | 263 | 180.5659 | 45.1415
1582, А | 250 | 6/0,4 | Школа №28; быт | 95 | 99 | 73 | 58.5086 | 23.4034 | 110 | 125 | 120 | 77.7923 | 31.1169
1582, Б | 250 | 6/0,4 | --*-- | 115 | 125 | 158 | 87.2151 | 34.886 | 90 | 77 | 83 | 54.7833 | 21.9133
1584, I | 630 | 6/0,4 | ЦТП-8 ОАО "ПТС"; детский сад № 116; быт | 140 | 138 | 142 | 92.036 | 14.6089 | 140 | 138 | 142 | 92.036 | 14.6089
1584, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 340 | 280 | 338 | 209.9297 | 33.3222 | 340 | 280 | 338 | 209.9297 | 33.3222
1585, I | 630 | 6/0,4 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №4"; Быт | 110 | 109 | 100 | 69.9035 | 11.0958 | 110 | 109 | 100 | 69.9035 | 11.0958
1585, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 200 | 310 | 277 | 172.4579 | 27.3743 | 200 | 310 | 277 | 172.4579 | 27.3743
1586, I | 630 | 6/0,4 | Спортивно-оздоровительный комплекс | 150 | 184 | 198 | 116.5789 | 18.5046 | 206 | 210 | 236 | 142.8749 | 22.6786
1586, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 268 | 189 | 155 | 134.1096 | 21.2872 | 175 | 180 | 196 | 120.7425 | 19.1655
1593, I | 630 | 6/0,4 | Магазин | 10 | 5 | 6 | 4.6018 | 0.73044 | 70 | 65 | 80 | 47.1137 | 7.4784
1593, II | 630 | 6/0,4 | Магазин | 45 | 15 | 40 | 21.9133 | 3.4783 | 10 | 18 | 26 | 11.8332 | 1.8783
1600, А | 630 | 10/0,4 | НСП-4 ООО "СКС"; Быт | 133 | 176 | 151 | 100.8013 | 16.0002 | 133 | 176 | 151 | 100.8013 | 16.0002
1600, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 52 | 41 | 59 | 33.3083 | 5.287 | 52 | 41 | 59 | 33.3083 | 5.287
1601 | 315 | 10/0,4 | Быт | 158 | 129 | 138 | 93.1317 | 29.5656 | 185 | 163 | 159 | 111.1006 | 35.27
1602, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 219 | 202 | 257 | 148.5724 | 37.1431 | 219 | 202 | 257 | 148.5724 | 37.1431
1602, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 152 | 137 | 214 | 110.2241 | 27.556 | 152 | 137 | 214 | 110.2241 | 27.556
1603, А | 400 | 10/0,4 | Детский сад №188; Быт | 118 | 158 | 126 | 88.0916 | 22.0229 | 118 | 158 | 126 | 88.0916 | 22.0229
1603, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 113 | 222 | 121 | 99.9248 | 15.8611 | 113 | 222 | 121 | 99.9248 | 15.8611
1604, А | 400 | 10/0,4 | Детский сад №74; НСП-143 ООО "СКС"; Быт | 87 | 71 | 68 | 49.5241 | 12.381 | 87 | 71 | 68 | 49.5241 | 12.381
1604, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 58 | 67 | 71 | 42.9501 | 10.7375 | 58 | 67 | 71 | 42.9501 | 10.7375
1606, А | 400 | 10/0,4 | Школа №90; Быт | 17 | 5 | 8 | 6.574 | 1.6435 | 17 | 5 | 8 | 6.574 | 1.6435
1606, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 21 | 19 | 9 | 10.7375 | 2.6844 | 21 | 19 | 9 | 10.7375 | 2.6844
1608 | 400 | 10/0,4 | НСП-5 ООО "СКС"; Детский сад №335; Быт | 242 | 300 | 184 | 159.0908 | 39.7727 | 242 | 300 | 184 | 159.0908 | 39.7727
1609 | 400 | 10/0,4 | Дополнительный офис №6991/0243 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 301 | 167 | 215 | 149.6681 | 37.417 | 301 | 167 | 215 | 149.6681 | 37.417
1610 | 400 | 10/0,4 | Дополнительный офис №6991/0243 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; НСП-6 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 200 | 150 | 250 | 131.48 | 32.87 | 292 | 345 | 333 | 212.5593 | 53.1398
1611 | 400 | 10/0,4 | БС-55491 ОАО "ВымпелКом"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №6 Промышленного района"; БС сотовой связи Билайн; быт | 370 | 298 | 290 | 209.9297 | 52.4824 | 338 | 270 | 296 | 198.0965 | 49.5241
1612, А | 400 | 10/0,4 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №6 Промышленного района"; НСП-120 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 48 | 54 | 39 | 30.8978 | 7.7244 | 48 | 54 | 39 | 30.8978 | 7.7244
1612, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 25 | 63 | 48 | 29.8021 | 7.4505 | 25 | 63 | 48 | 29.8021 | 7.4505
1613, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 120 | 190 | 180 | 107.3753 | 26.8438 | 140 | 110 | 103 | 77.3541 | 19.3385
1613, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 75 | 70 | 80 | 49.305 | 12.3262 | 118 | 105 | 135 | 78.4497 | 19.6124
1614, А | 400 | 10/0,4 | НСП-5 ООО "СКС"; Быт | 50 | 57 | 85 | 42.0736 | 10.5184 | 58 | 73 | 68 | 43.6075 | 10.9019
1614, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 170 | 390 | 205 | 167.637 | 41.9093 | 270 | 345 | 368 | 215.4081 | 53.852
1615 | 320 | 10/0,4 | Детский сад №339; Детский сад №335; Быт | 25 | 15 | 18 | 12.7097 | 3.9718 | 115 | 168 | 156 | 96.1995 | 30.0624
1616 | 400 | 10/0,4 | Быт | 36 | 38 | 48 | 26.7343 | 6.6836 | 138 | 168 | 145 | 98.8291 | 24.7073
1617 | 400 | 10/0,4 | Выносной телефонный концентратор ПАО "ВымпелКом"; НСП-6 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 126 | 110 | 113 | 76.4775 | 19.1194 | 383 | 404 | 365 | 252.4416 | 63.1104
1618 | 400 | 10/0,4 | Детский сад №339; Комбинат школьного питания; Быт | 300 | 235 | 330 | 189.5503 | 47.3876 | 163 | 128 | 178 | 102.7735 | 25.6934
1619, I | 400 | 10/0,4 | Управление пенсионного фонда РФ Волжского района; Быт | 200 | 170 | 130 | 109.5667 | 27.3917 | 245 | 210 | 178 | 138.7114 | 34.6778
1619, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 200 | 200 | 197 | 130.8226 | 32.7056 | 188 | 256 | 224 | 146.3811 | 36.5953
1620 | 315 | 10/0,4 | Школа №36; Быт | 70 | 70 | 68 | 45.5797 | 14.4698 | 68 | 76 | 67 | 46.2371 | 14.6785
1621 | 315 | 10/0,4 | Школа №36; Быт | 22 | 18 | 30 | 15.3393 | 4.8696 | 56 | 50 | 48 | 33.7465 | 10.7132
1622 | 315 | 10/0,4 | Быт | 100 | 95 | 87 | 61.7956 | 19.6177 | 183 | 178 | 135 | 108.6901 | 34.5048
1623 | 400 | 10/0,4 | Быт | 40 | 28 | 50 | 25.8577 | 6.4644 | 89 | 100 | 75 | 57.8512 | 14.4628
1626 | 320 | 10/0,4 | Быт | 66 | 55 | 68 | 41.4162 | 12.9426 | 113 | 106 | 138 | 78.2306 | 24.4471
1627 | 315 | 10/0,4 | Быт | 40 | 77 | 57 | 38.1292 | 12.1045 | 156 | 175 | 263 | 130.1652 | 41.3223
1629, I | 400 | 10/0,4 | ГАПОУ "Самарский колледж сервиса производственного оборудования"; быт | 5 | 32 | 26 | 13.8054 | 3.4514 | 70 | 80 | 63 | 46.6754 | 11.6689
1629, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 30 | 25 | 40 | 20.8177 | 5.2044 | 8 | 2 | 17 | 5.9166 | 1.4791
1631 | 400 | 10/0,4 | Детский сад №170; Быт | 225 | 197 | 196 | 135.4244 | 33.8561 | 183 | 170 | 196 | 120.3042 | 30.0761
1632 | 250 | 10/0,4 | Быт | 118 | 113 | 106 | 73.8479 | 29.5392 | 170 | 153 | 148 | 103.2118 | 41.2847
1633 | 630 | 10/0,4 | Школа №67; Быт | 120 | 110 | 90 | 70.1227 | 11.1306 | 135 | 143 | 128 | 88.9681 | 14.1219
1634 | 630 | 10/0,4 | Школа №67; Быт | 50 | 60 | 70 | 39.444 | 6.261 | 73 | 96 | 102 | 59.3851 | 9.4262
1635, А | 250 | 10/0,4 | ФГАОУ ВО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" | 70 | 65 | 80 | 47.1137 | 18.8455 | 48 | 35 | 40 | 26.9534 | 10.7814
1635, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- | 60 | 55 | 65 | 39.444 | 15.7776 | 73 | 76 | 60 | 45.7989 | 18.3195
1640 | 630 | 10/0,4 | Радиоузел ПАО "Ростелеком"; Детский сад №182; Быт | 120 | 130 | 110 | 78.888 | 12.5219 | 128 | 143 | 108 | 83.0515 | 13.1828
1641 | 400 | 10/0,4 | Радиоузел ПАО "Ростелеком"; Быт | 20 | 20 | 20 | 13.148 | 3.287 | 75 | 98 | 96 | 58.9469 | 14.7367
1642, А | 250 | 10/0,4 | Быт | 6 | 11 | 1 | 3.9444 | 1.5778 | 20 | 23 | 20 | 13.8054 | 5.5222
1642, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 8 | 5 | 13 | 5.6975 | 1.4244 | 18 | 23 | 11 | 11.3949 | 2.8487
1644, А | 400 | 10/0,4 | НСП-59 ООО "СКС"; Дополнительный офис №6991/0208 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" потр. 1 кат.; Быт | 99 | 66 | 73 | 52.1537 | 13.0384 | 190 | 163 | 184 | 117.6746 | 29.4187
1644, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 12 | 15 | 17 | 9.6419 | 2.4105 | 30 | 32 | 28 | 19.722 | 4.9305
1645, I | 630 | 10/0,4 |  | 200 | 170 | 210 | 127.0973 | 20.1742 | 228 | 239 | 286 | 165.0074 | 26.1917
1645, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 258 | 334 | 261 | 186.9207 | 29.67 | 200 | 296 | 212 | 155.1464 | 24.6264
1646, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 17 | 25 | 12 | 11.8332 | 2.9583 | 17 | 25 | 12 | 11.8332 | 2.9583
1646, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 22 | 5 | 13 | 8.7653 | 2.1913 | 22 | 5 | 13 | 8.7653 | 2.1913
1647 | 400 | 10/0,4 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»; УАТС ЗАО "Самара Телеком"; Быт | 200 | 78 | 83 | 79.1071 | 19.7768 | 108 | 100 | 115 | 70.7801 | 17.695
1648 | 400 | 10/0,4 | Быт | 120 | 125 | 140 | 84.3663 | 21.0916 | 150 | 168 | 143 | 101.0205 | 25.2551
1651, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 115 | 184 | 102 | 87.8725 | 21.9681 | 115 | 184 | 102 | 87.8725 | 21.9681
1651, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 97 | 136 | 243 | 104.3075 | 26.0769 | 97 | 136 | 243 | 104.3075 | 26.0769
1652, А | 400 | 10/0,4 | ФГБОУ ВО "Самарский государственный социально-педагогический университет"; быт | 57 | 86 | 12 | 33.9657 | 8.4914 | 57 | 86 | 12 | 33.9657 | 8.4914
1652, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 43 | 25 | 59 | 27.8299 | 6.9575 | 43 | 25 | 59 | 27.8299 | 6.9575
1653, А | 400 | 10/0,4 | НОУ ВПО "Самарский институт - высшая школа приватизации и предпринимательства"; Быт | 56 | 77 | 120 | 55.4407 | 13.8602 | 183 | 170 | 165 | 113.5111 | 28.3778
1653, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 15 | 10 | 45 | 15.3393 | 3.8348 | 59 | 50 | 79 | 41.1971 | 10.2993
1655, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 33 | 85 | 48 | 36.3761 | 9.094 | 33 | 85 | 48 | 36.3761 | 9.094
1655, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 48 | 71 | 25 | 31.5552 | 7.8888 | 48 | 71 | 25 | 31.5552 | 7.8888
1656, А | 400 | 10/0,4 | Теплопункт №18 ОАО "ПТС"; ПАО "АВТОВАЗБАНК"; НСП-141 ООО "СКС"; Быт | 110 | 96 | 107 | 68.5887 | 17.1472 | 80 | 70 | 56 | 45.1415 | 11.2854
1656, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- | 60 | 55 | 95 | 46.018 | 18.4072 | 83 | 79 | 80 | 53.0303 | 21.2121
1657, А | 160 | 10/0,4 | ГБУЗ СО Детское отделение №2 ГП №10; Быт | 50 | 30 | 48 | 28.0491 | 17.5307 | 80 | 75 | 89 | 53.4685 | 33.4178
1657, Б | 160 | 10/0,4 | --*-- | 70 | 100 | 130 | 65.74 | 41.0875 | 79 | 75 | 128 | 61.7956 | 38.6223
1661, А | 250 | 6/0,4 | ГБОУ СПО "Самарский техникум лёгкой промышленности"; Быт | 160 | 130 | 190 | 105.184 | 42.0736 | 163 | 140 | 185 | 106.9371 | 42.7748
1661, Б | 250 | 6/0,4 | --*-- | 120 | 170 | 195 | 106.2797 | 42.5119 | 165 | 170 | 201 | 117.4555 | 46.9822
1662, А | 400 | 6/0,4 | БС-53589 ОАО "ВымпелКом"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС"; быт | 63 | 70 | 41 | 38.1292 | 9.5323 | 63 | 70 | 41 | 38.1292 | 9.5323
1662, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 61 | 54 | 59 | 38.1292 | 9.5323 | 61 | 54 | 59 | 38.1292 | 9.5323
1663, А | 630 | 6/0,4 | НСП-73 ООО "СКС"; Быт | 69 | 74 | 64 | 45.3606 | 7.2001 | 256 | 270 | 215 | 162.3778 | 25.7743
1663, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 179 | 203 | 169 | 120.7425 | 19.1655 | 106 | 100 | 93 | 65.5209 | 10.4001
1664, I | 400 | 10/0,4 | ФКУ Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области ; быт | 148 | 128 | 115 | 85.6811 | 21.4203 | 210 | 196 | 180 | 128.4121 | 32.103
1664, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 26 | 22 | 37 | 18.6263 | 4.6566 | 56 | 60 | 63 | 39.2249 | 9.8062
1665, А | 400 | 10/0,4 | НСП-141 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 75 | 105 | 75 | 55.879 | 13.9697 | 141 | 156 | 123 | 92.036 | 23.009
1665, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 26 | 10 | 15 | 11.1758 | 2.794 | 2 | 8 | 8 | 3.9444 | 0.9861
1667 | 630 | 6/0,4 | ИФНС России по Железнодорожному району; Быт | 145 | 120 | 110 | 82.175 | 13.0437 | 206 | 213 | 254 | 147.4767 | 23.409
1668 | 630 | 6/0,4 | ИФНС России по Железнодорожному району; Быт | 300 | 310 | 270 | 192.8373 | 30.6091 | 378 | 330 | 396 | 241.9232 | 38.4005
1669 | 630 | 6/0,4 | НСП-66 ООО "СКС"; Детский сад №341; Быт | 415 | 390 | 373 | 258.1391 | 40.9745 | 356 | 372 | 396 | 246.3059 | 39.0962
1670 | 630 | 6/0,4 | НСП-66 ООО "СКС"; Детский сад №341; Быт | 165 | 200 | 205 | 124.906 | 19.8263 | 145 | 154 | 178 | 104.5266 | 16.5915
1671 | 630 | 6/0,4 | Школа №94; Детский сад №341; Быт | 4 | 8 | 26 | 8.3271 | 1.3218 | 56 | 54 | 68 | 39.0057 | 6.1914
1672 | 400 | 6/0,4 | Школа №94; Быт | 128 | 98 | 135 | 79.1071 | 19.7768 | 100 | 163 | 195 | 100.3631 | 25.0908
1673 | 400 | 6/0,4 | Быт | 145 | 88 | 96 | 72.0949 | 18.0237 | 118 | 125 | 132 | 82.175 | 20.5437
1674 | 400 | 6/0,4 | Быт | 105 | 153 | 132 | 85.462 | 21.3655 | 263 | 250 | 295 | 177.0597 | 44.2649
1675 | 400 | 6/0,4 | Почтовое отделение №93; Быт | 65 | 43 | 91 | 43.6075 | 10.9019 | 208 | 215 | 275 | 152.9551 | 38.2388
1676 | 400 | 6/0,4 | Почтовое отделение №93; Быт | 109 | 183 | 168 | 100.8013 | 25.2003 | 152 | 197 | 185 | 117.0172 | 29.2543
1677, I | 630 | 6/0,4 | ООО "Самараавтожгут" | [5 empty] | 20 | 18 | 36 | 16.2159 | 2.5739
1677, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | [5 empty] | 18 | 22 | 19 | 12.9289 | 2.0522
1679, А | 630 | 6/0,4 | ГБОУ ВПО "СамГМУ" Минздрава России; Институт экспериментальной медицины и биотехнологии СамГМУ | 305 | 385 | 355 | 228.9943 | 36.3483 | 305 | 385 | 355 | 228.9943 | 36.3483
1679, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 106 | 88 | 124 | 69.6844 | 11.061 | 106 | 88 | 124 | 69.6844 | 11.061
1681, I | 630 | 6/0,4 | офисы | 200 | 250 | 195 | 141.341 | 22.4351 | 86 | 80 | 106 | 59.6043 | 9.461
1681, II | 630 | 6/0,4 | офисы | 90 | 140 | 160 | 85.462 | 13.5654 | 38 | 78 | 120 | 51.7155 | 8.2088
1682, I | 630 | 6/0,4 | АО "Самарский диагностический центр" | 183 | 175 | 163 | 114.1685 | 18.122 | 165 | 198 | 151 | 112.6345 | 17.8785
1682, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 124 | 91 | 114 | 72.0949 | 11.4436 | 143 | 120 | 152 | 90.9403 | 14.435
1683 | 400 | 6/0,4 | НСП-2 ООО "СКС"; Быт | 138 | 129 | 146 | 90.5021 | 22.6255 | 56 | 60 | 43 | 34.8422 | 8.7105
1684 | 400 | 6/0,4 | НСП-2 ООО "СКС"; Быт | 110 | 83 | 80 | 59.8234 | 14.9559 | 186 | 195 | 178 | 122.4955 | 30.6239
1686, I | 320 | 6/0,4 | Котельная 469 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Школа №114; ГБУЗ СО "Самарская стоматологическая поликлиника №3 Советского района"; Дополнительный офис №6991/0239 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 70 | 60 | 70 | 43.8267 | 13.6958 | 106 | 120 | 109 | 73.4097 | 22.9405
1686, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 180 | 195 | 155 | 116.1407 | 29.0352 | 190 | 188 | 176 | 121.3999 | 30.35
1687, А | 400 | 6/0,4 | ГБУЗ СО "Самарская стоматологическая поликлиника №3 Советского района"; НСП-152 ООО "СКС"; Быт | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | 206 | 180 | 196 | 127.5356 | 31.8839
1687, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 286 | 332 | 260 | 192.3991 | 30.5395 | 301 | 285 | 290 | 191.9608 | 30.47
1688 | 630 | 6/0,4 | ООО "Территория отдыха Дубки" | 220 | 260 | 230 | 155.5847 | 24.696 | 248 | 265 | 270 | 171.5814 | 27.2351
1690, I | 400 | 10/0,4 | НСП-146 ООО «СКС»; Быт | 300 | 235 | 240 | 169.8283 | 42.4571 | 308 | 296 | 285 | 194.8095 | 48.7024
1690, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 200 | 225 | 155 | 127.0973 | 31.7743 | 165 | 184 | 180 | 115.9215 | 28.9804
1691, I | 630 | 10/0,4 | Быт | 170 | 193 | 174 | 117.6746 | 18.6785 | 86 | 93 | 73 | 55.2216 | 8.7653
1691, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 44 | 40 | 50 | 29.3639 | 4.6609 | 190 | 240 | 223 | 143.0941 | 22.7133
1692, I | 1000 | 10/0,4 | Быт | 46 | 77 | 60 | 40.1014 | 4.0101 | 180 | 200 | 206 | 128.4121 | 12.8412
1692, II | 1000 | 10/0,4 | --*-- | 78 | 67 | 84 | 50.1815 | 5.0182 | 223 | 204 | 306 | 160.6247 | 16.0625
1695, I | 630 | 10/0,4 | УФСБ РФ по Самарской области потр. 2 кат. | 5 | 2 | 0 | 1.5339 | 0.24348 | 156 | 147 | 165 | 102.5544 | 16.2785
1695, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 158 | 146 | 128 | 94.6656 | 15.0263 | 2 | 6 | 12 | 4.3827 | 0.69566
1696, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 57 | 73 | 94 | 49.0859 | 12.2715 | 57 | 73 | 94 | 49.0859 | 12.2715
1696, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 44 | 70 | 42 | 34.1848 | 8.5462 | 44 | 70 | 42 | 34.1848 | 8.5462
1701, А | 400 | 6/0,4 | Телефонная станция ЗАО "Телекоммуникационная компания "КОМЕТ"); БС сотовой связи ПАО "Мегафон" ; быт | 93 | 80 | 112 | 62.453 | 15.6133 | 93 | 80 | 112 | 62.453 | 15.6133
1701, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 87 | 130 | 98 | 69.027 | 17.2568 | 87 | 130 | 98 | 69.027 | 17.2568
1702, А | 400 | 6/0,4 | Котельная 132 кв ООО "Волгатеплоснаб" потр. 2 кат. (ТП 1702, Каменогорская, 6 а); Школа №151; быт | 107 | 119 | 115 | 74.7245 | 18.6811 | 107 | 119 | 115 | 74.7245 | 18.6811
1702, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 19 | 12 | 10 | 8.9845 | 2.2461 | 19 | 12 | 10 | 8.9845 | 2.2461
1703 | 400 | 6/0,4 | Быт | 230 | 250 | 240 | 157.776 | 39.444 | 308 | 266 | 295 | 190.4269 | 47.6067
1705 | 315 | 6/0,4 | Быт | 20 | 45 | 40 | 23.009 | 7.3044 | 15 | 10 | 23 | 10.5184 | 3.3392
1706 | 160 | 6/0,4 | Быт | 80 | 70 | 75 | 49.305 | 30.8156 | 85 | 63 | 90 | 52.1537 | 32.5961
1713 Т-1 | 400 | 6/0,4 | жилой дом, колледж, насосная | 20 | 15 | 25 | 13.148 | 3.287 | 20 | 15 | 25 | 13.148 | 3.287
1713 Т-2 | 400 | 6/0,4 | жилой дом, колледж, насосная | 150 | 160 | 130 | 96.4187 | 24.1047 | 150 | 160 | 130 | 96.4187 | 24.1047
1714, I | 400 | 6/0,4 | в\ч № 59292 ОАО "Оборонэнерго" ; быт | 96 | 52 | 76 | 49.0859 | 12.2715 | 96 | 52 | 76 | 49.0859 | 12.2715
1714, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 66 | 107 | 88 | 57.1938 | 14.2985 | 66 | 107 | 88 | 57.1938 | 14.2985
1716, I | 400 | 6/0,4 | Поволжский банк СБ РФ; НСП-54 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 78 | 94 | 74 | 53.9068 | 13.4767 | 78 | 94 | 74 | 53.9068 | 13.4767
1716, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 78 | 55 | 87 | 48.2093 | 12.0523 | 78 | 55 | 87 | 48.2093 | 12.0523
1718 | 250 | 6/0,4 | ООО "Турбизнесцентр" | 40 | 50 | 20 | 24.1047 | 9.6419 | 40 | 50 | 20 | 24.1047 | 9.6419
1720, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 1 | 3 | 4 | 1.7531 | 0.43827 | 60 | 70 | 53 | 40.1014 | 10.0253
1720, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 17 | 35 | 93 | 31.7743 | 7.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1721, I | 250 | 6/0,4 | Быт | 47 | 88 | 65 | 43.8267 | 17.5307 | 26 | 32 | 35 | 20.3794 | 8.1518
1721, II | 250 | 6/0,4 | --*-- | 64 | 69 | 108 | 52.8111 | 21.1245 | 70 | 63 | 80 | 46.6754 | 18.6702
ТП 1723, II Т-1 | 1000 | 6/0,4 | жилые дома, офисы | 120 | 130 | 140 | 85.462 | 8.5462 | 120 | 130 | 140 | 85.462 | 8.5462
ТП 1723, II Т-2 | 1000 | 6/0,4 | жилые дома, офисы | 20 | 45 | 42 | 23.4473 | 2.3447 | 20 | 45 | 42 | 23.4473 | 2.3447
ТП 1723, I Т-3 | 1000 | 6/0,4 | жилые дома, офисы | 210 | 230 | 240 | 149.0107 | 14.9011 | 210 | 230 | 240 | 149.0107 | 14.9011
ТП 1723, I Т-4 | 1000 | 6/0,4 | жилые дома, офисы | 80 | 150 | 80 | 67.9313 | 6.7931 | 80 | 150 | 80 | 67.9313 | 6.7931
1724, I | 400 | 6/0,4 | Фонтан "40 лет Победы" Спецремзеленхоз"; Быт | 226 | 189 | 210 | 136.9583 | 34.2396 | 226 | 189 | 210 | 136.9583 | 34.2396
1724, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 34 | 38 | 47 | 26.0769 | 6.5192 | 34 | 38 | 47 | 26.0769 | 6.5192
1725, I | 630 | 6/0,4 | Самарская областная универсальная научная библиотека; Насосная фонтана "Победа" | 10 | 12 | 18 | 8.7653 | 1.3913 | 10 | 12 | 18 | 8.7653 | 1.3913
1725, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 36 | 35 | 63 | 29.3639 | 4.6609 | 36 | 35 | 63 | 29.3639 | 4.6609
1726, А | 250 | 6/0,4 | Теплопункт №30 ОАО "ПТС"; НСП-42 ООО "СКС"; Быт | 74 | 90 | 94 | 56.5364 | 22.6146 | 74 | 90 | 94 | 56.5364 | 22.6146
1726, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 130 | 143 | 136 | 89.6255 | 22.4064 | 130 | 143 | 136 | 89.6255 | 22.4064
1727, А | 400 | 6/0,4 | Администрация Октябрьского района; школа "Творчество"; быт | 120 | 147 | 132 | 87.4342 | 21.8586 | 130 | 130 | 165 | 93.1317 | 23.2829
1727, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 42 | 16 | 32 | 19.722 | 4.9305 | 50 | 40 | 63 | 33.5274 | 8.3819
1728, А | 400 | 6/0,4 | Школа №41; Быт | 100 | 103 | 78 | 61.5765 | 15.3941 | 108 | 93 | 115 | 69.2461 | 17.3115
1728, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 63 | 77 | 66 | 45.1415 | 11.2854 | 180 | 230 | 245 | 143.5323 | 35.8831
1729, А | 400 | 6/0,4 | Школа № 41; детское поликлиническое отделение городской больницы № 9; администрация Октябрьского района; НСП-41 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 175 | 178 | 192 | 119.4277 | 29.8569 | 243 | 286 | 270 | 175.0875 | 43.7719
1729, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 97 | 76 | 48 | 48.4285 | 7.6871 | 95 | 140 | 143 | 82.8324 | 13.148
1730, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 96 | 168 | 160 | 92.9125 | 23.2281 | 273 | 230 | 296 | 175.0875 | 43.7719
1730, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 31 | 19 | 25 | 16.435 | 4.1087 | 83 | 65 | 96 | 53.4685 | 13.3671
1731, А | 400 | 6/0,4 | Детский сад №391; Школа №16; Детское поликлиническое отделение №2, Детская молочная кухня ГБ №9; НСП-48 ООО "СКС"; Быт | 92 | 109 | 69 | 59.166 | 14.7915 | 120 | 173 | 103 | 86.7768 | 21.6942
1731, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 2 | 1 | 2 | 1.0957 | 0.27392 | 70 | 65 | 96 | 50.6198 | 12.655
1732, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 119 | 171 | 224 | 112.6345 | 28.1586 | 295 | 273 | 315 | 193.4947 | 48.3737
1732, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 96 | 85 | 48 | 50.1815 | 12.5454 | 200 | 190 | 173 | 123.3721 | 30.843
1733, А | 400 | 6/0,4 | НСП-45 ООО "Самарские коммунальные системы"; Самарская областная юношеская библиотека; быт | 88 | 200 | 152 | 96.4187 | 24.1047 | 210 | 185 | 218 | 134.3287 | 33.5822
1733, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 214 | 172 | 178 | 123.5912 | 30.8978 | 163 | 215 | 175 | 121.1807 | 30.2952
1734, А | 630 | 6/0,4 | Быт | 18 | 39 | 34 | 19.9411 | 3.1653 | 78 | 56 | 63 | 43.1693 | 6.8523
1734, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 137 | 123 | 129 | 85.2429 | 21.3107 | 173 | 181 | 232 | 128.4121 | 32.103
1735, А | 630 | 6/0,4 | Детская стоматология ООО "Практик-Самара"; быт | 20 | 58 | 26 | 22.7899 | 3.6174 | 63 | 65 | 44 | 37.6909 | 5.9827
1735, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 362 | 313 | 320 | 218.0377 | 34.6092 | 314 | 332 | 405 | 230.3091 | 36.557
1738, I | 180 | 6/0,4 | ГУ "Автохозяйство Главного управления внутренних дел по СО" | 20 | 15 | 30 | 14.2437 | 7.9131 | 1 | 1 | 0 | 0.43827 | 0.24348
1738, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 33 | 25 | 40 | 21.4751 | 5.3688 | 34 | 24 | 31 | 19.5029 | 4.8757
1741, I | 630 | 6/0,4 | ОАО "СИНКО" | 134 | 100 | 160 | 86.3385 | 13.7045 | 134 | 100 | 160 | 86.3385 | 13.7045
1741, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 173 | 123 | 116 | 90.2829 | 14.3306 | 173 | 123 | 116 | 90.2829 | 14.3306
1744, А | 320 | 6/0,4 | Клиники СамГМУ | 37 | 58 | 89 | 40.3205 | 12.6002 | 37 | 58 | 89 | 40.3205 | 12.6002
1744, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 79 | 91 | 45 | 47.1137 | 11.7784 | 79 | 91 | 45 | 47.1137 | 11.7784
1745, А | 400 | 6/0,4 | ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой»; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СО"; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СО | 14 | 58 | 77 | 32.6509 | 8.1627 | 14 | 58 | 77 | 32.6509 | 8.1627
1745, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 48 | 75 | 67 | 41.6353 | 10.4088 | 48 | 75 | 67 | 41.6353 | 10.4088
1746, А | 400 | 6/0,4 | ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой»; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СО"; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СО | 81 | 109 | 134 | 70.9992 | 17.7498 | 81 | 109 | 134 | 70.9992 | 17.7498
1746, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 96 | 80 | 74 | 54.7833 | 13.6958 | 96 | 80 | 74 | 54.7833 | 13.6958
1750, А | 400 | 10/0,4 | Детский сад №465; Быт | 70 | 32 | 44 | 31.9935 | 7.9984 | 70 | 32 | 44 | 31.9935 | 7.9984
1750, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 75 | 62 | 87 | 49.0859 | 12.2715 | 75 | 62 | 87 | 49.0859 | 12.2715
1751, А | 400 | 10/0,4 | Школа №3; Быт | 180 | 110 | 180 | 102.9927 | 25.7482 | 192 | 176 | 225 | 129.9461 | 32.4865
1751, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 15 | 0 | 0 | 3.287 | 0.82175 | 9 | 0 | 0 | 1.9722 | 0.49305
1752, А | 630 | 10/0,4 | НСП-9 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 130 | 220 | 170 | 113.9493 | 18.0872 | 128 | 100 | 186 | 90.7212 | 14.4002
1752, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 180 | 215 | 190 | 128.193 | 20.3481 | 203 | 163 | 195 | 122.9338 | 19.5133
1753, А | 630 | 10/0,4 | Быт | 58 | 45 | 36 | 30.4595 | 4.8348 | 63 | 28 | 25 | 25.4195 | 4.0348
1753, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 90 | 80 | 85 | 55.879 | 8.8697 | 44 | 43 | 48 | 29.583 | 4.6957
1754, А | 315 | 10/0,4 | Быт | 115 | 121 | 100 | 73.6288 | 23.3742 | 154 | 196 | 196 | 119.6468 | 37.9831
1754, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 180 | 220 | 230 | 138.054 | 34.5135 | 126 | 78 | 97 | 65.9591 | 16.4898
1755, I | 160 | 6/0,4 | ОАО "Самарский трест инженерно-строительных изысканий" | 19 | 33 | 37 | 19.5029 | 12.1893 | 19 | 33 | 37 | 19.5029 | 12.1893
1755, II | 160 | 6/0,4 | --*-- | 20 | 17 | 19 | 12.2715 | 7.6697 | 20 | 17 | 19 | 12.2715 | 7.6697
1757, А | 400 | 6/0,4 | ГБПОУ "Поволжский государственный колледж" | 40 | 15 | 22 | 16.8733 | 4.2183 | 40 | 15 | 22 | 16.8733 | 4.2183
1757, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 16 | 31 | 17 | 14.0245 | 3.5061 | 16 | 31 | 17 | 14.0245 | 3.5061
1759, I | 400 | 6/0,4 | ГБПОУ СО "Самарский техникум индустрии торговли и общественного питания"; Офисный центр "Сфера"; котельная (газовая) ОАО "Фармбокс"; быт | 22 | 19 | 38 | 17.3115 | 4.3279 | 114 | 85 | 39 | 52.1537 | 13.0384
1759, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 20 | 23 | 20 | 13.8054 | 3.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1761, А | 400 | 10/0,4 | НСП-8 ООО "СКС"; Теплопункт №56 ОАО "ПТС"; Быт | 41 | 65 | 40 | 31.9935 | 7.9984 | 40 | 68 | 53 | 35.2805 | 8.8201
1761, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 180 | 195 | 250 | 136.9583 | 34.2396 | 152 | 183 | 230 | 123.8103 | 30.9526
1762, А | 400 | 10/0,4 | ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая поликлиника №15 Промышленного района"; быт | 15 | 10 | 10 | 7.6697 | 1.9174 | 21 | 2 | 3 | 5.6975 | 1.4244
1762, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 80 | 90 | 101 | 59.3851 | 14.8463 | 75 | 83 | 66 | 49.0859 | 12.2715
1763, А | 400 | 10/0,4 | НС-1 ОАО "ПТС"; НСП-7 ООО "СКС"; Быт | 115 | 115 | 105 | 73.4097 | 18.3524 | 116 | 94 | 98 | 67.4931 | 16.8733
1763, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 60 | 65 | 70 | 42.731 | 10.6828 | 37 | 28 | 116 | 39.6631 | 9.9158
1764, А | 400 | 10/0,4 | Мечеть, Быт | 248 | 288 | 262 | 174.8684 | 43.7171 | 248 | 288 | 262 | 174.8684 | 43.7171
1764, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 213 | 258 | 199 | 146.8193 | 36.7048 | 213 | 258 | 199 | 146.8193 | 36.7048
1766, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 115 | 55 | 70 | 52.592 | 13.148 | 116 | 79 | 120 | 69.027 | 17.2568
1766, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 120 | 155 | 200 | 104.0883 | 26.0221 | 102 | 76 | 90 | 58.7277 | 14.6819
1767, А | 250 | 10/0,4 | Детский сад №8 "Улыбка"; быт | 47 | 36 | 35 | 25.8577 | 10.3431 | 26 | 31 | 28 | 18.6263 | 7.4505
1767, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- | 75 | 90 | 90 | 55.879 | 22.3516 | 77 | 63 | 54 | 42.5119 | 17.0047
1768, А | 400 | 10/0,4 | НСП-52 ООО "СКС"; Быт | 44 | 53 | 76 | 37.9101 | 9.4775 | 56 | 33 | 36 | 27.3917 | 6.8479
1768, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 15 | 46 | 66 | 27.8299 | 6.9575 | 70 | 69 | 107 | 53.9068 | 13.4767
1769, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 53 | 81 | 71 | 44.9223 | 11.2306 | 71 | 87 | 76 | 51.2772 | 12.8193
1769, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 134 | 72 | 61 | 58.5086 | 14.6272 | 9 | 10 | 9 | 6.1357 | 1.5339
1770, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 30 | 25 | 40 | 20.8177 | 5.2044 | 17 | 6 | 7 | 6.574 | 1.6435
1770, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 129 | 110 | 80 | 69.9035 | 17.4759 | 57 | 41 | 76 | 38.1292 | 9.5323
1771, I | 630 | 10/0,4 | Быт | 222 | 225 | 231 | 148.5724 | 23.5829 | 222 | 225 | 231 | 148.5724 | 23.5829
1771, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 69 | 53 | 0 | 26.7343 | 4.2435 | 69 | 53 | 0 | 26.7343 | 4.2435
1773, I | 630 | 10/0,4 | Быт | 4 | 4 | 7 | 3.287 | 0.52175 | 4 | 4 | 7 | 3.287 | 0.52175
1773, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 178 | 185 | 169 | 116.5789 | 18.5046 | 178 | 185 | 169 | 116.5789 | 18.5046
1777, А | 250 | 10/0,4 | Быт | 18 | 22 | 18 | 12.7097 | 5.0839 | 34 | 24 | 27 | 18.6263 | 7.4505
1777, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- | 90 | 98 | 180 | 80.6411 | 32.2564 | 55 | 66 | 92 | 46.6754 | 18.6702
1778, I | 630 | 10/0,4 | Дополнительный офис №6991/0374 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 26 | 43 | 75 | 31.5552 | 5.0088 | 26 | 43 | 75 | 31.5552 | 5.0088
1778, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 95 | 86 | 62 | 53.2494 | 8.4523 | 95 | 86 | 62 | 53.2494 | 8.4523
1779, I | 400 | 10/0,4 | ПАО "Транскапиталбанк" | 85 | 80 | 110 | 60.2617 | 15.0654 | 85 | 80 | 110 | 60.2617 | 15.0654
1779, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 35 | 49 | 45 | 28.2682 | 7.0671 | 35 | 49 | 45 | 28.2682 | 7.0671
1780, I | 1000 | 10/0,4 | Быт | 53 | 41 | 67 | 35.2805 | 3.528 | 53 | 41 | 67 | 35.2805 | 3.528
1780, II | 1000 | 10/0,4 | --*-- | 35 | 65 | 79 | 39.2249 | 3.9225 | 35 | 65 | 79 | 39.2249 | 3.9225
1785 | 250 | 6/0,4 |  | 4 | 7 | 7 | 3.9444 | 1.5778 | 4 | 7 | 7 | 3.9444 | 1.5778
1786, А | 630 | 6/0,4 | НСП-51 ООО "СКС"; АО НПЦ "ИНФОТРАНС"; Быт | 13 | 43 | 55 | 24.3238 | 3.8609 | 13 | 43 | 55 | 24.3238 | 3.8609
1786, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 22 | 83 | 75 | 39.444 | 6.261 | 22 | 83 | 75 | 39.444 | 6.261
1787, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 128 | 106 | 129 | 79.5454 | 19.8864 | 128 | 106 | 129 | 79.5454 | 19.8864
1787, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 54 | 73 | 25 | 33.3083 | 8.3271 | 54 | 73 | 25 | 33.3083 | 8.3271
1788, А | 160 | 6/0,4 | Быт | 31 | 66 | 34 | 28.7065 | 17.9415 | 31 | 66 | 34 | 28.7065 | 17.9415
1788, Б | 160 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1789, I | 1000 | 6/0,4 | Офисы, быт | 161 | 124 | 112 | 86.9959 | 8.6996 | 161 | 124 | 112 | 86.9959 | 8.6996
1789, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 19 | 17 | 99 | 29.583 | 2.9583 | 19 | 17 | 99 | 29.583 | 2.9583
1790, А | 400 | 6/0,4 | Теплопункт №34 ОАО "ПТС"; НСП-46 ООО "СКС"; Быт | 108 | 127 | 86 | 70.3418 | 17.5855 | 103 | 89 | 68 | 56.9747 | 14.2437
1790, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 129 | 135 | 111 | 82.175 | 20.5437 | 53 | 59 | 108 | 48.2093 | 12.0523
1791, А | 400 | 6/0,4 | Детский сад №183; Теплопункт №31 дома ребёнка "Солнышко"; Теплопункт №32 ОАО "ПТС"; НСП-49 ООО "СКС"; ЗАГС Октябрьского района; Быт | 214 | 182 | 155 | 120.7425 | 30.1856 | 169 | 144 | 133 | 97.7335 | 24.4334
1791, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 69 | 75 | 93 | 51.9346 | 12.9836 | 64 | 85 | 101 | 54.7833 | 13.6958
1792, А | 630 | 6/0,4 | Быт | 120 | 132 | 115 | 80.4219 | 12.7654 | 97 | 105 | 108 | 67.9313 | 10.7828
1792, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 69 | 66 | 68 | 44.4841 | 7.061 | 39 | 22 | 23 | 18.4072 | 2.9218
1793, А | 630 | 6/0,4 | НСП-47 ООО "СКС"; Теплопункт №33 ОАО "ПТС"; Быт | 42 | 53 | 13 | 23.6664 | 3.7566 | 15 | 25 | 30 | 15.3393 | 2.4348
1793, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 247 | 313 | 272 | 182.3189 | 45.5797 | 232 | 225 | 200 | 143.9706 | 35.9926
1794, А | 400 | 6/0,4 | Теплопункт №80 ОАО "ПТС"; Дополнительный офис №6991/0713 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Детская художественная школа №1 им. Г.Е. Зингера; быт | 72 | 88 | 87 | 54.1259 | 13.5315 | 46 | 70 | 48 | 35.9379 | 8.9845
1794, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 180 | 130 | 174 | 106.0605 | 26.5151 | 124 | 143 | 118 | 84.3663 | 21.0916
1795, А | 630 | 6/0,4 | Административное здание ОАО "ПТС" | 12 | 8 | 31 | 11.1758 | 1.7739 | 11 | 6 | 28 | 9.861 | 1.5652
1795, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 70 | 104 | 111 | 62.453 | 9.9132 | 56 | 63 | 75 | 42.5119 | 6.7479
1796, А | 400 | 6/0,4 | НСП-53 ООО "Самарские коммунальные системы"; водо-НС ЗАО "ПТС"; Участковый пункт полиции №52 отдела полиции №4 УМВД России по г. Самаре; Прокуратура Октябрьского района; Отделение УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе г. Самары; быт | 28 | 16 | 43 | 19.0646 | 4.7661 | 113 | 98 | 105 | 69.2461 | 17.3115
1796, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 48 | 33 | 17 | 21.4751 | 5.3688 | 56 | 63 | 75 | 42.5119 | 10.628
1797, А | 630 | 6/0,4 | ООО Страховая компания "Содействие" потр. 1 кат.; НСП-55 ООО "СКС"; НС-6 ОАО "ПТС"; 20-ти эт. ж/дом, система пожаротушения и лифты потр. 1 кат.; Быт | 252 | 198 | 265 | 156.6803 | 24.8699 | 183 | 113 | 135 | 94.4465 | 14.9915
1797, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 24 | 20 | 19 | 13.8054 | 2.1913 | 9 | 6 | 12 | 5.9166 | 0.93914
1798 | 1000 | 6/0,4 | Быт | 354 | 395 | 314 | 232.9387 | 23.2939 | 354 | 395 | 314 | 232.9387 | 23.2939
1799 | 630 | 6/0,4 | IV очередь набережной | 13 | 7 | 3 | 5.0401 | 0.80001 | 13 | 7 | 3 | 5.0401 | 0.80001
1800 | 630 | 6/0,4 | IV очередь набережной | 9 | 11 | 8 | 6.1357 | 0.97393 | 9 | 11 | 8 | 6.1357 | 0.97393
1809 | 630 | 6/0,4 | НС-39 ОАО "ПТС"; ЦТП-149 ОАО "ПТС"; Быт | 201 | 129 | 199 | 115.9215 | 18.4002 | 152 | 121 | 131 | 88.5299 | 14.0524
1810, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 69 | 77 | 74 | 48.2093 | 12.0523 | 205 | 145 | 191 | 118.5511 | 29.6378
1810, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 111 | 93 | 199 | 88.3107 | 22.0777 | 56 | 22 | 43 | 26.5151 | 6.6288
1811 | 320 | 6/0,4 | НС-37 ОАО "ПТС"; Котельная квартала 527 ООО «Волгатеплоснаб»; Быт | 122 | 210 | 117 | 98.3909 | 30.7471 | 116 | 161 | 86 | 79.5454 | 24.8579
1812 | 630 | 6/0,4 | НС-38 ОАО "ПТС"; Быт | 304 | 237 | 213 | 165.2265 | 26.2264 | 304 | 237 | 213 | 165.2265 | 26.2264
1813, I | 400 | 6/0,4 |  | 0 | 7 | 1 | 1.7531 | 0.43827 | 0 | 5 | 1 | 1.3148 | 0.3287
1813, II | 400 | 6/0,4 |  | 4 | 3 | 9 | 3.5061 | 0.87653 | 4 | 5 | 4 | 2.8487 | 0.71218
1814, А | 630 | 6/0,4 | НС-39 ОАО "ПТС"; Быт | 57 | 65 | 67 | 41.4162 | 6.574 | 57 | 65 | 67 | 41.4162 | 6.574
1814, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 284 | 339 | 305 | 203.3557 | 32.2787 | 284 | 339 | 305 | 203.3557 | 32.2787
1819 | 400 | 6/0,4 | НС-37 ОАО "ПТС"; НС-38 ОАО "ПТС"; Быт | 137 | 136 | 207 | 105.184 | 26.296 | 137 | 136 | 207 | 105.184 | 26.296
1820, I | 1000 | 6/0,4 | Дополнительный офис №6991/0331 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 206 | 148 | 270 | 136.7392 | 13.6739 | 206 | 148 | 270 | 136.7392 | 13.6739
1820, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 93 | 77 | 71 | 52.8111 | 5.2811 | 93 | 77 | 71 | 52.8111 | 5.2811
1821, А | 630 | 6/0,4 | НС-31 ОАО "ПТС"; Быт | 206 | 148 | 270 | 136.7392 | 21.7046 | 12 | 19 | 33 | 14.0245 | 2.2261
1821, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 93 | 77 | 71 | 52.8111 | 8.3827 | 158 | 150 | 127 | 95.323 | 15.1306
1824, А | 400 | 6/0,4 | Офисы; Теплонасосная ГБУСО «Санаторий «Поволжье» | 189 | 123 | 164 | 104.3075 | 26.0769 | 189 | 123 | 164 | 104.3075 | 26.0769
1824, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 199 | 150 | 114 | 101.4587 | 25.3647 | 199 | 150 | 114 | 101.4587 | 25.3647
1825, А | 315 | 6/0,4 | ГБУСО «Санаторий «Поволжье» | 83 | 72 | 66 | 48.4285 | 15.3741 | 83 | 72 | 66 | 48.4285 | 15.3741
1825, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 102 | 134 | 163 | 87.4342 | 21.8586 | 102 | 134 | 163 | 87.4342 | 21.8586
1826, I | 400 | 6/0,4 | ГБУЗ СО "Самарская городская детская больница №2" | 46 | 44 | 42 | 28.9256 | 7.2314 | 46 | 44 | 42 | 28.9256 | 7.2314
1826, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 33 | 66 | 41 | 30.6787 | 7.6697 | 33 | 66 | 41 | 30.6787 | 7.6697
1828, I | 400 | 6/0,4 | коттеджи | 198 | 158 | 155 | 111.9771 | 27.9943 | 198 | 158 | 155 | 111.9771 | 27.9943
1828, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 99 | 130 | 86 | 69.027 | 17.2568 | 99 | 130 | 86 | 69.027 | 17.2568
1829, I | 400 | 6/0,4 | коттеджи | 27 | 10 | 40 | 16.8733 | 4.2183 | 27 | 10 | 40 | 16.8733 | 4.2183
1829, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 260 | 244 | 250 | 165.2265 | 41.3066 | 260 | 244 | 250 | 165.2265 | 41.3066
1830, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 65 | 54 | 30 | 32.6509 | 8.1627 | 65 | 54 | 30 | 32.6509 | 8.1627
1830, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 74 | 55 | 63 | 42.0736 | 10.5184 | 74 | 55 | 63 | 42.0736 | 10.5184
1831, А | 400 | 6/0,4 | ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; Министерство социально-демографической и семейной политики Правительства СО ; профилакторий СГТУ ; профилакторий СГАУ; школа "Альтернатива"; узел связи ЗАО "Самара Телеком" | 55 | 74 | 76 | 44.9223 | 11.2306 | 55 | 74 | 76 | 44.9223 | 11.2306
1831, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 87 | 61 | 148 | 64.8635 | 16.2159 | 87 | 61 | 148 | 64.8635 | 16.2159
1832, А | 400 | 6/0,4 | Приволжскстроймашавтоматизация; Школа №54; МДОУ №264; ЦТП-126 ОАО "ПТС"; быт | 27 | 25 | 10 | 13.5863 | 3.3966 | 27 | 25 | 10 | 13.5863 | 3.3966
1832, Б | 315 | 6/0,4 | --*-- | 65 | 112 | 61 | 52.1537 | 16.5567 | 65 | 112 | 61 | 52.1537 | 16.5567
1833, А | 250 | 6/0,4 | Управление Госнаркоконтроля по СО; быт | 177 | 135 | 169 | 105.4031 | 42.1613 | 177 | 135 | 169 | 105.4031 | 42.1613
1833, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 88 | 146 | 166 | 87.6533 | 13.9132 | 88 | 146 | 166 | 87.6533 | 13.9132
1834, А | 400 | 6/0,4 | Департамент информационных технологий и связи ; АТС ООО "Оптителеком"; ГУСО "Служба эксплуатации зданий и сооружений" ; быт | 31 | 23 | 27 | 17.7498 | 4.4375 | 31 | 23 | 27 | 17.7498 | 4.4375
1834, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 31 | 33 | 38 | 22.3516 | 5.5879 | 31 | 33 | 38 | 22.3516 | 5.5879
1835, А | 400 | 6/0,4 | НСП-162 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 74 | 123 | 82 | 61.1382 | 15.2846 | 74 | 123 | 82 | 61.1382 | 15.2846
1835, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 142 | 160 | 187 | 107.1562 | 26.789 | 142 | 160 | 187 | 107.1562 | 26.789
1836, I | 400 | 6/0,4 | НСП-57 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 115 | 78 | 83 | 60.4808 | 15.1202 | 115 | 78 | 83 | 60.4808 | 15.1202
1836, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 228 | 177 | 143 | 120.0851 | 30.0213 | 228 | 177 | 143 | 120.0851 | 30.0213
1837, А | 630 | 6/0,4 | Отделение № 6994 СБ РФ; быт | 6 | 22 | 18 | 10.0801 | 1.6 | 6 | 22 | 18 | 10.0801 | 1.6
1837, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 191 | 250 | 240 | 149.2298 | 23.6873 | 191 | 250 | 240 | 149.2298 | 23.6873
1838, А | 630 | 6/0,4 | Быт | 93 | 88 | 92 | 59.8234 | 9.4958 | 93 | 88 | 92 | 59.8234 | 9.4958
1838, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 183 | 120 | 155 | 100.3631 | 15.9306 | 183 | 120 | 155 | 100.3631 | 15.9306
1840, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 73 | 84 | 94 | 55.0025 | 13.7506 | 73 | 84 | 94 | 55.0025 | 13.7506
1840, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 25 | 34 | 33 | 20.1603 | 5.0401 | 25 | 34 | 33 | 20.1603 | 5.0401
1845, I | 400 | 6/0,4 | Котельная квартала 527 ООО «Волгатеплоснаб»; Быт | 327 | 249 | 308 | 193.7139 | 48.4285 | 327 | 249 | 308 | 193.7139 | 48.4285
1845, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 97 | 132 | 127 | 78.0115 | 19.5029 | 97 | 132 | 127 | 78.0115 | 19.5029
1846, I | 1000 | 6/0,4 | Быт | 226 | 128 | 185 | 118.1129 | 11.8113 | 226 | 128 | 185 | 118.1129 | 11.8113
1846, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 105 | 50 | 65 | 48.2093 | 4.8209 | 105 | 50 | 65 | 48.2093 | 4.8209
1850, А | 250 | 6/0,4 | Школа №91; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1850, Б | 250 | 6/0,4 | --*-- | 70 | 63 | 74 | 45.3606 | 18.1442 | 70 | 63 | 74 | 45.3606 | 18.1442
1855, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 76 | 99 | 131 | 67.0548 | 16.7637 | 150 | 154 | 168 | 103.4309 | 25.8577
1855, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 230 | 197 | 214 | 140.4645 | 35.1161 | 233 | 143 | 158 | 117.0172 | 29.2543
1856 | 400 | 10/0,4 |  | 45 | 37 | 23 | 23.009 | 5.7523 | 45 | 37 | 23 | 23.009 | 5.7523
1856, I | 400 | 10/0,4 | ЦТП-119 ОАО "ПТС"; Быт | 132 | 151 | 112 | 86.5577 | 21.6394 | 132 | 151 | 112 | 86.5577 | 21.6394
1856, II | 320 | 10/0,4 | --*-- | 97 | 119 | 82 | 65.3017 | 20.4068 | 97 | 119 | 82 | 65.3017 | 20.4068
1857 | - | 10/0,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
1857, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 80 | 102 | 72 | 55.6599 | 13.915 | 80 | 102 | 72 | 55.6599 | 13.915
1857, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 72 | 88 | 60 | 48.2093 | 12.0523 | 72 | 88 | 60 | 48.2093 | 12.0523
1858 | 100 | 10/0,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1860, А | 400 | 10/0,4 | Детский сад №186 "Ромашка"; быт | 90 | 98 | 103 | 63.7678 | 15.9419 | 90 | 98 | 103 | 63.7678 | 15.9419
1860, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 70 | 90 | 82 | 53.0303 | 13.2576 | 70 | 90 | 82 | 53.0303 | 13.2576
1861, А | 160 | 10/0,4 | Быт | 27 | 25 | 18 | 15.3393 | 9.5871 | 27 | 25 | 18 | 15.3393 | 9.5871
1861, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- | 51 | 40 | 20 | 24.3238 | 9.7295 | 51 | 40 | 20 | 24.3238 | 9.7295
1862, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 134 | 84 | 154 | 81.5176 | 20.3794 | 134 | 84 | 154 | 81.5176 | 20.3794
1862, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 169 | 142 | 177 | 106.9371 | 26.7343 | 169 | 142 | 177 | 106.9371 | 26.7343
1864, А | 400 | 10/0,4 | Школа №78; быт | 60 | 40 | 75 | 38.3483 | 9.5871 | 60 | 40 | 75 | 38.3483 | 9.5871
1864, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1865, А | 400 | 10/0,4 | Дополнительный офис №6991/0369 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 48 | 76 | 94 | 47.7711 | 11.9428 | 48 | 76 | 94 | 47.7711 | 11.9428
1865, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 54 | 63 | 72 | 41.4162 | 10.3541 | 54 | 63 | 72 | 41.4162 | 10.3541
1866, А | 400 | 10/0,4 | Детский сад №174; быт | 120 | 125 | 125 | 81.0793 | 20.2698 | 120 | 125 | 125 | 81.0793 | 20.2698
1866, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- | 40 | 75 | 71 | 40.7588 | 16.3035 | 40 | 75 | 71 | 40.7588 | 16.3035
1867, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 210 | 140 | 130 | 105.184 | 26.296 | 210 | 140 | 130 | 105.184 | 26.296
1867, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 76 | 120 | 75 | 59.3851 | 14.8463 | 76 | 120 | 75 | 59.3851 | 14.8463
1868, А | 250 | 10/0,4 | Быт | 0 | 6 | 11 | 3.7253 | 1.4901 | 0 | 6 | 11 | 3.7253 | 1.4901
1868, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- | 120 | 121 | 176 | 91.3786 | 36.5514 | 120 | 121 | 176 | 91.3786 | 36.5514
1869, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 56 | 39 | 58 | 33.5274 | 8.3819 | 56 | 39 | 58 | 33.5274 | 8.3819
1869, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 170 | 131 | 158 | 100.5822 | 25.1456 | 170 | 131 | 158 | 100.5822 | 25.1456
1870, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 130 | 108 | 181 | 91.8169 | 22.9542 | 130 | 108 | 181 | 91.8169 | 22.9542
1870, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- | 45 | 30 | 55 | 28.4873 | 11.3949 | 45 | 30 | 55 | 28.4873 | 11.3949
1872, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 35 | 33 | 55 | 26.9534 | 6.7383 | 35 | 33 | 55 | 26.9534 | 6.7383
1872, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 300 | 115 | 87 | 110.0049 | 27.5012 | 300 | 115 | 87 | 110.0049 | 27.5012
1873, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 131 | 139 | 102 | 81.5176 | 20.3794 | 131 | 139 | 102 | 81.5176 | 20.3794
1873, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 65 | 61 | 90 | 47.3328 | 11.8332 | 65 | 61 | 90 | 47.3328 | 11.8332
1874, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 25 | 37 | 33 | 20.8177 | 5.2044 | 25 | 37 | 33 | 20.8177 | 5.2044
1874, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 150 | 100 | 86 | 73.6288 | 18.4072 | 150 | 100 | 86 | 73.6288 | 18.4072
1875, А | 630 | 10/0,4 |  | 29 | 48 | 66 | 31.3361 | 4.974 | 29 | 48 | 66 | 31.3361 | 4.974
1875, Б | 630 | 10/0,4 |  | 41 | 32 | 59 | 28.9256 | 4.5914 | 41 | 32 | 59 | 28.9256 | 4.5914
1876, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 15 | 10 | 25 | 10.9567 | 2.7392 | 15 | 10 | 25 | 10.9567 | 2.7392
1876, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 95 | 95 | 55 | 53.6877 | 13.4219 | 95 | 95 | 55 | 53.6877 | 13.4219
1877,I | 400 | 10/0,4 | МП г. Самара "Спецремстройзеленхоз" | 79 | 62 | 57 | 43.3884 | 10.8471 | 79 | 62 | 57 | 43.3884 | 10.8471
1877,II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1878, I | 630 | 10/0,4 | Быт | 91 | 110 | 143 | 75.3819 | 11.9654 | 91 | 110 | 143 | 75.3819 | 11.9654
1878, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 63 | 65 | 73 | 44.0458 | 6.9914 | 63 | 65 | 73 | 44.0458 | 6.9914
КТПН «Пранафарм», I | 400 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
КТПН «Пранафарм», II | 400 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0

## ЦУ
Центральный участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Класс напряжения, кВ | Потребители | 2025 г. |  |  |  |  | 2026 г.
|  |  |  | Загруженность ТП (РП) |  |  |  |  | Загруженность ТП (РП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 201 н, I | 1000 | 6/0,4 | отделение № 28 СБ РФ,быт | 112 | 94 | 146 | 77.1349 | 7.7135 | 112 | 94 | 146 | 77.1349 | 7.7135
РП 201 н, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 142 | 319 | 210 | 147.0385 | 14.7038 | 142 | 319 | 210 | 147.0385 | 14.7038
РП 203, I | 400 | 6/0,4 | школа № 148,быт | 36 | 32 | 23 | 19.9411 | 4.9853 | 36 | 32 | 23 | 19.9411 | 4.9853
РП 203, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 18 | 30 | 20 | 14.9011 | 3.7253 | 18 | 30 | 20 | 14.9011 | 3.7253
РП 204, I 0,23 кВ | 400 | 6/0,23 | Самарский хлебозавод №2 ; Котельная хлебозавода №2 | 329 | 310 | 320 | 210.1489 | 52.5372 | 329 | 310 | 320 | 210.1489 | 52.5372
РП 204, II 0,23 кВ | 250 | 6/0,23 | --*-- | 17 | 11 | 25 | 11.6141 | 4.6456 | 17 | 11 | 25 | 11.6141 | 4.6456
РП 205, I | 630 | 6/0,4 | быт | 160 | 200 | 143 | 110.2241 | 17.4959 | 160 | 200 | 143 | 110.2241 | 17.4959
РП 205, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 13 | 20 | 10 | 9.4227 | 1.4957 | 13 | 20 | 10 | 9.4227 | 1.4957
РП 206, I (ТП 2006) | 560 | 6/0,4 | Гимназия № 3; ОМВД России по Волжскому району; ОУФМС России по СО в Волжском районе; Самарский социально-педагогический колледж ; 58 центр ВСЭиЛД ОАО "Оборонэнерго",быт | 288 | 205 | 255 | 163.9117 | 29.27 | 277 | 220 | 265 | 166.9796 | 29.8178
РП 207, I | 400 | 6/0,4 | ОАО "Ростелеком" ; ФГБОУ ВПО "СамГТУ" 2 корпус,быт | 114 | 96 | 116 | 71.4375 | 17.8594 | 35 | 72 | 43 | 32.87 | 8.2175
РП 207, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 63 | 35 | 51 | 32.6509 | 8.1627 | 17 | 42 | 35 | 20.5985 | 5.1496
РП 208, I 0,23 кВ (ТП 2117) | 400 | 6/0,23 | Центральный государственный архив СО; Самарская городская стоматологическая поликлиника № 1; Художественный музей; стоматологическая поликлиника № 354 КЭЧ ПРИВО; 97 Государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Центрального военного округа ОАО "Оборонэнерго",быт | 390 | 390 | 350 | 143.3593 | 35.8398 | 366 | 293 | 320 | 214.5315 | 53.6329
РП 209, I 0,23 кВ | 400 | 6/0,23 | быт | 318 | 329 | 350 | 126.4861 | 31.6215 | - | - | - | #VALUE! | #VALUE!
РП 209, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 114 | 150 | 103 | 80.4219 | 20.1055 | - | - | - | #VALUE! | #VALUE!
РП 210, II 0,23 кВ (ТП 2004) | 630 | 6/0,23 | быт | 170 | 140 | 130 | 55.8213 | 8.8605 | 200 | 165 | 210 | 126.0017 | 20.0003
РП 211, I 0,23 кВ | 320 | 6/0,23 | д\сад № 56 корпус 1,быт | 180 | 130 | 190 | 63.4333 | 19.8229 | 115 | 130 | 115 | 78.888 | 24.6525
РП 211, II 0,23 кВ | 320 | 6/0,23 | д\сад № 56 корпус 1,быт | 280 | 360 | 360 | 126.8667 | 39.6458 | 352 | 408 | 450 | 265.1513 | 82.8598
РП 212, I | 400 | 6/0,4 | Межрайонная ИФНС № 18 по СО потр. 3 кат. | 7 | 9 | 2 | 3.9444 | 0.9861 | 7 | 9 | 2 | 3.9444 | 0.9861
РП 212, II | 400 | 6/0,4 | быт | 62 | 4 | 90 | 34.1848 | 8.5462 | 62 | 4 | 90 | 34.1848 | 8.5462
РП 213, I 0,23 кВ | 630 | 6/0,23 | филиал центральной сберкассы № 28 СБ РФ; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций",быт | 43 | 37 | 46 | 27.6108 | 4.3827 | 67 | 80 | 65 | 46.4563 | 7.374
РП 213, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 162 | 174 | 164 | 109.5667 | 17.3915 | 240 | 150 | 203 | 129.9461 | 20.6264
РП 214, I | 1000 | 6/0,4 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Приволжский"; БС-55439 ОАО "Вымпелком"; БС сот. связи ОАО "Билайн-Самара"; ООО "Стройсервис"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 81 | 75 | 44 | 43.8267 | 4.3827 | 81 | 75 | 44 | 43.8267 | 4.3827
РП 214, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 63 | 99 | 108 | 59.166 | 5.9166 | 63 | 99 | 108 | 59.166 | 5.9166
РП 215, I | 400 | 6/0,4 | Приватбанк; ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искусств" гл. корпус; университет Наяновой,быт | 8 | 12 | 13 | 7.2314 | 1.8079 | 82 | 165 | 129 | 82.3941 | 20.5985
РП 215, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 22 | 33 | 15 | 15.3393 | 3.8348 | 47 | 64 | 29 | 30.6787 | 7.6697
РП 216, I | 630 | 6/0,4 | узел связи ЗАО "СамараТелеком"; ОАО "Самараагрострой"; ОАО "Радиокоммуникация",быт | 122 | 95 | 120 | 73.8479 | 11.7219 | 195 | 173 | 135 | 110.2241 | 17.4959
РП 216, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 73 | 169 | 99 | 74.7245 | 11.861 | 74 | 62 | 100 | 51.7155 | 8.2088
РП 217, I Т-3 | 400 | 6/0,4 | Самарский государственный академический театр оперы и балета; ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 35 | 24 | 25 | 18.4072 | 4.6018 | 35 | 24 | 25 | 18.4072 | 4.6018
РП 217, I Т-1 | 630 | 6/0,4 | --*-- | 21 | 27 | 31 | 17.3115 | 2.7479 | 21 | 27 | 31 | 17.3115 | 2.7479
РП 217, II Т-4 | 400 | 6/0,4 | Самарский государственный академический театр оперы и балета; ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 5 | 8 | 0 | 2.8487 | 0.71218 | 5 | 8 | 0 | 2.8487 | 0.71218
РП 217, II Т-2 | 630 | 6/0,4 | --*-- | 105 | 92 | 134 | 72.5331 | 11.5132 | 105 | 92 | 134 | 72.5331 | 11.5132
РП 219, I | 630 | 6/0,4 | быт | 19 | 14 | 9 | 9.2036 | 1.4609 | 49 | 93 | 80 | 48.6476 | 7.7218
РП 219, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 100 | 96 | 92 | 63.1104 | 10.0175 | 10 | 5 | 5 | 4.3827 | 0.69566
РП 220, I | 400 | 6/0,4 | быт | 143 | 159 | 248 | 120.5233 | 30.1308 | 143 | 159 | 248 | 120.5233 | 30.1308
РП 220, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 95 | 119 | 93 | 67.2739 | 16.8185 | 95 | 119 | 93 | 67.2739 | 16.8185
РП 221, I | 400 | 6/0,4 | АТС-336\338, ПСЭ-265\2 ОАО "Ростелеком"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 134 | 182 | 178 | 108.2519 | 27.063 | 102 | 160 | 180 | 96.8569 | 24.2142
РП 221, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 86 | 75 | 60 | 48.4285 | 7.6871 | 94 | 108 | 117 | 69.9035 | 11.0958
РП 222, I | 400 | 6/0,4 | школа № 174, быт | 75 | 52 | 63 | 41.6353 | 10.4088 | 75 | 52 | 63 | 41.6353 | 10.4088
РП 222, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 223, I | 630 | 6/0,4 | ОАО "Билайн-Самара"; АТС-2409 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 117 | 140 | 78 | 73.4097 | 11.6523 | 90 | 70 | 80 | 52.592 | 8.3479
РП 223, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 72 | 105 | 104 | 61.5765 | 9.774 | 60 | 91 | 90 | 52.8111 | 8.3827
РП 225, I | 400 | 6/0,4 | НС-25 ОАО "ПТС"; НСП-70 ООО "Самарские коммунальные системы"; ЦТП-21 ОАО "ПТС",быт | 59 | 50 | 37 | 31.9935 | 7.9984 | 53 | 78 | 40 | 37.4718 | 9.368
РП 225, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 22 | 38 | 28 | 19.2837 | 3.0609 | 69 | 106 | 55 | 50.4007 | 8.0001
РП 226, I | 630 | 6/0,4 | БС-57482 ОАО "Вымпелком"; ЦСР ЗАО "СГЭС"; ГБОУ СПО "Самарский энергетический колледж"; ООО "Клиника Флоровой"; инвестиционная компания "Востокинвест"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "Ростелеком",быт | 90 | 150 | 151 | 85.6811 | 13.6002 | 90 | 150 | 151 | 85.6811 | 13.6002
РП 226, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 170 | 151 | 160 | 105.4031 | 16.7307 | 170 | 151 | 160 | 105.4031 | 16.7307
РП 227, I Т-2 | 630 | 6/0,4 | администрация Сам. обл.; Сам. Губернская Дума; детский сад № 452; ПСЭ-242 (вертушка) ОАО "ВолгаТелеком"; поликлиника № 11,быт | 81 | 77 | 105 | 57.6321 | 9.1479 | 8 | 30 | 36 | 16.2159 | 2.5739
РП 227, I Т-3 | 630 | 6/0,4 | --*-- | 28 | 38 | 26 | 20.1603 | 3.2 | 15 | 21 | 14 | 10.9567 | 1.7392
РП 227, II Т-1 | 630 | 6/0,4 | администрация Сам. обл.; Сам. Губернская Дума; детский сад № 452; ПСЭ-242 (вертушка) ОАО "ВолгаТелеком"; поликлиника № 11,быт | 123 | 103 | 150 | 82.3941 | 13.0784 | 73 | 41 | 69 | 40.1014 | 6.3653
РП 227, II Т-4 | 630 | 6/0,4 | --*-- | 61 | 42 | 76 | 39.2249 | 6.2262 | 23 | 23 | 24 | 15.3393 | 2.4348
РП 228, I | 1000 | 6/0,4 | ООО "Ипотечное агентство Домострой"; ОАО "Инкасстрах",быт | 137 | 135 | 133 | 88.749 | 8.8749 | 65 | 108 | 95 | 58.7277 | 5.8728
РП 228, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 132 | 177 | 163 | 103.4309 | 10.3431 | 160 | 184 | 147 | 107.5945 | 10.7594
РП 229, I | 1000 | 6/0,4 | ОАО "Юниакорбанк",быт | 142 | 127 | 123 | 85.9003 | 8.59 | 142 | 127 | 123 | 85.9003 | 8.59
РП 229, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 49 | 37 | 62 | 32.4317 | 3.2432 | 49 | 37 | 62 | 32.4317 | 3.2432
РП 232, I | 1000 | 6/0,4 | АО АКБ "Газбанк" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 232, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 41 | 17 | 29 | 19.0646 | 1.9065 | 41 | 17 | 29 | 19.0646 | 1.9065
РП 233, I | 1000 | 6/0,4 | быт | 140 | 210 | 180 | 116.1407 | 18 | 140 | 210 | 180 | 116.1407 | 11.6141
РП 233, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 40 | 21 | 30 | 19.9411 | 3 | 40 | 21 | 30 | 19.9411 | 1.9941
РП 234, I | 1250 | 6/0,4 | быт | 40 | 30 | 25 | 20.8177 | 2 | 40 | 30 | 25 | 20.8177 | 1.6654
РП 234, II | 1250 | 6/0,4 | --*-- | 256 | 288 | 279 | 180.3467 | 22.32 | 256 | 288 | 279 | 180.3467 | 14.4277
РП 235,I Т-1 | 1000 | 6/0,4 | театр оперы и балета | 12 | 42 | 31 | 18.6263 | 3.1 | 12 | 42 | 31 | 18.6263 | 1.8626
РП 235,II Т-2 | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 19 | 13 | 8 | 8.7653 | 0.8 | 19 | 13 | 8 | 8.7653 | 0.87653
РП 235,I Т-3 | 1000 | 6/0,4 | театр оперы и балета | 13 | 24 | 40 | 16.8733 | 4 | 13 | 24 | 40 | 16.8733 | 1.6873
РП 235,II Т-4 | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 19 | 21 | 16 | 12.2715 | 1.6 | 19 | 21 | 16 | 12.2715 | 1.2271
РП 240, I | 400 | 6/0,4 | ЗАО Инфо-Телеком"; МБДОУ № 287 ,быт | 73 | 69 | 85 | 49.7433 | 12.4358 | 40 | 70 | 30 | 30.6787 | 7.6697
РП 240, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 78 | 80 | 102 | 56.9747 | 14.2437 | 56 | 65 | 70 | 41.8545 | 10.4636
РП 241, I | 400 | 6/0,4 | НСП-67 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 162 | 144 | 171 | 104.5266 | 26.1317 | 162 | 144 | 171 | 104.5266 | 26.1317
РП 241, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 130 | 87 | 184 | 87.8725 | 21.9681 | 130 | 87 | 184 | 87.8725 | 21.9681
РП 242, I | 1000 | 6/0,4 | быт | 513 | 575 | 366 | 318.6199 | 31.862 | 186 | 330 | 289 | 176.4023 | 17.6402
РП 242, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 53 | 32 | 25 | 24.1047 | 2.4105 | 32 | 36 | 44 | 24.5429 | 2.4543
РП 243, I | 630 | 10/0,4 | поликлиника № 3 клинико-диагностическое отделение,быт | 10 | 15 | 16 | 8.9845 | 1.4261 | 10 | 15 | 16 | 8.9845 | 1.4261
РП 243, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 145 | 210 | 180 | 117.2363 | 18.6089 | 145 | 210 | 180 | 117.2363 | 18.6089
РП 245, I Т-1 | 2000 | 6/0,4 | Шестой кассационный суд общей юрисдикции | 196 | 192 | 189 | 126.4399 | 6.322 | 196 | 192 | 189 | 126.4399 | 6.322
РП 245, I Т-3 | 2000 | 6/0,4 | --*-- | 24 | 25 | 20 | 15.1202 | 0.75601 | 24 | 25 | 20 | 15.1202 | 0.75601
РП 245, II Т-2 | 2000 | 6/0,4 | --*-- | 186 | 191 | 199 | 126.2208 | 6.311 | 186 | 191 | 199 | 126.2208 | 6.311
РП 245, II Т-4 | 2000 | 6/0,4 | --*-- | 203 | 195 | 188 | 128.4121 | 6.4206 | 203 | 195 | 188 | 128.4121 | 6.4206
РП 250, I | 400 | 10/0,4 | ЦТП-19, гостиница департамента губернатора Сам. обл.; департамент финансов г.о. Самары,быт | 16 | 21 | 40 | 16.8733 | 4.2183 | 16 | 21 | 40 | 16.8733 | 4.2183
РП 250, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 30 | 28 | 12 | 15.3393 | 3.8348 | 30 | 28 | 12 | 15.3393 | 3.8348
РП 251, I | 630 | 6/0,4 | Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; КЖКХ Железнодорожного района ,быт | 90 | 92 | 70 | 55.2216 | 8.7653 | 90 | 92 | 70 | 55.2216 | 8.7653
РП 251, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 50 | 30 | 25 | 23.009 | 3.6522 | 50 | 30 | 25 | 23.009 | 3.6522
РП 253, I | 400 | 10/0,4 | национальный торговый банк; ОАО "Самаранефтегаз"; здание Епархиального управления,быт | 200 | 135 | 155 | 107.3753 | 26.8438 | 141 | 120 | 122 | 83.9281 | 20.982
РП 253, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 140 | 210 | 150 | 109.5667 | 27.3917 | 130 | 173 | 163 | 102.1161 | 25.529
РП 254, I | 400 | 6/0,4 | ОАО "Самарагидротрубопровод",быт | 15 | 30 | 15 | 13.148 | 3.287 | 15 | 30 | 15 | 13.148 | 3.287
РП 254, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 105 | 80 | 50 | 51.4963 | 12.8741 | 105 | 80 | 50 | 51.4963 | 12.8741
РП 256, I | 400 | 6/0,4 | ООО "Фита-М" котельная; ООО "СамараТранснефтьСервис",быт | 26 | 12 | 31 | 15.1202 | 3.7801 | 30 | 38 | 62 | 28.4873 | 7.1218
РП 256, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 20 | 13 | 37 | 15.3393 | 3.8348 | 2 | 0 | 0 | 0.43827 | 0.10957
2002 0,23 кВ | 400 | 6/0,23 | быт | 162 | 160 | 110 | 54.8064 | 13.7016 | 126 | 142 | 142 | 89.8447 | 22.4612
2003 0,23 кВ | 320 | 6/0,23 | Самарская швейная фабрика,быт | 170 | 140 | 150 | 58.3587 | 18.2371 | 170 | 140 | 150 | 100.8013 | 31.5004
2005ст. 0,23 кВ | 400 | 6/0,23 | Городская поликлиника № 3, отделение восстановительного лечения,быт | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | 208 | 155 | 174 | 117.6746 | 29.4187
2005 н, I | 320 | 6/0,4 | ПСЭ-332\2 ОАО "Ростелеком",быт | 203 | 182 | 193 | 126.6591 | 39.581 | 207 | 170 | 195 | 125.3443 | 39.1701
2005 н, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 12 | 12 | 24 | 10.5184 | 2.6296 | 18 | 20 | 25 | 13.8054 | 3.4514
2007 0,23 кВ | 320 | 6/0,23 | быт | 342 | 297 | 237 | 111.1352 | 34.7297 | 340 | 235 | 250 | 180.785 | 56.4953
2008, А | 180 | 6/0,4 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; ГУ СО. "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; МСЧ ВМС УФСБ РФ по СО; Министерство образования и науки администрации области; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 23 | 44 | 15 | 17.9689 | 9.9827 | 23 | 44 | 15 | 17.9689 | 9.9827
2008, Б | 180 | 6/0,4 | --*-- | 33 | 40 | 50 | 26.9534 | 14.9741 | 33 | 40 | 50 | 26.9534 | 14.9741
2009 0,23 кВ | 400 | 6/0,23 | котельная ГУП СО Самарский центр развития животноводстава "Велис"; котельная ул. Молодогвардейская ЗАО "СУТЭК",быт | 212 | 174 | 20 | 88.9681 | 22.242 | 212 | 174 | 20 | 88.9681 | 22.242
2011 | 400 | 6/0,4 | быт | 135 | 130 | 160 | 93.1317 | 23.2829 | 135 | 130 | 160 | 93.1317 | 23.2829
2012 0,23 кВ Т-1 | 630 | 6/0,23 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; д\сад № 105; ООО "Управляющая компания ПМК-98" ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 305 | 310 | 270 | 112.277 | 17.8217 | 305 | 310 | 270 | 193.933 | 30.783
2012 0,23 кВ Т-2 | 630 | 6/0,23 | --*-- | 440 | 335 | 480 | 159.2177 | 25.2726 | 440 | 335 | 480 | 275.0123 | 43.6528
2013 0,23 кВ | 400 | 6/0,23 | ГУ здравоохранения Самарской области "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение № 1 ; БТИ ; колледж экономики, статистики и информ.; ПГАТИ,быт | 110 | 159 | 162 | 54.6795 | 13.6699 | 128 | 119 | 127 | 81.9559 | 20.489
2014 0,23 кВ | 250 | 6/0,23 | Сам. больница филиал ФГУ "ПОМЦ Росздрава" стационар и поликлиника ; школа юных моряков пароходство "Волгатанкер"; военная кафедра СГМУ; стационар кожно-венеролог. диспансера; следст. упр. следст. комитета при прокуроре РФ по Сам. обл.; мед. отд. ГУВД по Сам. обл.; контр. ревиз. упр. ГУВД по Сам. обл.; ФКУ "УФО МО РФ по Самарской области" ОАО "Оборонэнерго" ,быт | 53 | 60 | 36 | 18.9031 | 7.5613 | 50 | 59 | 40 | 32.6509 | 13.0603
2015 0,23 кВ | 250 | 6/0,23 | судебно-мед. экспертиза; муз. школа; ИнвестСамараСтрой; Сам. соц. приют для престарелых дневного пребывания,быт | 123 | 100 | 150 | 81.7367 | 32.6947 | 123 | 100 | 150 | 81.7367 | 32.6947
2017 0,23 кВ | 320 | 6/0,4 | ОАО "Волготанкер" служба безопасности,быт | 181 | 126 | 20 | 71.6566 | 22.3927 | 181 | 126 | 20 | 71.6566 | 22.3927
2018 0,23 кВ | 400 | 6/0,4 | дет. приемник-распределитель; школа № 63; обл. кож-вен. Диспансер,быт | 222 | 282 | 20 | 114.8259 | 28.7065 | 222 | 282 | 20 | 114.8259 | 28.7065
2019 0,23 кВ | 250 | 6/0,4 | ОАО Волгастальмонтаж"; клиника "Семейный врач"; Самарское отделение казначейства; Прокуратура Самарской области,быт | 37 | 45 | 34 | 14.7165 | 5.8866 | 38 | 43 | 35 | 25.4195 | 10.1678
2020, I | 1000 | 6/0,4 | ООО "Репер"; кадастровая палата по Сам. обл.,быт | 28 | 35 | 27 | 19.722 | 1.9722 | 28 | 35 | 27 | 19.722 | 1.9722
2020, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 85 | 100 | 75 | 56.9747 | 5.6975 | 85 | 100 | 75 | 56.9747 | 5.6975
2021 0,23 кВ | 400 | 6/0,23 | Административное здание 1-го сетевого района ОАО "ПТС",быт | 98 | 63 | 71 | 29.4331 | 7.3583 | 99 | 70 | 79 | 54.3451 | 13.5863
2022, А | 630 | 6/0,4 | ФГБОУ ВПО СамГМУ,быт | 115 | 120 | 145 | 83.2707 | 13.2176 | 115 | 120 | 145 | 83.2707 | 13.2176
2022, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 65 | 88 | 15 | 36.8144 | 5.8436 | 65 | 88 | 15 | 36.8144 | 5.8436
2024 0,23 кВ | 180 | 6/0,23 | быт | 47 | 190 | 200 | 95.7613 | 53.2007 | 47 | 190 | 200 | 95.7613 | 53.2007
2025, А | 630 | 6/0,4 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Самарское РДУ, ОДУ Средней Волги; филиал ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Волги | 276 | 296 | 20 | 129.7269 | 20.5916 | 276 | 296 | 20 | 129.7269 | 20.5916
2025, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 393 | 393 | 20 | 176.6215 | 28.0352 | 393 | 393 | 20 | 176.6215 | 28.0352
2026 | 630 | 6/0,4 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго",быт | 500 | 210 | 420 | 247.6207 | 39.3049 | 430 | 270 | 400 | 241.0467 | 38.2614
2027 | 630 | 6/0,4 | быт | 315 | 400 | 350 | 233.377 | 37.044 | 320 | 390 | 360 | 234.4727 | 37.2179
2028 0,23 кВ | 320 | 6/0,23 | ФГБОУ ВПО "Поволжская государственная социально-гуманитарная академия",быт | 150 | 210 | 180 | 68.508 | 21.4087 | 160 | 200 | 190 | 120.5233 | 37.6635
2029 0,23 кВ | 315 | 6/0,23 | Детский сад № 49; ФГБОУ ВПО «СамГУПС»,быт | 190 | 180 | 200 | 124.906 | 39.6527 | 190 | 180 | 200 | 124.906 | 39.6527
2030 0,23 кВ | 400 | 6/0,23 | ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; стоматол. поликлиника №354 КЭЧ ПРИВО,быт | 239 | 290 | 280 | 102.6351 | 25.6588 | 240 | 280 | 276 | 174.4301 | 43.6075
2031, А | 400 | 6/0,4 | ЦССИ ФСО России в Самарской области ; ОАО МН "Дружба"; д\сад № 418,быт | 9 | 9 | 10 | 6.1357 | 1.5339 | 9 | 9 | 10 | 6.1357 | 1.5339
2031, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 45 | 35 | 32 | 24.5429 | 6.1357 | 45 | 35 | 32 | 24.5429 | 6.1357
2033, I 0,23 кВ | 630 | 6/0,23 | городская поликлиника № 1; гостиница "Националь"; филиал Бузулукского фин. экон. колледжа; Сам. мед. центр профилактики,быт | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | #VALUE! | #VALUE!
2033, II 0,23 кВ | 630 | 6/0,23 | --*-- | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | #VALUE! | #VALUE!
2035, I | 630 | 6/0,4 | ОСП "Самарский почтамт" отдел доставки; гостиница "Жигули"; министерство здравоохранения; ООО "Монолит-строй",быт | 290 | 280 | 320 | 195.0287 | 30.9569 | 290 | 280 | 320 | 195.0287 | 30.9569
2035, II | 630 | 6/0,4 | ООО "Монолит-строй",быт | 160 | 150 | 181 | 107.5945 | 17.0785 | 160 | 150 | 181 | 107.5945 | 17.0785
2036 0,23 кВ | 320 | 6/0,23 | быт | 100 | 70 | 112 | 61.7956 | 19.3111 | 100 | 70 | 112 | 61.7956 | 19.3111
2037, I | 630 | 6/0,4 | Межрегион. ВолгоКамский банк,быт | 210 | 110 | 235 | 121.619 | 19.3046 | 210 | 110 | 235 | 121.619 | 19.3046
2037, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 270 | 14 | 170 | 99.4865 | 15.7915 | 270 | 14 | 170 | 99.4865 | 15.7915
2039 0,23 кВ | 400 | 6/0,23 | фонд "Здоровье нации"; спецпрокуратура; банк "Солидарность"; ООО "Медиацентр"; Департамент культуры, туризма и молодежной политики, администрация г.о. Самара; МУК театр драмы "Камерная сцена",быт | 419 | 425 | 475 | 167.3371 | 41.8343 | 418 | 420 | 440 | 280.0524 | 70.0131
2040, А | 630 | 6/0,4 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; школа № 1; педаг. коллежд № 1 ,быт | 80 | 95 | 65 | 52.592 | 8.3479 | 80 | 95 | 65 | 52.592 | 8.3479
2040, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 75 | 90 | 76 | 52.8111 | 8.3827 | 75 | 90 | 76 | 52.8111 | 8.3827
2041 0,23 кВ | 250 | 6/0,23 | ОАО банк "Приоритет" | 400 | 410 | 390 | 152.24 | 60.896 | 400 | 405 | 380 | 259.673 | 103.8692
2042 0,23 кВ | 630 | 6/0,23 | д\сад № 49; управление соц. обслуживания; Госстрах; Приволжскнефтепровод,быт | 260 | 210 | 256 | 92.1052 | 14.6199 | 230 | 200 | 240 | 146.8193 | 23.3047
2043, I | 630 | 6/0,4 | Прокуратура Самарской области; Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; ТСЖ "Гвардейское" 8-ми эт. ж\дом, крышная котельная,быт | 111 | 112 | 150 | 81.7367 | 12.9741 | 28 | 25 | 32 | 18.6263 | 2.9566
2043, II | 630 | 6/0,4 | Прокуратура Самарской области; Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; ТСЖ "Гвардейское" 8-ми эт. ж\дом, крышная котельная,быт | 85 | 90 | 85 | 56.9747 | 9.0436 | 55 | 59 | 73 | 40.9779 | 6.5044
2045 0,23 кВ | 250 | 6/0,23 | Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрация г.о. Самара | 134 | 220 | 165 | 65.8438 | 26.3375 | 134 | 220 | 165 | 113.7302 | 45.4921
2048 | 400 |  | быт | 209 | 219 | 152 | 127.0973 | 31.7743 | 212 | 220 | 190 | 136.3009 | 34.0752
2049 0,23 кВ | 100 | 6/0,23 | ГОУ СПО "Сам. техникум транспорта и коммуникаций",быт | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | #VALUE! | #VALUE!
2050 0,23 кВ | 180 | 6/0,23 | быт | 17 | 38 | 30 | 10.7837 | 5.9909 | 17 | 38 | 30 | 18.6263 | 10.348
2051, I | 400 | 6/0,4 | быт | 12 | 30 | 17 | 12.9289 | 3.2322 | 12 | 30 | 17 | 12.9289 | 3.2322
2051, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 27 | 21 | 61 | 23.8855 | 5.9714 | 27 | 21 | 61 | 23.8855 | 5.9714
2052 | 400 | 6/0,4 | --*-- | 297 | 316 | 290 |  |  | 297 | 316 | 290 | 197.8774 | 49.4693
2053 0,23 кВ | 400 | 6/0,23 | быт | 290 | 383 | 380 | 133.5906 | 33.3976 | 318 | 246 | 276 | 184.072 | 46.018
2055 0,23 кВ | 320 | 6/0,23 | Департамент образования; Сам. музыкальное училище; Самарагаз,быт | 188 | 140 | 128 | 57.8512 | 18.0785 | 188 | 140 | 128 | 99.9248 | 31.2265
2056 0,23 кВ | 320 | 6/0,23 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области; Сам. музыкальное училище,быт | 93 | 187 | 190 | 102.9927 | 32.1852 | 93 | 187 | 190 | 102.9927 | 32.1852
2057 | 630 | 6/0,4 | быт | 7 | 13 | 23 | 9.4227 | 1.4957 | 7 | 13 | 23 | 9.4227 | 1.4957
2058 0,23 кВ | 315 | 6/0,23 | гостиница "Колос"; Самаранефтегаз,быт | 130 | 105 | 112 | 44.0227 | 13.9755 | 105 | 90 | 79 | 60.0425 | 19.0611
2059, I 0,23 кВ | 400 | 6/0,23 | ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искусств" гл. корпус,быт | 151 | 141 | 128 | 92.036 | 23.009 | 151 | 141 | 128 | 92.036 | 23.009
2059, II 0,23 кВ | 630 | 6/0,23 | --*-- | 37 | 20 | 12 | 15.1202 | 2.4 | 37 | 20 | 12 | 15.1202 | 2.4
2060 | 630 | 6/0,4 | быт | 40 | 42 | 34 | 25.4195 | 4.0348 | 40 | 42 | 34 | 25.4195 | 4.0348
2062 0,23 кВ | 250 | 6/0,23 | д\сад № 147,быт | 22 | 52 | 43 | 25.6386 | 10.2554 | 22 | 52 | 43 | 25.6386 | 10.2554
2064, I | 315 | 6/0,4 | Самарская православная классическая гимназия; котельная МП "Самарабани",быт | 110 | 74 | 61 | 53.6877 | 17.0437 | 110 | 74 | 61 | 53.6877 | 17.0437
2064, II 0,23 кВ | 180 | 6/0,23 | школа-интернат "Преодоление"; котельная МП "Самарабани",быт | 123 | 60 | 66 | 54.5642 | 30.3134 | 123 | 60 | 66 | 54.5642 | 30.3134
2065, I | 400 | 6/0,4 | быт | 60 | 68 | 30 | 34.6231 | 8.6558 | 60 | 68 | 30 | 34.6231 | 8.6558
2065, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2065, II 0,23 кВ | 250 | 6/0,23 | быт | 143 | 172 | 195 | 111.758 | 44.7032 | 143 | 172 | 195 | 111.758 | 44.7032
2066 0,23 кВ | 400 | 6/0,23 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго" | 375 | 380 | 378 | 143.7399 | 35.935 | 375 | 380 | 378 | 248.2781 | 62.0695
2067, А | 630 | 6/0,4 | Городская административно-техническая инспекция по благоустройству; контрольно-счётная палата г.о. Самара; Самарское управление министерства образования и науки Самарской области,быт | 75 | 109 | 49 | 51.0581 | 8.1045 | 75 | 109 | 49 | 51.0581 | 8.1045
2067, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 82 | 45 | 51 | 39.0057 | 6.1914 | 82 | 45 | 51 | 39.0057 | 6.1914
2069 0,23 кВ | 100 | 6/0,23 | быт | 15 | 14 | 18 | 10.2993 | 10.2993 | 15 | 14 | 18 | 10.2993 | 10.2993
2070 0,23 кВ | 250 | 6/0,23 | быт | 37 | 83 | 50 | 37.2527 | 14.9011 | 37 | 83 | 50 | 37.2527 | 14.9011
2071 | 630 | 6/0,4 | быт | 296 | 207 | 344 | 185.6059 | 29.4613 | 296 | 207 | 344 | 185.6059 | 29.4613
2072 0,23 кВ | 180 | 6/0,23 | пол-ка № 8,быт | 110 | 105 | 80 | 64.6443 | 35.9135 | 110 | 105 | 80 | 64.6443 | 35.9135
2074 0,23 кВ | 320 | 6/0,23 | корпус № 2; ООО "Газпром трансгаз Самара"; ФГУ "Дом офицеров Самарского гарнизона" музей ОАО "Оборонэнерго",быт | 18 | 9 | 42 | 15.1202 | 4.7251 | 18 | 9 | 42 | 15.1202 | 4.7251
2076 0,23 кВ | 320 | 6/0,23 | пед. Колледж,быт | 318 | 245 | 168 | 160.1865 | 50.0583 | 318 | 245 | 168 | 160.1865 | 50.0583
2078 0,23 кВ Т-1 | 320 | 6/0,23 | Самарский филиал ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта"; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; офисное помещение ОАО "МТС",быт | 230 | 170 | 200 | 76.12 | 23.7875 | 208 | 175 | 201 | 127.9739 | 39.9918
2078 0,23 кВ Т-2 | 400 | 6/0,23 | --*-- | 145 | 150 | 140 | 55.187 | 13.7967 | 140 | 150 | 135 | 93.1317 | 23.2829
2079, А | 630 | 6/0,4 | ФГБОУ ВПО СамГТУ корпус № 6 ; ГОУ СПО Сам. обл. училище культуры корпус № 1,быт | 29 | 23 | 19 | 15.5585 | 2.4696 | 30 | 28 | 23 | 17.7498 | 2.8174
2079, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 28 | 51 | 41 | 26.296 | 4.174 | 30 | 50 | 43 | 26.9534 | 4.2783
2080, I | 630 | 6/0,4 | Министерство строительства СО; гостиница департамента губернатора Сам. обл.,быт | 22 | 17 | 25 | 14.0245 | 2.2261 | 22 | 17 | 25 | 14.0245 | 2.2261
2080, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 75 | 70 | 102 | 54.1259 | 8.5914 | 75 | 70 | 102 | 54.1259 | 8.5914
2081, I | 250 | 6/0,4 | Темпбанк; Самаранефтегаз,быт | 65 | 90 | 85 | 52.592 | 21.0368 | 65 | 90 | 85 | 52.592 | 21.0368
2081, II | 250 | 6/0,4 | --*-- | 30 | 45 | 35 | 24.1047 | 9.6419 | 30 | 45 | 35 | 24.1047 | 9.6419
2082 0,23 кВ | 630 | 6/0,23 | быт | 425 | 301 | 325 | 133.3369 | 21.1646 | 400 | 290 | 320 | 221.3247 | 35.1309
2083, I | 400 | 6/0,4 | Поволжское отделение СБ РФ; Самарский институт бизнеса и управления,быт | 110 | 85 | 90 | 62.453 | 15.6133 | 190 | 130 | 215 | 117.2363 | 29.3091
2083, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 105 | 150 | 115 | 81.0793 | 20.2698 | 47 | 55 | 29 | 28.7065 | 7.1766
2084, А | 400 | 6/0,4 | ФГБОУ ВПО СамГТУ; д\сад № 58; ОАО "Корпорация развития Самарской области",быт | 47 | 46 | 51 | 31.5552 | 7.8888 | 47 | 46 | 51 | 31.5552 | 7.8888
2084, Б 0,23 кВ | 400 | 6/0,23 | --*-- | 108 | 158 | 183 | 98.3909 | 24.5977 | 108 | 158 | 183 | 98.3909 | 24.5977
2085 0,23 кВ | 630 | 6/0,23 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 310 | 410 | 420 | 144.628 | 22.9568 | 300 | 415 | 410 | 246.525 | 39.131
2086 | 400 | 6/0,4 | МУК "Театр "Самарская площадь"; ООО "Служба экстренной стоматологической помощи",быт | 175 | 170 | 150 | 108.471 | 27.1178 | 170 | 173 | 160 | 110.2241 | 27.556
2087, I | 630 | 6/0,4 | ПАО "Т плюс" (ОАО "ВоТГК") | 33 | 38 | 47 | 25.8577 | 4.1044 | 35 | 41 | 47 | 26.9534 | 4.2783
2087, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 44 | 43 | 55 | 31.1169 | 4.9392 | 42 | 45 | 50 | 30.0213 | 4.7653
2088, I | 400 | 6/0,4 | ООО ППП "Генпроект"; Иверский монастырь,быт | 60 | 65 | 39 | 35.9379 | 8.9845 | 60 | 65 | 39 | 35.9379 | 8.9845
2088, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 46 | 36 | 18 | 21.9133 | 5.4783 | 46 | 36 | 18 | 21.9133 | 5.4783
2090 0,23 кВ | 630 | 6/0,23 | д\сад № 70; ГУЗ СО Самарский психоневрологический диспансер; котельная (газовая) ГУЗ СО Самарский психоневрологический диспансер,быт | 370 | 305 | 260 | 118.6203 | 18.8286 | 370 | 305 | 260 | 204.8897 | 32.5222
2091 0,23 кВ | 320 | 6/0,23 | корпус № 1 СГАСУ; Вычислительный центр,быт | 33 | 9 | 28 | 8.8807 | 2.7752 | 33 | 9 | 28 | 15.3393 | 4.7935
2092, I 0,23 кВ | 630 | 6/0,23 | анатомический отдел и лаборатория ГО СГМУ; Сам. государственный обл. университет "Наяновой",быт | 27 | 35 | 40 | 22.3516 | 3.5479 | 27 | 35 | 40 | 22.3516 | 3.5479
2092, II 0,23 кВ | 630 | 6/0,23 | --*-- | 91 | 73 | 57 | 48.4285 | 7.6871 | 91 | 73 | 57 | 48.4285 | 7.6871
2093, А | 400 | 6/0,4 | Главное управление ЦБ РФ по СО; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; ЗАО "Улица Куйбышева",быт | 86 | 82 | 106 | 60.0425 | 15.0106 | 86 | 82 | 106 | 60.0425 | 15.0106
2093, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 55 | 57 | 81 | 42.2927 | 10.5732 | 55 | 57 | 81 | 42.2927 | 10.5732
2094, А | 400 | 6/0,4 | резерв ТТУ ПС № 13; БС сотовой связи ОАО "МТС"; д\сад № 69; общественная организация "Федерация профсоюзов Самарской области",быт | 112 | 125 | 136 | 81.7367 | 20.4342 | 102 | 81 | 80 | 57.6321 | 14.408
2094, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 61 | 42 | 75 | 39.0057 | 9.7514 | 61 | 42 | 75 | 39.0057 | 9.7514
2096 0,23 кВ | 400 | 6/0,23 | быт | 295 | 230 | 314 | 106.4411 | 26.6103 | 295 | 230 | 314 | 183.8529 | 45.9632
2099, А | 400 | 6/0,4 | Управление ГИБДД ГУ МВД России по СО; Художественная галерея,быт | 141 | 133 | 89 | 79.5454 | 19.8864 | 141 | 133 | 89 | 79.5454 | 19.8864
2099, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 88 | 32 | 53 | 37.9101 | 9.4775 | 88 | 32 | 53 | 37.9101 | 9.4775
2100 0,23 кВ | 250 | 6/0,23 | ГОУ ВПО Сам. гос. педагогический университет, институт коррекционной педагогики,быт | 116 | 3 | 4 | 15.6046 | 6.2418 | 116 | 3 | 4 | 26.9534 | 10.7814
2101, I Т-1 | 1000 | 6/0,4 | АТС-2403 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 62 | 22 | 9 | 20.3794 | 2.0379 | 30 | 25 | 22 | 16.8733 | 1.6873
2101, II Т-2 | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 267 | 179 | 193 | 140.0262 | 14.0026 | 256 | 140 | 180 | 126.2208 | 12.6221
2101, I Т-3 0,23 кВ | 100 | 6/0,23 | быт | 86 | 57 | 58 | 25.5002 | 25.5002 | 85 | 40 | 50 | 38.3483 | 38.3483
2102, А | 400 | 6/0,4 | ФГУП "Самарский дезинфекционный центр г. Самара",быт | 39 | 54 | 56 | 32.6509 | 8.1627 | 39 | 54 | 56 | 32.6509 | 8.1627
2102, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 114 | 101 | 99 | 68.8079 | 17.202 | 114 | 101 | 99 | 68.8079 | 17.202
2104 ст 0,23 кВ | 320 | 6/0,23 | быт | 164 | 163 | 174 | 63.5602 | 19.8626 | 160 | 110 | 130 | 87.6533 | 27.3917
2104 нов, А | 400 | 6/0,4 | ОАО АКБ "Росевробанк",быт | 114 | 115 | 97 | 71.4375 | 17.8594 | 60 | 85 | 65 | 46.018 | 11.5045
2104 нов, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 45 | 88 | 67 | 43.8267 | 10.9567 | 90 | 95 | 92 | 60.6999 | 15.175
2105 | 630 | 6/0,4 | СТЦ ОАО "Самарагаз"; ЦТП 351 кв.,быт | 76 | 70 | 107 | 55.4407 | 8.8001 | 76 | 70 | 107 | 55.4407 | 8.8001
2106 | 400 | 6/0,4 | Средневолжбассгидрохимлаборатория,быт | 52 | 79 | 50 | 39.6631 | 9.9158 | 70 | 70 | 80 | 48.2093 | 12.0523
2107, I | 400 | 6/0,4 | ММУ "Городская клиническая больница № 1 им. Н.И.Пирогова", родильное отделение; Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной; Самарский областной центр МЧС медицинских катастроф,быт | 27 | 17 | 20 | 14.0245 | 3.5061 | 27 | 17 | 20 | 14.0245 | 3.5061
2107, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 110 | 105 | 108 | 70.7801 | 17.695 | 110 | 105 | 108 | 70.7801 | 17.695
2109, I | 400 | 6/0,4 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 102 | 116 | 134 | 77.1349 | 19.2837 | 102 | 116 | 134 | 77.1349 | 19.2837
2109, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 180 | 215 | 238 | 138.7114 | 34.6778 | 180 | 215 | 238 | 138.7114 | 34.6778
2111, А | 400 | 6/0,4 | ТСЖ "Дом",быт | 120 | 131 | 156 | 89.1873 | 22.2968 | 120 | 131 | 156 | 89.1873 | 22.2968
2111, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 81 | 92 | 94 | 58.5086 | 14.6272 | 81 | 92 | 94 | 58.5086 | 14.6272
2112, I | 1000 | 6/0,4 | Управление Росреестра по СО; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; ТСЖ "Радиус", ТСЖ "Вертикаль"; ТСЖ "Некрасовская-15"; котельная ОАО "Самарский комбинат бытового обслуживания",быт | 36 | 32 | 31 | 21.6942 | 2.1694 | 36 | 32 | 31 | 21.6942 | 2.1694
2112, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 28 | 47 | 31 | 23.2281 | 2.3228 | 28 | 47 | 31 | 23.2281 | 2.3228
2113, I | 400 | 6/0,4 | Общежитие ФГБОУ ВПО "СГАСУ"; ООО "Новый Эдем",быт | 76 | 70 | 12 | 34.6231 | 8.6558 | 76 | 70 | 12 | 34.6231 | 8.6558
2113, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 222 | 224 | 218 | 145.5045 | 36.3761 | 222 | 224 | 218 | 145.5045 | 36.3761
2114, I | 400 | 6/0,4 | фонд "Здоровье нации"; прокуратура ; ОАО "Самараэнерго" Энергосбыт; ООО "Управляющая компания Деловой Дом Калита"; ООО "Гостиница Бристоль-Жигули",быт | 312 | 236 | 265 | 178.1554 | 44.5389 | 312 | 236 | 265 | 178.1554 | 44.5389
2114, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 85 | 66 | 85 | 51.7155 | 12.9289 | 85 | 66 | 85 | 51.7155 | 12.9289
2115 0,23 кВ | 320 | 6/0,23 | быт | 174 | 255 | 210 | 81.0678 | 25.3337 | 200 | 170 | 190 | 122.7147 | 38.3483
2119, I | 630 | 6/0,4 | музей Самарского академического театра оперы и балета,быт | 41 | 93 | 63 | 43.1693 | 6.8523 | 41 | 93 | 63 | 43.1693 | 6.8523
2119, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 20 | 19 | 17 | 12.2715 | 1.9479 | 20 | 19 | 17 | 12.2715 | 1.9479
2120, I | 630 | 10/0,4 | министерство управления финансами Самарской области; музей им. Алабина,быт | 67 | 48 | 52 | 36.5953 | 5.8088 | 67 | 48 | 52 | 36.5953 | 5.8088
2120, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 151 | 178 | 209 | 117.8937 | 18.7133 | 151 | 178 | 209 | 117.8937 | 18.7133
2123, А | 400 | 6/0,4 | ЦТП-23 ОАО "ПТС"; ОАО "Приволжские магистральные нефтепроводы"; банк "Строй-кредит"; Русский банк развития; НСП-83 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 102 | 75 | 124 | 65.9591 | 16.4898 | 102 | 75 | 124 | 65.9591 | 16.4898
2123, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 28 | 16 | 16 | 13.148 | 3.287 | 28 | 16 | 16 | 13.148 | 3.287
2124, I | 400 | 6/0,4 | администрация г.Самара; Комитет по управлению имуществом; ИФНС по Ленинскому району,быт | 58 | 78 | 78 | 46.8945 | 11.7236 | 58 | 78 | 78 | 46.8945 | 11.7236
2124, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 52 | 77 | 47 | 38.5675 | 9.6419 | 52 | 77 | 47 | 38.5675 | 9.6419
2126 | 100 | 6/0,4 | быт | 24 | 25 | 28 | 16.8733 | 16.8733 | 24 | 25 | 28 | 16.8733 | 16.8733
2127, I | 1000 | 6/0,4 | ООО ГК "Три вяза"; Сам. музыкальное училище; банк "Солидарность"; Региональный центр мониторинга по образованию; Музей "Усадьба Курлиных",быт | 91 | 73 | 70 | 51.2772 | 5.1277 | 50 | 68 | 73 | 41.8545 | 4.1854
2127, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 133 | 154 | 144 | 94.4465 | 9.4446 | 115 | 76 | 84 | 60.2617 | 6.0262
2128, I 0,23 кВ | 250 | 6/0,23 | муз. школа № 2; военная комендатура; школа № 13; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства",быт | 197 | 217 | 182 | 75.6125 | 30.245 | 183 | 227 | 253 | 145.2854 | 58.1142
2128, II 0,23 кВ | 250 | 6/0,23 | --*-- | 207 | 221 | 268 | 88.2992 | 35.3197 | 288 | 207 | 234 | 159.7482 | 63.8993
2129 0,23 кВ | 320 | 6/0,23 | школа № 13; Худож. Музей,быт | 176 | 150 | 141 | 59.2467 | 18.5146 | 85 | 87 | 50 | 48.6476 | 15.2024
2130, I | 400 | 6/0,4 | школа № 39; ТСЖ "Троицкое",быт | 100 | 153 | 160 | 90.5021 | 22.6255 | 75 | 67 | 74 | 47.3328 | 11.8332
2130, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 48 | 48 | 62 | 34.6231 | 8.6558 | 95 | 82 | 87 | 57.8512 | 14.4628
2131 | 180 | 6/0,4 | военная комендатура; муз. школа № 1; Самарская городская поликлиника № 3; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства",быт | 363 | 386 | 291 | 227.8987 | 126.6104 | 95 | 107 | 87 | 63.3295 | 35.1831
2132 | 400 | 6/0,4 | быт | 28 | 69 | 60 | 34.4039 | 8.601 | 67 | 45 | 46 | 34.6231 | 8.6558
2133, А | 400 | 6/0,4 | быт | 12 | 16 | 5 | 7.2314 | 1.8079 | 7 | 6 | 23 | 7.8888 | 1.9722
2133, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 70 | 134 | 135 | 74.2862 | 18.5715 | 150 | 160 | 140 | 98.61 | 24.6525
2134, А | 630 | 6/0,4 | НСП-65 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 20 | 20 | 20 | 13.148 | 2.087 | 17 | 18 | 22 | 12.4906 | 1.9826
2134, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 42 | 43 | 35 | 26.296 | 6.574 | 42 | 22 | 20 | 18.4072 | 4.6018
2135 | 630 | 6/0,4 |  | 5 | 2 | 2 | 1.9722 | 0.31305 | 5 | 2 | 2 | 1.9722 | 0.31305
2136 0,23 кВ | 180 | 6/0,23 | ветеринарная лечебница,быт | 110 | 146 | 149 | 51.381 | 28.545 | 110 | 146 | 149 | 88.749 | 49.305
2140, I | 250 | 6/0,4 | ТСЖ "Желябова, 3 а",быт | 35 | 17 | 21 | 15.9967 | 6.3987 | 15 | 32 | 15 | 13.5863 | 5.4345
2140, II | 250 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2141 0,23 кВ | 320 | 6/0,23 | быт | 328 | 308 | 360 | 126.3592 | 39.4873 | 232 | 233 | 231 | 152.5168 | 47.6615
2144, I | 560 | 6/0,4 | быт | 12 | 1 | 1 | 3.0679 | 0.54783 | 17 | 12 | 14 | 9.4227 | 1.6826
2144, II | 560 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2149 | 250 | 6/0,4 | быт | 78 | 88 | 66 | 50.8389 | 20.3356 | 58 | 76 | 70 | 44.7032 | 17.8813
2151 0,23 кВ | 400 | 6/0,23 | быт | 129 | 141 | 174 | 97.2952 | 24.3238 | 129 | 141 | 174 | 97.2952 | 24.3238
2153 | 400 | 6/0,4 | быт | 122 | 71 | 137 | 72.314 | 18.0785 | 122 | 71 | 137 | 72.314 | 18.0785
2155, I | 630 | 10/0,4 | лаборатория пед. института; ООО "Система безопасности и связи"; ООО "БалтЮрФинАудит",быт | 94 | 105 | 96 | 64.6443 | 10.261 | 94 | 105 | 96 | 64.6443 | 10.261
2155, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 83 | 43 | 69 | 42.731 | 6.7827 | 83 | 43 | 69 | 42.731 | 6.7827
2156, I | 630 | 10/0,4 | ТД "Ильинка",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2156, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 123 | 72 | 80 | 60.2617 | 9.5653 | 107 | 110 | 120 | 73.8479 | 11.7219
2157, I | 630 | 6/0,4 | Отделение пенсионного фонда РФ по СО; Волжский социальный банк,быт | 123 | 74 | 82 | 61.1382 | 9.7045 | 92 | 60 | 78 | 50.4007 | 8.0001
2157, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 30 | 44 | 11 | 18.6263 | 2.9566 | 3 | 20 | 11 | 7.4505 | 1.1826
2162 | 400 | 6/0,4 | быт | 186 | 251 | 125 | 123.1529 | 30.7882 | 198 | 267 | 138 | 132.1374 | 33.0343
2164, А | 630 | 6/0,4 | ЗАО "Самарасвязьинформ" офис; НУЗ стоматология дорожной поликлиники,быт | 59 | 10 | 14 | 18.1881 | 2.887 | 44 | 3 | 0 | 10.2993 | 1.6348
2164, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 70 | 80 | 32 | 39.8823 | 6.3305 | 33 | 36 | 20 | 19.5029 | 3.0957
2168, I | 400 | 10/0,4 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго",быт | 15 | 16 | 15 | 10.0801 | 2.52 | 19 | 10 | 10 | 8.5462 | 2.1366
2168, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 167 | 128 | 82 | 82.6133 | 20.6533 | 160 | 133 | 105 | 87.2151 | 21.8038
2169, I | 630 | 6/0,4 | школа № 37; ГНУ Самарская научно-исследовательская ветеринарная станция,быт | 50 | 84 | 97 | 50.6198 | 8.0349 | 50 | 84 | 97 | 50.6198 | 8.0349
2169, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 10 | 21 | 14 | 9.861 | 1.5652 | 10 | 21 | 14 | 9.861 | 1.5652
2170, I | 1250 | 6/0,4 | --*-- | 100 | 126 | 100 |  |  | 100 | 126 | 100 | 71.4375 | 5.715
2170, II | 1250 | 6/0,4 | быт | 10 | 10 | 6 |  |  | 10 | 10 | 6 | 5.6975 | 0.4558
2171 0,23 кВ | 320 | 6/0,23 | ООО ГОССМЭП МВД России по Сам. обл.,быт | 248 | 193 | 272 | 156.2421 | 48.8256 | 248 | 193 | 272 | 156.2421 | 48.8256
2172 0,23 кВА | 320 | 6/0,23 | туристическое агентство "Полор тревел",быт | 142 | 303 | 313 | 166.1031 | 51.9072 | 67 | 208 | 130 | 88.749 | 27.7341
2174, I | 630 | 10/0,4 | д\сад № 26; ООО "Новая стоматологическая клиника",быт | 55 | 51 | 65 | 37.4718 | 5.9479 | 50 | 37 | 28 | 25.2003 | 4.0001
2174, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 153 | 112 | 120 | 84.3663 | 13.3915 | 153 | 112 | 120 | 84.3663 | 13.3915
2174,3 0,23 кВ | 400 | 10/0,23 | д\сад № 26; ООО "Новая стоматологическая клиника",быт | 75 | 54 | 55 | 40.3205 | 10.0801 | 75 | 54 | 55 | 40.3205 | 10.0801
2177, I | 400 | 10/0,4 | быт | 38 | 41 | 45 | 27.1725 | 6.7931 | 38 | 41 | 45 | 27.1725 | 6.7931
2177, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 50 | 45 | 45 | 30.6787 | 7.6697 | 50 | 45 | 45 | 30.6787 | 7.6697
2178, I | 250 | 6/0,4 | быт | 25 | 30 | 50 | 23.009 | 9.2036 | 10 | 11 | 21 | 9.2036 | 3.6814
2178, II | 250 | 6/0,4 | --*-- | 30 | 35 | 40 | 23.009 | 9.2036 | 17 | 26 | 16 | 12.9289 | 5.1715
2180 | 400 | 6/0,4 | ООО "Дейтрон", офисное здание,быт | 48 | 37 | 35 | 26.296 | 6.574 | 48 | 37 | 35 | 26.296 | 6.574
2183, I | 400 | 6/0,4 | Самарский почтамт - УФНС Самарской области филиала ФГУП почта России | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2183, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 90 | 85 | 100 |  |  | 90 | 85 | 100 | 60.2617 | 15.0654
2184, I 0,23 кВ | 400 | 6/0,23 | военная кафедра СГМУ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 160 | 180 | 150 | 107.3753 | 26.8438 | 131 | 120 | 142 | 86.1194 | 21.5298
2184, I | 250 | 6/0,4 | военная кафедра СГМУ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 100 | 40 | 65 | 44.9223 | 17.9689 | 45 | 38 | 60 | 31.3361 | 12.5344
2184, II | 250 | 6/0,4 | --*-- | 65 | 60 | 65 | 41.6353 | 16.6541 | 65 | 54 | 64 | 40.1014 | 16.0406
2185, I | 400 | 6/0,4 | МОУ Сам. спортивный лицей; ОАО КБ "Солидарность"; МОУ детская музыкальная школа № 1 им. Глинки; ГУ СО "Служба эсплуатации зданий и сооружений"; ООО "Инекс",быт | 100 | 80 | 100 | 61.3573 | 15.3393 | 100 | 80 | 100 | 61.3573 | 15.3393
2185, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 200 | 150 | 130 | 105.184 | 26.296 | 200 | 150 | 130 | 105.184 | 26.296
2186 0,23 кВ | 400 | 6/0,23 | ФГБОУ ВПО "Поволжская государственная социально-гуманитарная академия"; художественное училище,быт | 41 | 31 | 42 | 24.9812 | 6.2453 | 41 | 31 | 42 | 24.9812 | 6.2453
2187 0,23 кВ | 630 | 6/0,23 | ОАО банк "Приоритет"; стоматология; Департамент по вопросам общественной безопасности и контролю Администрация г.о. Самара; ЗАО "Региональный коммерческий банк"; Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнергосбыт"; Самарский филиал ФГКУ "Росвоенипотека" ОАО "Оборонэнерго",быт | 311 | 418 | 361 | 138.2847 | 21.9499 | 213 | 189 | 250 | 142.8749 | 22.6786
2191 0,23 кВ | 400 | 6/0,23 | быт | 276 | 241 | 230 | 163.6926 | 40.9231 | 276 | 241 | 230 | 163.6926 | 40.9231
2192 0,23 кВ | 320 | 6/0,23 | быт | 217 | 254 | 262 | 92.9933 | 29.0604 | 125 | 156 | 158 | 96.1995 | 30.0624
2194 | 400 | 6/0,4 | [6 empty] | 4 | 3 | 2
2195 | 400 | 6/0,4 | Самаранефтемашремонт,быт | 466 | 379 | 300 | 250.9077 | 62.7269 | 428 | 359 | 292 | 236.4449 | 59.1112
2196 0,23 кВ | 400 | 6/0,23 | детская стоматологическая поликлиника; ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искуств" гл. корпус,быт | 270 | 276 | 239 | 172.0197 | 43.0049 | 270 | 276 | 239 | 172.0197 | 43.0049
2197, I | 630 | 6/0,4 | Самарское отделение № 6991 ОАО "Сбербанк России"; ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 22 | 48 | 21 | 19.9411 | 3.1653 | 22 | 48 | 21 | 19.9411 | 3.1653
2197, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 17 | 16 | 18 | 11.1758 | 1.7739 | 17 | 16 | 18 | 11.1758 | 1.7739
2198, I | 400 | 6/0,4 | ФСБ; ООО "Ладога-сервис",быт | 90 | 60 | 40 | 41.6353 | 10.4088 | 90 | 60 | 40 | 41.6353 | 10.4088
2198, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 73 | 48 | 64 | 40.5397 | 10.1349 | 73 | 48 | 64 | 40.5397 | 10.1349
2200 | 200 | 6/0,4 | быт | 310 | 180 | 210 | 153.3933 | 76.6967 | 310 | 180 | 210 | 153.3933 | 76.6967
2202 | 100 | 6/0,4 | ООО "Управляющая компания Самара-Пласт" | 45 | 55 | 85 | 40.5397 | 40.5397 | 45 | 55 | 85 | 40.5397 | 40.5397
2205 0,23 кВ | 320 | 6/0,23 | быт | 155 | 190 | 150 | 108.471 | 33.8972 | 155 | 190 | 150 | 108.471 | 33.8972
2208 0,23 кВ | 560 | 6/0,23 | лаборатория СамГАСУ; училище № 20; интернетцентр,быт | 81 | 62 | 64 | 26.2614 | 4.6895 | 50 | 59 | 39 | 32.4317 | 5.7914
2209 0,23 кВ | 320 | 6/0,23 | лаборатория СамГАСУ,быт | 90 | 85 | 116 | 63.7678 | 19.9274 | 90 | 85 | 116 | 63.7678 | 19.9274
2210 | 250 | 6/0,4 | ООО "Факел" база | 10 | 8 | 16 | 7.4505 | 2.9802 | 10 | 8 | 16 | 7.4505 | 2.9802
2211 0,23 кВ | 400 | 6/0,23 | быт | 158 | 147 | 97 | 51.0004 | 12.7501 | 49 | 36 | 36 | 26.5151 | 6.6288
2213, I | 160 | 10/0,4 | ТСЖ "Наш дом-76 квартал",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2213, II | 160 | 10/0,4 | --*-- | 40 | 17 | 16 | 15.9967 | 9.998 | 40 | 17 | 16 | 15.9967 | 9.998
2215 | 250 | 6/0,4 | Управление социальной поддержки и защиты населения Октябрьского района,быт | 199 | 202 | 395 | 174.4301 | 69.7721 | 199 | 202 | 395 | 174.4301 | 69.7721
2216, I | 630 | 10/0,4 | ЦТП-184 ОАО "ПТС"; НСП-46 ООО "Самарские коммунальные системы"; ООО "Коммунальная компания "Наш Дом"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 270 | 108 | 230 | 133.2331 | 21.1481 | 270 | 108 | 230 | 133.2331 | 21.1481
2216, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 135 | 133 | 130 | 87.2151 | 13.8437 | 135 | 133 | 130 | 87.2151 | 13.8437
2217, I | 400 | 10/0,4 | ПСЭ-242\2 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 148 | 95 | 184 | 93.5699 | 23.3925 | 148 | 95 | 184 | 93.5699 | 23.3925
2217, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 199 | 152 | 170 | 114.1685 | 28.5421 | 199 | 152 | 170 | 114.1685 | 28.5421
2217, II 0,23 кВ | 250 | 10/0,23 | ПСЭ-242\2 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2218, I | 400 | 10/0,4 | Сам. диагностический центр для детей; Фонд экологии и здоровья,быт | 110 | 96 | 102 | 67.4931 | 16.8733 | 110 | 96 | 102 | 67.4931 | 16.8733
2218, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 74 | 78 | 36 | 41.1971 | 10.2993 | 74 | 78 | 36 | 41.1971 | 10.2993
2219 | 400 | 6/0,4 | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения",быт | 28 | 29 | 36 | 20.3794 | 5.0949 | 28 | 29 | 36 | 20.3794 | 5.0949
2220, I | 400 | 6/0,4 | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения",быт | 58 | 79 | 59 | 42.9501 | 10.7375 | 65 | 49 | 26 | 30.6787 | 7.6697
2220, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 54 | 33 | 44 | 28.7065 | 7.1766 | 50 | 55 | 34 | 30.4595 | 7.6149
2221, I | 400 | 6/0,4 | быт | 46 | 35 | 41 | 26.7343 | 6.6836 | 28 | 40 | 35 | 22.5707 | 5.6427
2221, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 37 | 24 | 31 | 20.1603 | 5.0401 | 9 | 16 | 20 | 9.861 | 2.4653
2222, I | 400 | 6/0,4 | быт | 28 | 18 | 10 | 12.2715 | 3.0679 | 33 | 24 | 28 | 18.6263 | 4.6566
2222, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 25 | 9 | 16 | 10.9567 | 2.7392 | 22 | 16 | 13 | 11.1758 | 2.794
2226, I | 630 | 6/0,4 | ООО НПСП «СамВид»; комп. "Истфайер Холдинг Лимитед",быт | 80 | 80 | 80 | 52.592 | 8.3479 | 35 | 32 | 42 | 23.8855 | 3.7914
2226, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 150 | 200 | 160 | 111.758 | 17.7394 | 131 | 107 | 81 | 69.9035 | 11.0958
2227 | 160 | 6/0,4 | МРО "Иудейское религиозное общество г. Самары" благотворительная столовая; Самарская городская поликлиника № 3,быт | 38 | 34 | 36 | 23.6664 | 14.7915 | 38 | 34 | 36 | 23.6664 | 14.7915
2228, А | 400 | 6/0,4 | ЦТП 337 кв. ОАО "ПТС"; детский сад № 85,быт | 190 | 150 | 150 | 107.3753 | 26.8438 | 215 | 229 | 208 | 142.8749 | 35.7187
2228, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 143 | 106 | 135 | 84.1472 | 21.0368 | 105 | 96 | 98 | 65.5209 | 16.3802
2229 | 250 | 6/0,4 | быт | 14 | 10 | 11 | 7.6697 | 3.0679 | 18 | 13 | 15 | 10.0801 | 4.0321
2230, I | 630 | 6/0,4 | быт | 29 | 64 | 29 | 26.7343 | 4.2435 | 29 | 64 | 29 | 26.7343 | 4.2435
2230, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 27 | 5 | 4 | 7.8888 | 1.2522 | 27 | 5 | 4 | 7.8888 | 1.2522
2231, I | 250 | 6/0,4 | быт | 150 | 105 | 50 | 66.8357 | 26.7343 | 98 | 48 | 53 | 43.6075 | 17.443
2231, II | 250 | 6/0,4 | --*-- | 110 | 130 | 185 | 93.1317 | 37.2527 | 120 | 148 | 125 | 86.1194 | 34.4478
2232, I | 630 | 6/0,4 | Первый объединённый банк,быт | 78 | 99 | 72 | 54.5642 | 8.661 | 78 | 99 | 72 | 54.5642 | 8.661
2232, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 132 | 130 | 89 | 76.9158 | 12.2089 | 132 | 130 | 89 | 76.9158 | 12.2089
2233, I | 400 | 6/0,4 | Дума г.о. Самара | 52 | 43 | 33 | 28.0491 | 7.0123 | 52 | 43 | 33 | 28.0491 | 7.0123
2233, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 7 | 14 | 8 | 6.3549 | 1.5887 | 7 | 14 | 8 | 6.3549 | 1.5887
2235, I | 630 | 6/0,4 | быт | 162 | 114 | 107 | 83.9281 | 13.3219 | 162 | 114 | 107 | 83.9281 | 13.3219
2235, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 194 | 132 | 139 | 101.897 | 16.1741 | 194 | 132 | 139 | 101.897 | 16.1741
2237, I | 400 | 6/0,4 | УФНС по СО | 185 | 207 | 272 | 145.5045 | 36.3761 | 185 | 207 | 272 | 145.5045 | 36.3761
2237, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 16 | 13 | 16 | 9.861 | 2.4653 | 16 | 13 | 16 | 9.861 | 2.4653
2238, А | 400 | 6/0,4 | ГУ Сам. области "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 63 | 60 | 50 | 37.9101 | 9.4775 | 63 | 60 | 50 | 37.9101 | 9.4775
2238, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 11 | 24 | 11 | 10.0801 | 2.52 | 11 | 24 | 11 | 10.0801 | 2.52
2239, I | 400 | 6/0,4 | быт | 140 | 112 | 98 | 76.6967 | 19.1742 | 140 | 112 | 98 | 76.6967 | 19.1742
2239, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 44 | 31 | 30 | 23.009 | 5.7523 | 44 | 31 | 30 | 23.009 | 5.7523
2241, I | 400 | 6/0,4 | ЗАО "Эль-Декор",быт | 33 | 50 | 44 | 27.8299 | 6.9575 | 33 | 50 | 44 | 27.8299 | 6.9575
2241, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 226 | 324 | 142 | 151.6403 | 37.9101 | 226 | 324 | 142 | 151.6403 | 37.9101
2243 0,23 кВ | 250 | 6/0,23 | отделение восстановительного лечения городской больницы № 13; МП г.о. Самара "ЕИРЦ",быт | 207 | 288 | 252 | 163.6926 | 65.477 | 207 | 288 | 252 | 163.6926 | 65.477
2245, I | 1250 | 6/0,4 | Hampton by Hilton Samara, отель ; Филиал ПАО "ТрансКонтейнер"; Управление Министерства юстиции РФ по СО | 52 | 42 | 25 | 26.0769 | 2.0861 | 52 | 42 | 25 | 26.0769 | 2.0861
2245, II | 1250 | 6/0,4 | --*-- | 49 | 70 | 48 | 36.5953 | 2.9276 | 49 | 70 | 48 | 36.5953 | 2.9276
2247 0,23 кВ | 100 | 6/0,23 | быт | 20 | 10 | 15 | 5.709 | 5.709 | 20 | 10 | 15 | 9.861 | 9.861
2248 | 180 | 6/0,4 | ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС СО" | 10 | 12 | 1 | 5.0401 | 2.8 | 25 | 40 | 18 | 18.1881 | 10.1045
2249, I | 250 | 6/0,4 | Управление Федеральной миграционной службы России по СО; Департамент образования администрации г.о. Самара; ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; МБУ г.о. Самара "Центр информационно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения",быт | 20 | 35 | 15 | 15.3393 | 6.1357 | 46 | 54 | 35 | 29.583 | 11.8332
2249, II 0,23 кВ | 400 | 6/0,23 | --*-- | 440 | 395 | 302 | 249.1546 | 62.2887 | 395 | 383 | 420 | 262.5217 | 65.6304
2250, I | 630 | 6/0,4 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт"; ОАО "Самаранефтепродукт" торговая компания,быт | 90 | 53 | 47 | 41.6353 | 6.6088 | 90 | 53 | 47 | 41.6353 | 6.6088
2250, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 38 | 29 | 49 | 25.4195 | 6.3549 | 38 | 29 | 49 | 25.4195 | 6.3549
2250, II 0,23 кВ | 250 | 6/0,23 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт"; ОАО "Самаранефтепродукт" торговая компания,быт | 347 | 268 | 263 | 192.3991 | 76.9596 | 347 | 268 | 263 | 192.3991 | 76.9596
2252 0,23 кВ | 320 | 6/0,23 | быт | 410 | 468 | 521 | 177.4865 | 55.4645 | 410 | 468 | 521 | 306.5675 | 95.8024
2253 0,23 кВ | 400 | 6/0,23 | ОАО КБ "Развитие"; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций",быт | 268 | 215 | 228 | 155.8038 | 38.9509 | 218 | 245 | 205 | 146.3811 | 36.5953
2254, А | 400 | 6/0,4 | кафе "Сладкая жизнь"; школа № 81; ФКУ «ЦУКС МЧС России по Самарской области»,быт | 75 | 100 | 75 | 54.7833 | 13.6958 | 98 | 75 | 78 | 55.0025 | 13.7506
2254, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 74 | 68 | 85 | 49.7433 | 12.4358 | 35 | 43 | 56 | 29.3639 | 7.341
2256, I | 630 | 6/0,4 | Губернская Дума; колледж строительства и предпринимательства; Самарагорпроект,быт | 125 | 105 | 125 | 77.7923 | 12.348 | 160 | 165 | 198 | 114.6067 | 18.1915
2256, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 200 | 150 | 160 | 111.758 | 17.7394 | 110 | 90 | 138 | 74.0671 | 11.7567
2259 | 630 | 6/0,4 | ДЮСШ 3 25,быт | 482 | 460 | 531 | 322.7834 | 51.2355 | 482 | 460 | 531 | 322.7834 | 51.2355
2260 | 630 | 6/0,4 | в\часть № 5599 ВВМВД РФ; ООО "Сам. промкомбинат",быт | 655 | 389 | 505 | 339.4375 | 53.879 | 408 | 386 | 445 | 271.5062 | 43.0962
2261, I | 630 | 6/0,4 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 140 | 144 | 132 | 91.1595 | 14.4698 | 140 | 144 | 132 | 91.1595 | 14.4698
2261, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 308 | 282 | 297 | 194.3713 | 30.8526 | 308 | 282 | 297 | 194.3713 | 30.8526
2262 Т-1 | 630 | 6/0,4 | котельная 150 кв. ЗАО "СУТЭК"; пенсионный фонд Октябрьского района; ГБУ СО "ЦСО Ленинского района г.о. Самара",быт | 35 | 40 | 62 | 30.0213 | 4.7653 | 84 | 165 | 110 | 78.6689 | 12.4871
2262 Т-2 | 630 | 6/0,4 | --*-- | 217 | 258 | 213 | 150.7637 | 23.9308 | 285 | 295 | 305 | 193.933 | 30.783
2263 0,23 кВ | 630 | 6/0,23 | Самарский Вальдорфский д\сад; санэпидстанция; стоматологическая клиника ДинаС,быт | 195 | 200 | 197 | 75.1051 | 11.9214 | 220 | 243 | 264 | 159.3099 | 25.2873
2269 0,23 кВ | 250 | 6/0,23 | быт | 232 | 209 | 233 | 85.5081 | 34.2033 | 256 | 235 | 248 | 161.9395 | 64.7758
2273 0,23 кВ | 250 | 6/0,23 | д\сад № 144; Речной порт, упр. Парододства,быт | 130 | 100 | 121 | 44.5302 | 17.8121 | 130 | 100 | 121 | 76.9158 | 30.7663
2277, А | 400 | 6/0,4 | быт | 42 | 17 | 45 | 22.7899 | 5.6975 | 106 | 90 | 95 | 63.7678 | 15.9419
2277, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 101 | 96 | 135 | 72.7523 | 18.1881 | 90 | 75 | 68 | 51.0581 | 12.7645
2279, А | 400 | 6/0,4 | д\сад № 48; Областной суд,быт | 110 | 105 | 100 | 69.027 | 17.2568 | 96 | 128 | 135 | 78.6689 | 19.6672
2279, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 90 | 105 | 75 | 59.166 | 14.7915 | 95 | 165 | 56 | 69.2461 | 17.3115
2280, А | 400 | 6/0,4 | ЗАО "Зарубежэнергомонтаж"; ПСК-372 ОАО Сам филиал "Волгателеком",быт | 112 | 205 | 140 | 100.1439 | 25.036 | 112 | 205 | 140 | 100.1439 | 25.036
2280, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 106 | 169 | 95 | 81.0793 | 20.2698 | 106 | 169 | 95 | 81.0793 | 20.2698
2281, I | 630 | 6/0,4 | НСП-80 ООО "Самарские коммунальные системы"; КБ "Ситибанк"; Детский сад №145,быт | 112 | 116 | 120 | 76.2584 | 12.1045 | 112 | 116 | 120 | 76.2584 | 12.1045
2281, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 135 | 182 | 144 | 101.0205 | 16.035 | 135 | 182 | 144 | 101.0205 | 16.035
2282, I | 400 | 6/0,4 | быт | 143 | 147 | 148 | 95.9804 | 23.9951 | 143 | 147 | 148 | 95.9804 | 23.9951
2282, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 78 | 69 | 47 | 42.5119 | 10.628 | 78 | 69 | 47 | 42.5119 | 10.628
2283, I | 630 | 6/0,4 | ООО фирма "Маяк-Стройинвест"; Федеральный транзитный узел связи ЗАО "Самарателеком",быт | 73 | 50 | 60 | 40.1014 | 6.3653 | 73 | 50 | 60 | 40.1014 | 6.3653
2283, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 103 | 83 | 106 | 63.9869 | 10.1567 | 103 | 83 | 106 | 63.9869 | 10.1567
2284, I | 630 | 6/0,4 | ООО "Маяк-Стройинвест",быт | 79 | 87 | 45 | 46.2371 | 7.3392 | 79 | 87 | 45 | 46.2371 | 7.3392
2284, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 105 | 98 | 99 | 66.1783 | 10.5045 | 105 | 98 | 99 | 66.1783 | 10.5045
2286, I | 630 | 6/0,4 |  | - | - | - |  |  | - | - | - | #VALUE! | #VALUE!
2286, II | 630 | 6/0,4 |  | - | - | - |  |  | - | - | - | #VALUE! | #VALUE!
2285, I | 400 | 6/0,4 | Офисы | 10 | 11 | 12 | 7.2314 | 1.8079 | 175 | 198 | 172 | 119.4277 | 29.8569
2285, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 53 | 77 | 82 | 46.4563 | 11.6141 | 193 | 106 | 142 | 96.6378 | 24.1594
2287, А | 400 | 6/0,4 | д\сад № 338; БС-55438 ,быт | 175 | 198 | 172 | 119.4277 | 29.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2287, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 193 | 106 | 142 | 96.6378 | 24.1594 | - | - | - | #VALUE! | #VALUE!
2289, I | 400 | 6/0,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 92 | 119 | 73.8479 | 18.462
2289, II | 400 | 6/0,4 |  | 10 | 20 | 29 | 12.9289 | 3.2322 | 38 | 6 | 25 | 15.1202 | 3.7801
2290, I | 1250 | 6/0,4 | Быт | 249 | 263 | 271 | 171.5814 | 13.7265 | 285 | 308 | 365 | 209.9297 | 16.7944
2290, II | 1250 | 6/0,4 | --*-- | 85 | 71 | 74 | 50.4007 | 4.0321 | 58 | 69 | 43 | 37.2527 | 2.9802
2292 | 250 | 6/0,4 | Быт | 73 | 78 | 49 | 43.8267 | 17.5307 | 10 | 20 | 29 | 12.9289 | 5.1715
2293 | 250 | 6/0,4 | Быт | 230 | 170 | 288 | 150.7637 | 60.3055 | 73 | 78 | 49 | 43.8267 | 17.5307
2294 | 630 | 6/0,4 | Быт | 50 | 72 | 63 | 40.5397 | 6.4349 | 230 | 170 | 288 | 150.7637 | 23.9308
2295 | 630 | 6/0,4 | Быт | 60 | 80 | 90 | 50.4007 | 8.0001 | 50 | 72 | 63 | 40.5397 | 6.4349
2296, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 12 | 7.6697 | 1.9174
2296, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 40 | 30 | 40 | 24.1047 | 6.0262 | 46 | 18 | 21 | 18.6263 | 4.6566
2300, I | 630 | 6/0,4 | Быт | 80 | 70 | 85 | 51.4963 | 8.174 | 66 | 75 | 83 | 49.0859 | 7.7914
2300, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 148 | 126 | 96.1995 | 15.2698
2303 | 400 | 6/0,4 | пожарная часть № 2; д\сад № 279,быт | 147 | 91 | 158 | 86.7768 | 21.6942 | 120 | 68 | 138 | 71.4375 | 17.8594
2309, I | 250 | 6/0,4 | ООО "Золотой лев" | 30 | 40 | 25 | 20.8177 | 8.3271 | 30 | 40 | 25 | 20.8177 | 8.3271
2309, II | 250 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2313, I | 630 | 6/0,4 | Быт | 68 | 123 | 85 | 60.4808 | 9.6001 | 135 | 106 | 73 | 68.8079 | 10.9219
2313, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 31 | 16 | 23 | 15.3393 | 2.4348 | 38 | 26 | 37 | 22.1325 | 3.5131
2314, I | 630 | 6/0,4 | Быт | 168 | 195 | 148 | 111.9771 | 17.7741 | 196 | 138 | 106 | 96.4187 | 15.3046
2314, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 28 | 15 | 20 | 13.8054 | 2.1913 | 8 | 7 | 13 | 6.1357 | 0.97393
2315 | 250 | 6/0,4 | БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 110 | 180 | 70 | 78.888 | 31.5552 | 221 | 265 | 183 | 146.6002 | 58.6401
2316 | 250 | 6/0,4 | центр санэпидстанции,быт | 41 | 40 | 46 | 27.8299 | 11.132 | 56 | 43 | 73 | 37.6909 | 15.0764
2318 | 250 | 6/0,4 | Самаратрансгаз; Клиника "Медтест-Самара",быт | 120 | 128 | 71 | 69.9035 | 27.9614 | 106 | 148 | 55 | 67.7122 | 27.0849
2319 | 1250 | 6/0,4 | быт | 89 | 56 | 45 | 41.6353 | 3.3308 | 89 | 56 | 45 | 41.6353 | 3.3308
2320 | 400 | 6/0,4 | ОАО "ИЦЭ Поволжье", быт | 85 | 68 | 71 | 49.0859 | 12.2715 | 85 | 68 | 71 | 49.0859 | 12.2715
2321 | 400 | 6/0,4 | быт | 80 | 51 | 82 | 46.6754 | 11.6689 | 80 | 51 | 82 | 46.6754 | 11.6689
2333, А | 160 | 6/0,4 | быт | 20 | 50 | 25 | 20.8177 | 13.011 | 8 | 10 | 15 | 7.2314 | 4.5196
2333, Б | 250 | 6/0,4 | --*-- | 150 | 140 | 130 | 92.036 | 36.8144 | 0 | 0 | 7 | 1.5339 | 0.61357
2334 | 320 | 6/0,4 | быт | 160 | 310 | 72 | 118.7703 | 37.1157 | 128 | 275 | 96 | 109.3475 | 34.1711
2336, I | 400 | 6/0,4 | ТСЖ "Лесная-10"; банк "Форштадт"; д\сад № 163; ПСК-338 ОАО "Волгателеком",быт | 117 | 109 | 126 | 77.1349 | 19.2837 | 202 | 145 | 170 | 113.2919 | 28.323
2336, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 167 | 158 | 195 | 113.9493 | 28.4873 | 156 | 185 | 173 | 112.6345 | 28.1586
2338, А | 400 | 6/0,4 | ОАО АКБ "Росевробанк"; ОАО КБ "Солидарность",быт | 199 | 207 | 190 | 130.6035 | 32.6509 | 223 | 240 | 275 | 161.7204 | 40.4301
2338, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 101 | 50 | 91 | 53.0303 | 13.2576 | 106 | 59 | 95 | 56.9747 | 14.2437
2340 | 320 | 6/0,4 | Школа №42, быт | 26 | 48 | 60 | 29.3639 | 9.1762 | 26 | 48 | 60 | 29.3639 | 9.1762
2341, А | 1000 | 6/0,4 | ЦТП-186 ОАО "ПТС"; Дворец бракосочетания; Главное следственное управление, информационный центр, управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по СО; Промавтобанк,быт | 145 | 159 | 139 | 97.0761 | 9.7076 | 100 | 156 | 163 | 91.8169 | 9.1817
2341, Б | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 108 | 91 | 86 | 62.453 | 6.2453 | 95 | 115 | 90 | 65.74 | 6.574
2342, I | 630 | 6/0,4 | ТСЖ "Лайнер",быт | 125 | 89 | 75 | 63.3295 | 10.0523 | 158 | 106 | 121 | 84.3663 | 13.3915
2342, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 50 | 60 | 80 | 41.6353 | 6.6088 | 35 | 40 | 53 | 28.0491 | 4.4522
2345, А | 630 | 6/0,4 | ГСК-518 ОАО "Волгателеком",быт | 170 | 163 | 100 | 94.8847 | 15.0611 | 131 | 143 | 106 | 83.2707 | 13.2176
2345, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 75 | 118 | 100 | 64.2061 | 10.1914 | 87 | 98 | 65 | 54.7833 | 8.6958
2347, I | 630 | 6/0,4 | детский сад № 452; РоссельхозБанк; Администрация Ленинского района; ЗАО "Башвзрывтехнологии"; ООО "Буран"; ООО "Ост-Вест-Отель",быт | 281 | 289 | 306 | 191.9608 | 30.47 | 275 | 256 | 296 | 181.2233 | 28.7656
2347, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 40 | 48 | 70 | 34.6231 | 5.4957 | 40 | 35 | 51 | 27.6108 | 4.3827
2349, I | 400 | 6/0,4 | Детский сад "Буратино"; ПАО "Уралсиб Банк"; быт | 139 | 144 | 122 | 88.749 | 22.1872 | 175 | 160 | 188 | 114.6067 | 28.6517
2349, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 68 | 47 | 38 | 33.5274 | 8.3819 | 20 | 8 | 31 | 12.9289 | 3.2322
2351, I | 400 | 6/0,4 | быт | 125 | 140 | 138 | 88.3107 | 22.0777 | 100 | 95 | 128 | 70.7801 | 17.695
2351, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 28 | 32 | 61 | 26.5151 | 6.6288 | 5 | 6 | 15 | 5.6975 | 1.4244
2352 | 400 | 6/0,4 | быт | 105 | 123 | 98 | 71.4375 | 17.8594 | 56 | 60 | 57 | 37.9101 | 9.4775
2353 | 630 | 6/0,4 | школа № 70; ЗАО "Сам. электропроект"; банк "ВТБ-24"; отдел обл. архива центра профес.образования Сам. обл.,быт | 28 | 12 | 5 | 9.861 | 1.5652 | 18 | 13 | 7 | 8.3271 | 1.3218
2354 | 400 | 6/0,4 | школа № 70; ЗАО "Сам. электропроект"; банк "ВТБ-24"; отдел обл. архива центра профес.образования Сам. обл.,быт | 95 | 142 | 90 | 71.6566 | 17.9141 | 95 | 142 | 90 | 71.6566 | 17.9141
2355, I | 630 | 6/0,4 | ЦУМ "Самара"; ООО "Каньон",быт | 258 | 313 | 282 | 186.9207 | 29.67 | 258 | 313 | 282 | 186.9207 | 29.67
2355, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 152 | 129 | 112 | 86.1194 | 13.6697 | 152 | 129 | 112 | 86.1194 | 13.6697
2356, I | 630 | 6/0,4 | ОАО ВКБ,быт | 0 | 8 | 0 | 1.7531 | 0.27826 | 0 | 8 | 0 | 1.7531 | 0.27826
2356, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 4 | 5 | 5 | 3.0679 | 0.48696 | 4 | 5 | 5 | 3.0679 | 0.48696
2357, I | 1000 | 10/0,4 | нет нагрузки | 15 | 8 | 10 | 7.2314 | 0.72314 | 120 | 136 | 115 | 81.2985 | 8.1298
2357, II | 1000 | 10/0,4 | быт | 13 | 5 | 11 | 6.3549 | 0.63549 | 10 | 12 | 27 | 10.7375 | 1.0738
2362, I | 1000 | 6/0,4 | быт | 170 | 130 | 182 |  |  | 170 | 130 | 182 | 105.6223 | 10.5622
2362, II | 1000 | 6/0,4 | ТК "Вавилон",быт | 55 | 72 | 92 |  |  | 55 | 72 | 92 | 47.9902 | 4.799
2363, I | 400 | 10/0,4 | ГБПОУ "Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна" | 8 | 9 | 23 | 8.7653 | 2.1913 | 8 | 8 | 18 | 7.4505 | 1.8626
2363, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 8 | 5 | 10 | 5.0401 | 1.26 | 43 | 49 | 55 | 32.2126 | 8.0532
2365 0,23 кВ | 400 | 6/0,23 | ОАО "Волжская ТГК",быт | 151 | 146 | 129 | 54.0452 | 13.5113 | 285 | 296 | 235 | 178.8128 | 44.7032
2366, I | 250 | 10/0,4 | гостиница "Приволжская" ОАО "Приволжскнефтепровод", быт | 59 | 48 | 65 | 37.6909 | 15.0764 | 40 | 75 | 69 | 40.3205 | 16.1282
2366, II | 250 | 10/0,4 | --*-- | 12 | 8 | 21 | 8.9845 | 3.5938 | 8 | 3 | 3 | 3.0679 | 1.2271
2382, I | 400 | 6/0,4 | ОАО "САМАРАОБУВЬ" | [5 empty] | 45 | 50 | 65 | 35.0613 | 8.7653
2382, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | [5 empty] | 80 | 85 | 98 | 57.6321 | 14.408
2383 0,23 кВ | 250 | 6/0,23 | Детский сад № 58; университет Наяновой,быт | 150 | 190 | 195 | 67.8737 | 27.1495 | 120 | 110 | 168 | 87.2151 | 34.886
2385, А | 630 | 6/0,4 | Тепловой пункт №3; ОАО "ПТС"; НСП ООО "Самарские коммунальные системы"; Самаранефтехимпроект,быт | 68 | 28 | 33 | 28.2682 | 4.487 | 68 | 28 | 33 | 28.2682 | 4.487
2385, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 126 | 98 | 87 | 68.1505 | 10.8175 | 126 | 98 | 87 | 68.1505 | 10.8175
2392, А | 630 | 6/0,4 | ЦТП 351 кв. ОАО "ПТС"; детский сад № 283,быт | 185 | 158 | 179 | 114.3876 | 18.1568 | 96 | 135 | 89 | 70.1227 | 11.1306
2392, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 38 | 45 | 56 | 30.4595 | 4.8348 | 76 | 89 | 70 | 51.4963 | 8.174
2393, I | 630 | 6/0,4 | ЗАО СК "ЭДС"; ТСЖ "Самарская, 161"; офисные помещения Борисова М.Н.,быт | 226 | 199 | 180 | 132.5757 | 21.0438 | 226 | 199 | 180 | 132.5757 | 21.0438
2393, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2394, I | 630 | 6/0,4 | быт | 68 | 76 | 101 | 53.6877 | 8.5219 | 68 | 72 | 85 | 49.305 | 7.8262
2394, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 38 | 53 | 29 | 26.296 | 4.174 | 25 | 45 | 38 | 23.6664 | 3.7566
2395, I | 400 | 10/0,4 | быт | 1 | 3 | 0 | 0.87653 | 0.21913 | 1 | 3 | 0 | 0.87653 | 0.21913
2395, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 104 | 78 | 66 | 54.3451 | 13.5863 | 104 | 78 | 66 | 54.3451 | 13.5863
2396, I | 400 | 6/0,4 | быт | 169 | 109 | 96 | 81.9559 | 20.489 | 169 | 109 | 96 | 81.9559 | 20.489
2396, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 69 | 55 | 75 | 43.6075 | 10.9019 | 69 | 55 | 75 | 43.6075 | 10.9019
2397 | 630 | 6/0,4 | школа № 6 корп. 2; ООО "Вести плюс",быт | 179 | 250 | 230 | 144.4089 | 22.922 | 179 | 250 | 230 | 144.4089 | 22.922
2398, А | 400 | 6/0,4 | Центр косметологии и пластической хирургии; ГУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений",быт | 70 | 50 | 43 | 35.7187 | 8.9297 | 70 | 50 | 43 | 35.7187 | 8.9297
2398, Б | 315 | 6/0,4 | --*-- | 56 | 68 | 70 | 42.5119 | 13.4958 | 56 | 68 | 70 | 42.5119 | 13.4958
2415 Т-1 | 400 | 6/0,4 | быт | 116 | 110 | 83 | 67.7122 | 16.928 | 116 | 110 | 83 | 67.7122 | 16.928
2415 Т-2 | 400 | 6/0,4 | --*-- | 73 | 81 | 76 | 50.4007 | 12.6002 | 73 | 81 | 76 | 50.4007 | 12.6002
2421 0,23 кВ | 180 | 6/0,23 | трест "Самаратрансстрой"; стоматология,быт | 137 | 101 | 129 | 80.4219 | 44.6789 | 125 | 120 | 148 | 86.1194 | 47.8441
2430, I | 630 | 10/0,4 | ДСШ № 14,быт | 186 | 136 | 147 | 102.7735 | 16.3133 | 186 | 136 | 147 | 102.7735 | 16.3133
2430, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 115 | 66 | 73 | 55.6599 | 8.8349 | 115 | 66 | 73 | 55.6599 | 8.8349
2432, I | 630 | 10/0,4 | быт | 73 | 66 | 63 | 44.2649 | 7.0262 | 73 | 66 | 63 | 44.2649 | 7.0262
2432, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 56 | 38 | 47 | 30.8978 | 4.9044 | 56 | 38 | 47 | 30.8978 | 4.9044
2434, А | 400 | 6/0,4 | быт | 88 | 78 | 135 | 65.9591 | 16.4898 | 88 | 78 | 135 | 65.9591 | 16.4898
2434, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 41 | 23 | 24 | 19.2837 | 4.8209 | 41 | 23 | 24 | 19.2837 | 4.8209
2435, I | 400 | 6/0,4 | Дворец культуры железнодорожников им. Пушкина,быт | 53 | 13 | 16 | 17.9689 | 4.4922 | 40 | 53 | 63 | 34.1848 | 8.5462
2435, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 26 | 17 | 10 | 11.6141 | 2.9035 | 8 | 12 | 19 | 8.5462 | 2.1366
2437, А | 250 | 10/0,4 | быт | 15 | 5 | 36 | 12.2715 | 4.9086 | 15 | 5 | 36 | 12.2715 | 4.9086
2437, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- | 160 | 155 | 149 | 101.6779 | 40.6711 | 300 | 319 | 297 | 200.7261 | 80.2905
2438, I | 630 | 6/0,4 | Министерство здравоохранения Правительства Самарской области | 45 | 28 | 22 | 20.8177 | 3.3044 | 45 | 28 | 22 | 20.8177 | 3.3044
2438, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 8 | 2 | 3 | 2.8487 | 0.45218 | 8 | 2 | 3 | 2.8487 | 0.45218
2440, I | 400 | 6/0,4 | НСП-47 ООО "Самарские коммунальные системы"; д\сад № 164; МОУ СОШ "Сам. Вальдорфская школа",быт | 248 | 164 | 226 | 139.8071 | 34.9518 | 240 | 161 | 220 | 136.0818 | 34.0204
2440, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 378 | 335 | 331 | 228.7752 | 57.1938 | 370 | 330 | 329 | 225.4882 | 56.3721
2441, А | 630 | 6/0,4 | Альфа-банк; Сам. банк; дневной стационар поликлиники № 8,быт | 169 | 153 | 180 | 110.0049 | 17.4611 | 169 | 153 | 180 | 110.0049 | 17.4611
2441, Б | 630 | 6/0,4 | Альфа-банк; Сам. банк; дневной стационар поликлиники № 8,быт | 212 | 193 | 162 | 124.2486 | 19.722 | 212 | 193 | 162 | 124.2486 | 19.722
2442, А | 400 | 6/0,4 | АКБ "Газбанк",быт | 83 | 84 | 63 | 50.4007 | 12.6002 | 83 | 84 | 63 | 50.4007 | 12.6002
2442, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 131 | 83 | 70 | 62.2339 | 15.5585 | 131 | 83 | 70 | 62.2339 | 15.5585
2444, I | 630 | 6/0,4 | БС-53255 ОАО "Вымпелком",быт | 38 | 35 | 61 | 29.3639 | 4.6609 | 38 | 35 | 61 | 29.3639 | 4.6609
2444, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 122 | 138 | 97 | 78.2306 | 12.4176 | 122 | 138 | 97 | 78.2306 | 12.4176
2445, I | 400 | 6/0,4 | ООО "Альянс" | 54 | 47 | 60 | 35.2805 | 8.8201 | 54 | 47 | 60 | 35.2805 | 8.8201
2445, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 30 | 15 | 19 | 14.0245 | 3.5061 | 30 | 15 | 19 | 14.0245 | 3.5061
2446 | 320 | 6/0,4 | быт | 18 | 38 | 24 | 17.5307 | 5.4783 | 18 | 38 | 24 | 17.5307 | 5.4783
2447 | 400 | 6/0,4 | котельная Храм во имя Петра и Павла,быт | 580 | 460 | 470 | 330.8913 | 82.7228 | 580 | 460 | 470 | 330.8913 | 82.7228
2448, I | 400 | 6/0,4 | ГУП Сам. обл. санитарного а\транспорта; д\сад № 50,быт | 42 | 12 | 40 | 20.5985 | 5.1496 | 42 | 12 | 40 | 20.5985 | 5.1496
2448, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 5 | 9 | 21 | 7.6697 | 1.9174 | 5 | 9 | 21 | 7.6697 | 1.9174
2449, А | 400 | 6/0,4 | ГБОУ ВПО "СамГМУ"; НИИ гигиены и экологии человека; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций"; в/ч 14487,быт | 212 | 219 | 218 | 142.2175 | 35.5544 | 212 | 219 | 218 | 142.2175 | 35.5544
2449, Б 0,23 кВ | 630 | 6/0,23 | в/ч 14487,быт | 158 | 210 | 202 | 124.906 | 19.8263 | 158 | 210 | 202 | 124.906 | 19.8263
2450 0,23 кВ | 180 | 6/0,23 | быт | 104 | 205 | 190 | 109.3475 | 60.7486 | 73 | 128 | 123 | 70.9992 | 39.444
2451, I | 1000 | 10/0,4 | ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений",быт | 40 | 13 | 60 | 24.7621 | 2.4762 | 212 | 214 | 212 | 139.8071 | 13.9807
2451, II | 1000 | 10/0,4 | --*-- | 175 | 159 | 102 | 95.5421 | 9.5542 | 215 | 215 | 217 | 141.7793 | 14.1779
2453, А | 400 | 6/0,4 | корпус СГАСУ; ОАО "Альфа банк"; маг. Евроспорт; ФГБОУ ВПО "Самарский государственный экономический университет" корпуса 1, 2,быт | 142 | 125 | 128 | 86.5577 | 21.6394 | 262 | 110 | 157 | 115.9215 | 28.9804
2453, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 106 | 120 | 90 | 69.2461 | 17.3115 | 131 | 149 | 140 | 92.036 | 23.009
2455 | 400 | 6/0,4 | быт | 164 | 240 | 186 | 129.2887 | 32.3222 | 164 | 240 | 186 | 129.2887 | 32.3222
2456, I | 400 | 6/0,4 | СРО ОГО ВФСО "Динамо"; Оружейная палата ГУ МВД России по СО | 15 | 10 | 18 | 9.4227 | 2.3557 | 15 | 10 | 18 | 9.4227 | 2.3557
2456, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 77 | 58 | 35 | 37.2527 | 9.3132 | 77 | 58 | 35 | 37.2527 | 9.3132
2457 0,23 кВ | 320 | 6/0,23 | абсолют банк,быт | 55 | 60 | 58 | 21.9479 | 6.8587 | 55 | 60 | 58 | 37.9101 | 11.8469
2458, I | 400 | 6/0,4 | быт | 75 | 98 | 70 | 53.2494 | 13.3124 | 75 | 98 | 70 | 53.2494 | 13.3124
2458, II 0,23 кВ | 400 | 6/0,23 | быт | 140 | 210 | 220 | 72.314 | 18.0785 | 140 | 210 | 220 | 124.906 | 31.2265
2459, I | 400 | 6/0,4 | детский сад № 55,быт | 51 | 27 | 42 | 26.296 | 6.574 | 51 | 27 | 42 | 26.296 | 6.574
2459, II | 320 | 6/0,4 | --*-- | 52 | 107 | 94 | 55.4407 | 17.3252 | 52 | 107 | 94 | 55.4407 | 17.3252
2460, I | 315 | 6/0,4 | Самарская областная больница № 2 поликлиника; УАТС ЗАО "СамараТелеком"; страховая компания "Аскомед",быт | 118 | 187 | 102 | 89.1873 | 28.3134 | 118 | 187 | 102 | 89.1873 | 28.3134
2460, II | 315 | 6/0,4 | --*-- | 147 | 189 | 162 | 109.1284 | 34.6439 | 147 | 189 | 162 | 109.1284 | 34.6439
2461 | 250 | 6/0,4 | Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, лаборатория | 240 | 240 | 203 | 149.6681 | 59.8672 | 167 | 205 | 153 | 115.045 | 46.018
2462 | 400 | 6/0,4 | школы № 134,быт | 53 | 113 | 85 | 55.0025 | 13.7506 | 119 | 161 | 151 | 94.4465 | 23.6116
2463 0,23 кВ | 630 | 6/0,23 | Сам. социально-пед. Колледж,быт | 378 | 302 | 266 | 120.0159 | 19.0501 | 378 | 302 | 266 | 207.3001 | 32.9048
2464 | 630 | 6/0,4 | Самарский филиал ФГБОУ ВПО "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова", модульная котельная; Сам. дистанция сигнализации, централизации и блокировки КЖД; котельная бани № 13,быт | 271 | 174 | 170 | 134.767 | 21.3916 | 283 | 199 | 222 | 154.2699 | 24.4873
2465 0,23 кВ | 180 | 6/0,23 | быт | 137 | 104 | 82 | 40.9779 | 22.7655 | 137 | 104 | 82 | 70.7801 | 39.3223
2466 | 250 | 6/0,4 | быт | 51 | 27 | 79 | 34.4039 | 13.7616 | 51 | 27 | 79 | 34.4039 | 13.7616
2467 | 180 | 6/0,4 | быт | 57 | 123 | 62 | 53.0303 | 29.4613 | 57 | 123 | 62 | 53.0303 | 29.4613
2468 0,23 кВ | 250 | 6/0,23 | быт | 287 | 320 | 326 | 118.3666 | 47.3466 | 287 | 320 | 326 | 204.4514 | 81.7806
2469, А | 630 | 6/0,4 | ООО "Торговое обслуживание" Троицкий комплекс,быт | 96 | 114 | 123 | 72.9714 | 11.5828 | 96 | 114 | 123 | 72.9714 | 11.5828
2469, Б | 630 | 6/0,4 | ООО "Торговое обслуживание" Троицкий комплекс,быт | 57 | 123 | 62 | 53.0303 | 8.4175 | 57 | 123 | 62 | 53.0303 | 8.4175
2474, I | 400 | 6/0,4 | Центр по борьбе со спидом; Самарский областной клинический кардиологический диспансер консультативно-диагностический центр; школа № 12; МСЧ № 15; МП "Бюро реконструкции и развития",быт | 37 | 39 | 28 | 22.7899 | 5.6975 | 37 | 39 | 28 | 22.7899 | 5.6975
2474, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 27 | 26 | 15 | 14.9011 | 3.7253 | 27 | 26 | 15 | 14.9011 | 3.7253
2475, I | 400 | 6/0,4 | Сам. обл. фонд жилья и ипотеки,быт | 10 | 15 | 10 | 7.6697 | 1.9174 | 10 | 15 | 10 | 7.6697 | 1.9174
2475, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 76 | 94 | 109 | 61.1382 | 15.2846 | 76 | 94 | 109 | 61.1382 | 15.2846
2477 0,23 кВ | 320 | 6/0,23 | быт | 15 | 21 | 7 | 5.4553 | 1.7048 | 15 | 21 | 7 | 9.4227 | 2.9446
2478, I | 250 | 6/0,4 | ГКУ Самарской области "Служба транспортного обеспечения",быт | 17 | 15 | 21 | 11.6141 | 4.6456 | 17 | 15 | 21 | 11.6141 | 4.6456
2478, II | 250 | 6/0,4 | --*-- | 10 | 11 | 8 | 6.3549 | 2.5419 | 10 | 11 | 8 | 6.3549 | 2.5419
2479 | 400 | 6/0,4 | быт | 48 | 75 | 105 | 49.9624 | 12.4906 | 48 | 75 | 105 | 49.9624 | 12.4906
2486 | 400 | 6/0,4 | быт | 145 | 90 | 56 | 63.7678 | 15.9419 | 145 | 90 | 56 | 63.7678 | 15.9419
2487, I | 630 | 6/0,4 | ООО "Компания СНК"; котельная (газовая) ООО "Компания СНК"; ООО "Волгастройсервис",быт | 177 | 274 | 183 | 138.9305 | 22.0525 | 177 | 274 | 183 | 138.9305 | 22.0525
2487, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 375 | 342 | 345 | 232.7196 | 36.9396 | 375 | 342 | 345 | 232.7196 | 36.9396
2488, А | 400 | 6/0,4 | Сам. филиал ОАО "Волгателеком" "Телекомсервис" УИВС-3\337,быт | 121 | 129 | 97 | 76.0393 | 19.0098 | 121 | 129 | 97 | 76.0393 | 19.0098
2488, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 143 | 177 | 161 | 105.4031 | 26.3508 | 143 | 177 | 161 | 105.4031 | 26.3508
2489, А | 630 | 6/0,4 | Поволжское отделение № 6991 ОАО "Сбербанк России"; МОУ Самарский медико-технический лицей; НСП-85 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 111 | 159 | 80 | 76.6967 | 12.1741 | 122 | 194 | 116 | 94.6656 | 15.0263
2489, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 4 | 6 | 7 | 3.7253 | 0.59131 | 3 | 2 | 3 | 1.7531 | 0.27826
2492 | 400 | 6/0,4 | быт | 246 | 298 | 358 | 197.6583 | 49.4146 | 246 | 298 | 358 | 197.6583 | 49.4146
2493, А | 630 | 6/0,4 | д\сад № 118,быт | 4 | 6 | 10 | 4.3827 | 0.69566 | 2 | 2 | 3 | 1.5339 | 0.24348
2493, Б | 630 | 6/0,4 | быт | 152 | 182 | 155 | 107.1562 | 17.0089 | 196 | 229 | 241 | 145.9428 | 23.1655
2494, А | 630 | 6/0,4 | узловая станция № 1 ТТУ,быт | 259 | 210 | 197 | 145.9428 | 23.1655 | 259 | 210 | 197 | 145.9428 | 23.1655
2494, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 450 | 525 | 433 | 308.5397 | 48.9746 | 450 | 525 | 433 | 308.5397 | 48.9746
2495 | 630 | 6/0,4 | МОУ СОШ №18; котельная МОУ СОШ №18, обслуживает Самаратрансгаз; ООО "ГазпромтрансгазСамара"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 295 | 326 | 408 | 225.4882 | 35.7918 | 295 | 326 | 408 | 225.4882 | 35.7918
2497 | 315 | 6/0,4 | международный институт рынка,быт | 51 | 78 | 53 | 39.8823 | 12.661 | 51 | 78 | 53 | 39.8823 | 12.661
2522, А | 400 | 6/0,4 | гостиница и ресторан "Волга",быт | 15 | 19 | 46 | 17.5307 | 4.3827 | 15 | 19 | 46 | 17.5307 | 4.3827
2522, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 42 | 29 | 79 | 32.87 | 8.2175 | 42 | 29 | 79 | 32.87 | 8.2175
2525 | 630 | 6/0,4 | школа № 40,быт | 56 | 85 | 123 | 57.8512 | 9.1827 | 56 | 85 | 123 | 57.8512 | 9.1827
2556 0,23 кВ | 320 | 6/0,23 | центр моб. связи "Связной",быт | 106 | 112 | 168 | 48.9705 | 15.3033 | 106 | 112 | 168 | 84.5855 | 26.433
2557, I | 1000 | 6/0,4 | ООО "Парадис"; Поволжское отделение № 28 СБ РФ; ООО "Гостиница "Националь"; ООО магазин "Зоркий"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 202 | 183 | 178 | 123.3721 | 12.3372 | 202 | 183 | 178 | 123.3721 | 12.3372
2557, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 73 | 86 | 68 | 49.7433 | 4.9743 | 73 | 86 | 68 | 49.7433 | 4.9743
2576, А | 400 | 6/0,4 | ГБУЗ "Городская клиническая больница № 3"; ЗАО "Приволжсккоммунэнерго"; БС ОАО сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 22 | 56 | 68 | 31.9935 | 7.9984 | 22 | 56 | 68 | 31.9935 | 7.9984
2576, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 48 | 38 | 25 | 24.3238 | 6.081 | 48 | 38 | 25 | 24.3238 | 6.081
2577 | 630 | 6/0,4 | абсолют банк; ОАО "Корпорация развития Самарской области",быт | 105 | 51 | 92 | 54.3451 | 8.6262 | 105 | 51 | 92 | 54.3451 | 8.6262
2589, А | 400 | 6/0,4 | Департамент здравоохранения администрации СО; ЗАО "ГазНИИпроект"; гимназия № 11,быт | 51 | 73 | 70 | 42.5119 | 10.628 | 51 | 73 | 70 | 42.5119 | 10.628
2589, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 115 | 184 | 168 | 102.3353 | 25.5838 | 115 | 184 | 168 | 102.3353 | 25.5838
2592, А | 400 | 6/0,4 | теплопункт № 1 ОАО "ПТС"; детский сад № 46; НСП-81 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 56 | 35 | 68 | 34.8422 | 8.7105 | 56 | 35 | 68 | 34.8422 | 8.7105
2592, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 153 | 130 | 168 | 98.8291 | 24.7073 | 153 | 130 | 168 | 98.8291 | 24.7073
2593, А | 315 | 6/0,4 | быт | 89 | 122 | 75 | 62.6721 | 19.8959 | 89 | 122 | 75 | 62.6721 | 19.8959
2593, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 156 | 145 | 173 | 103.8692 | 25.9673 | 156 | 145 | 173 | 103.8692 | 25.9673
2594, А | 400 | 6/0,4 | Радиоаппаратная ПАО "Т плюс"; диагностическое отд. поликлиники № 8; НСП-82 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 167 | 98 | 160 | 93.1317 | 23.2829 | 167 | 98 | 160 | 93.1317 | 23.2829
2594, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2595, А | 630 | 6/0,4 | ООО "Экотехсервис"; банк ВТБ,быт | 82 | 98 | 81 | 57.1938 | 9.0784 | 82 | 98 | 81 | 57.1938 | 9.0784
2595, Б | 630 | 6/0,4 | ООО "Экотехсервис"; ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК",быт | 102 | 115 | 140 | 78.2306 | 12.4176 | 102 | 115 | 140 | 78.2306 | 12.4176
2596, А | 400 | 6/0,4 | НС-26 ОАО "ПТС"; НСП-84 ООО "Самарские коммунальные системы"; Управление связи и офисы ООО "Газпром трансгаз Самара",быт | 36 | 52 | 41 | 28.2682 | 7.0671 | 36 | 52 | 41 | 28.2682 | 7.0671
2596, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 160 | 221 | 233 | 134.5479 | 33.637 | 160 | 221 | 233 | 134.5479 | 33.637
2597, А | 400 | 6/0,4 | ОАО "Первый объединённый банк"; Департамент строительства и архитектуры администрации г.о. Самара,быт | 180 | 172 | 218 | 124.906 | 31.2265 | 180 | 172 | 218 | 124.906 | 31.2265
2597, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 21 | 16 | 14 | 11.1758 | 1.7739 | 21 | 16 | 14 | 11.1758 | 1.7739
2682 | 400 | 6/0,4 | МП "Благоустройство",быт | 83 | 104 | 66 | 55.4407 | 13.8602 | 83 | 104 | 66 | 55.4407 | 13.8602
2687 | 400 | 6/0,4 | --*-- | 160 | 157 | 143 | 100.8013 | 25.2003 | 160 | 157 | 143 | 100.8013 | 25.2003
2688, I | 250 | 6/0,4 | быт | 0 | 0 | 6 | 1.3148 | 0.52592 | 0 | 0 | 6 | 1.3148 | 0.52592
2688, II | 250 | 6/0,4 | --*-- | 105 | 46 | 80 | 50.6198 | 20.2479 | 105 | 46 | 80 | 50.6198 | 20.2479
2689 Т-1 | 630 | 6/0,4 | Администрация Железнодорожного района г.о. Самара,быт | 42 | 30 | 38 | 24.1047 | 3.8261 | 42 | 30 | 38 | 24.1047 | 3.8261
2689 Т-2 | 630 | 6/0,4 | --*-- | 163 | 308 | 196 | 146.1619 | 23.2003 | 163 | 308 | 196 | 146.1619 | 23.2003
2690, I | 630 | 6/0,4 | быт | 96 | 121 | 92 | 67.7122 | 10.748 | 96 | 121 | 92 | 67.7122 | 10.748
2690, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 38 | 53 | 49 | 30.6787 | 4.8696 | 38 | 53 | 49 | 30.6787 | 4.8696
2691, А | 400 | 6/0,4 | ПСЭ-332\1 ОАО "Волгателеком"; ФГОБУ ВПО "ПГУТИ"; «Самарский колледж строительства и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВПО «МГСУ»,быт | 51 | 48 | 62 | 35.2805 | 8.8201 | 51 | 48 | 62 | 35.2805 | 8.8201
2691, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 42 | 38 | 31 | 24.3238 | 6.081 | 42 | 38 | 31 | 24.3238 | 6.081
2693, А | 630 | 6/0,4 | ВолгоКамский банк; отделение федерального казначейства г. Самары,быт | 163 | 158 | 78 | 87.4342 | 13.8784 | 163 | 158 | 78 | 87.4342 | 13.8784
2693, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 64 | 29 | 33 | 27.6108 | 4.3827 | 64 | 29 | 33 | 27.6108 | 4.3827
2695, А | 400 | 6/0,4 | школа № 6,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2695, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 30 | 77 | 121 | 49.9624 | 12.4906 | 30 | 77 | 121 | 49.9624 | 12.4906
2696, А | 400 | 6/0,4 | Сам. технический лицей,быт | 38 | 61 | 42 | 30.8978 | 7.7244 | 38 | 61 | 42 | 30.8978 | 7.7244
2696, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 3 | 9 | 14 | 5.6975 | 1.4244 | 3 | 9 | 14 | 5.6975 | 1.4244
2701 | 320 | 6/0,4 | быт | 176 | 262 | 314 | 164.7883 | 51.4963 | 176 | 262 | 314 | 164.7883 | 51.4963
2704 | 315 | 6/0,4 |  | 64 | 34 | 78 | 38.5675 | 12.2436 | 64 | 34 | 78 | 38.5675 | 12.2436
2706 | 630 | 6/0,4 | быт | 90 | 68 | 49 | 45.3606 | 7.2001 | 14 | 8 | 7 | 6.3549 | 1.0087
2708 | 100 | 6/0,4 | быт | 21 | 31 | 19 | 15.5585 | 15.5585 | 21 | 31 | 19 | 15.5585 | 15.5585
2710 | 400 | 6/0,4 | ЧЛ Починкова Д.С. | 21 | 31 | 19 | 15.5585 | 3.8896 | 8 | 1 | 3 | 2.6296 | 0.6574
2718, I | 630 | 6/0,4 | ГУВД Сам. области - центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей; Сам. соц. Приют с отд. ночного пребывания; д\сад № 118,быт | 3 | 1 | 5 | 1.9722 | 0.31305 | 146 | 122 | 105 | 81.7367 | 12.9741
2718, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 141 | 158 | 134 | 94.8847 | 15.0611 | 51 | 83 | 172 | 67.0548 | 10.6436
2725 | 630 | 6/0,4 |  | 38 | 73 | 45 | 34.1848 | 5.4262 | 38 | 73 | 45 | 34.1848 | 5.4262
2770 | 630 | 6/0,4 | МП "благоустройство",быт | 15 | 7 | 10 | 7.0123 | 1.1131 | 7 | 8 | 8 | 5.0401 | 0.80001
2771 | 400 | 6/0,4 | Управление вневедомственной охраны,быт | 30 | 38 | 47 | 25.2003 | 6.3001 | 30 | 38 | 47 | 25.2003 | 6.3001
2772, I | 630 | 6/0,4 | гостиница "Россия", ОАО "Сам. речной порт"; КНС-3 ООО "Самарские коммунальные системы"; гостиница "Россия"; Национальный банк; ОАО "Волгатанкер" ВЦ,быт | 230 | 130 | 173 | 116.7981 | 18.5394 | 230 | 130 | 173 | 116.7981 | 18.5394
2772, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 307 | 264 | 256 | 181.2233 | 28.7656 | 307 | 264 | 256 | 181.2233 | 28.7656
2773 0,23 кВ | 180 | 6/0,23 | ГОУ "Центр профессионального образования СО",быт | 97 | 173 | 142 | 52.2691 | 29.0384 | 97 | 173 | 142 | 90.2829 | 50.1572
2775, I | 1000 | 6/0,4 | быт | 0 | 7 | 8 | 3.287 | 0.3287 | 0 | 7 | 8 | 3.287 | 0.3287
2775, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 50 | 56 | 51 | 34.4039 | 3.4404 | 50 | 56 | 51 | 34.4039 | 3.4404
2777, I | 400 | 6/0,4 | ЦТП-205 ОАО "ПТС",быт | 39 | 58 | 43 | 30.6787 | 7.6697 | 39 | 58 | 43 | 30.6787 | 7.6697
2777, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 28 | 20 | 44 | 20.1603 | 5.0401 | 28 | 20 | 44 | 20.1603 | 5.0401
2778, А | 400 | 6/0,4 | Первая частная клиника; Теплопункт №8 ОАО "ПТС"; НСП- 43 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 160 | 180 | 145 | 106.2797 | 26.5699 | 166 | 190 | 145 | 109.7858 | 27.4464
2778, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 70 | 90 | 60 | 48.2093 | 12.0523 | 68 | 69 | 63 | 43.8267 | 10.9567
2779, А | 400 | 6/0,4 | детский сад № 178; медико-восстановительный центр филиала ФАУ МО РФ ЦСКА ОАО "Оборонэнерго",быт | 247 | 286 | 284 | 179.0319 | 44.758 | 44 | 75 | 55 | 38.1292 | 9.5323
2779, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | 130 | 125 | 131 | 84.5855 | 21.1464
2780, А | 400 | 6/0,4 | МОУ Самарский лицей информационных технологий; Теплопункт №9 ОАО "ПТС"; НСП-44 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 57 | 84 | 115 | 56.0981 | 14.0245 | 58 | 40 | 36 | 29.3639 | 7.341
2780, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 116 | 151 | 109 | 82.3941 | 20.5985 | 79 | 86 | 85 | 54.7833 | 13.6958
2781, А | 400 | 6/0,4 | Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по СО,быт | 105 | 132 | 140 | 82.6133 | 20.6533 | 86 | 91 | 123 | 65.74 | 16.435
2781, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 132 | 122 | 92 | 75.8201 | 18.955 | 86 | 91 | 123 | 65.74 | 16.435
2782, А | 400 | 6/0,4 | МАОУ "Самарский медико-технический лицей г.о. Самара"-начальная школа,быт | 7 | 20 | 13 | 8.7653 | 2.1913 | 90 | 114 | 110 | 68.8079 | 17.202
2782, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 190 | 136 | 140 | 102.1161 | 25.529 | 89 | 65 | 84 | 52.1537 | 13.0384
2783, А | 630 | 6/0,4 | банк "Русский стандарт"; БС сотовой связи ОАО "МТС"; узел связи ЗАО "Аист",быт | 137 | 150 | 122 | 89.6255 | 14.2263 | 162 | 175 | 133 | 102.9927 | 16.348
2783, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 68 | 72 | 64 | 44.7032 | 7.0957 | 106 | 69 | 68 | 53.2494 | 8.4523
2785, А | 400 | 6/0,4 | АТС ЗАО "Самарасвязьинформ"; ГУСО "СОГАСПИ" архив; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 114 | 142 | 180 | 95.5421 | 23.8855 | 114 | 142 | 180 | 95.5421 | 23.8855
2785, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 55 | 52 | 45 | 33.3083 | 8.3271 | 55 | 52 | 45 | 33.3083 | 8.3271
2787, I | 400 | 6/0,4 | НСП-58 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 115 | 147 | 119 | 83.4898 | 20.8725 | 100 | 107 | 76 | 62.0147 | 15.5037
2787, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 45 | 3 | 45 | 20.3794 | 5.0949 | 23 | 9 | 19 | 11.1758 | 2.794
2801, А | 400 | 6/0,4 | БС-55447 ОАО "Вымпелком"; НС-9 ОАО "ПТС"; ОАО "Билайн - Самара"; НСП-55 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 74 | 81 | 79 | 51.2772 | 12.8193 | 74 | 81 | 79 | 51.2772 | 12.8193
2801, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 199 | 200 | 196 | 130.3843 | 32.5961 | 199 | 200 | 196 | 130.3843 | 32.5961
2802, А | 250 | 6/0,4 | быт | 78 | 68 | 102 | 54.3451 | 21.738 | 78 | 68 | 102 | 54.3451 | 21.738
2802, Б | 250 | 6/0,4 | --*-- | 69 | 55 | 46 | 37.2527 | 14.9011 | 69 | 55 | 46 | 37.2527 | 14.9011
2803, А | 400 | 6/0,4 | пожарная часть № 3; д\сад № 300,быт | 99 | 66 | 148 | 68.5887 | 17.1472 | 99 | 66 | 148 | 68.5887 | 17.1472
2803, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 149 | 163 | 154 | 102.1161 | 25.529 | 149 | 163 | 154 | 102.1161 | 25.529
2804, А | 400 | 6/0,4 | д\сад № 267,быт | 155 | 96 | 124 | 82.175 | 20.5437 | 155 | 96 | 124 | 82.175 | 20.5437
2804, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 58 | 53 | 53 | 35.9379 | 8.9845 | 58 | 53 | 53 | 35.9379 | 8.9845
2805, А | 630 | 6/0,4 | Первый ОВК-банк; МДМ-банк,быт | 2 | 2 | 13 | 3.7253 | 0.59131 | 2 | 2 | 13 | 3.7253 | 0.59131
2805, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 128 | 141 | 114 | 83.9281 | 13.3219 | 128 | 141 | 114 | 83.9281 | 13.3219
2806, А | 400 | 6/0,4 | НСП-50 ООО "Самарские коммунальные системы"; НС-23 ОАО "ПТС",быт | 52 | 134 | 80 | 58.2895 | 14.5724 | 52 | 134 | 80 | 58.2895 | 14.5724
2806, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 74 | 56 | 51 | 39.6631 | 9.9158 | 74 | 56 | 51 | 39.6631 | 9.9158
2807, А | 400 | 6/0,4 | быт | 35 | 26 | 66 | 27.8299 | 6.9575 | 35 | 26 | 66 | 27.8299 | 6.9575
2807, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 96 | 87 | 82 | 58.0703 | 14.5176 | 96 | 87 | 82 | 58.0703 | 14.5176
2808, А | 400 | 6/0,4 | АМОУ ВПО "Самарская академия государственного и муниципального управления",быт | 57 | 50 | 59 | 36.3761 | 9.094 | 57 | 50 | 59 | 36.3761 | 9.094
2808, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 38 | 27 | 43 | 23.6664 | 5.9166 | 38 | 27 | 43 | 23.6664 | 5.9166
2811, I | 400 | 6/0,4 | отделение связи № 82; Центр дошкольного образования; ООО "Саман",быт | 23 | 8 | 38 | 15.1202 | 3.7801 | 23 | 8 | 38 | 15.1202 | 3.7801
2811, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 86 | 114 | 128 | 71.8757 | 17.9689 | 86 | 114 | 128 | 71.8757 | 17.9689
2812, I | 630 | 6/0,4 | быт | 12 | 5 | 9 | 5.6975 | 0.90436 | 12 | 5 | 9 | 5.6975 | 0.90436
2812, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 241 | 88 | 112 | 96.6378 | 15.3393 | 241 | 88 | 112 | 96.6378 | 15.3393
2813, I | 630 | 6/0,4 | быт | 112 | 138 | 126 | 82.3941 | 13.0784 | 112 | 138 | 126 | 82.3941 | 13.0784
2813, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 31 | 43 | 45 | 26.0769 | 4.1392 | 31 | 43 | 45 | 26.0769 | 4.1392
2820, I | 630 | 6/0,4 | АТС-2477 ЗАО "Самарасвязьинформ", быт | 67 | 66 | 77 | 46.018 | 7.3044 | 34 | 26 | 53 | 24.7621 | 3.9305
2820, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 238 | 195 | 234 | 146.1619 | 23.2003 | 230 | 175 | 152 | 122.0573 | 19.3742
2821, I | 630 | 6/0,4 | быт | 91 | 208 | 92 | 85.6811 | 13.6002 | 89 | 72 | 63 | 49.0859 | 7.7914
2821, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 84 | 77 | 59 | 48.2093 | 7.6523 | 44 | 54 | 31 | 28.2682 | 4.487
2822, I | 400 | 6/0,4 | быт | 95 | 84 | 175 | 77.5732 | 19.3933 | 66 | 59 | 59 | 40.3205 | 10.0801
2822, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 2 | 4 | 2 | 1.7531 | 0.43827 | 9 | 9 | 6 | 5.2592 | 1.3148
2823, I | 630 | 6/0,4 | быт | 17 | 20 | 32 | 15.1202 | 2.4 | 17 | 20 | 32 | 15.1202 | 2.4
2823, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 36 | 69 | 46 | 33.0891 | 5.2522 | 36 | 69 | 46 | 33.0891 | 5.2522
2824, А | 1250 | 6/0,4 | быт | 15 | 22 | 15 | 11.3949 | 0.91159 | 15 | 22 | 15 | 11.3949 | 0.91159
2824, Б | 1250 | 6/0,4 | --*-- | 40 | 40 | 38 | 25.8577 | 2.0686 | 40 | 40 | 38 | 25.8577 | 2.0686
2838,I | 1600 | 6/0,4 | быт | 200 | 200 | 180 | 127.0973 | 7.9436 | 200 | 200 | 180 | 127.0973 | 7.9436
2838,II | 1600 | 6/0,4 | --*-- | 58 | 140 | 140 | 74.0671 | 4.6292 | 58 | 140 | 140 | 74.0671 | 4.6292
2839,I | 1600 | 6/0,4 | быт | 120 | 390 | 368 | 192.3991 | 12.0249 | 120 | 390 | 368 | 192.3991 | 12.0249
2839,II | 1600 | 6/0,4 | --*-- | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.041087 | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.041087
2840, А | 400 | 6/0,4 | НСП-170 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 56 | 88 | 51 | 42.731 | 10.6828 | 56 | 88 | 51 | 42.731 | 10.6828
2840, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 126 | 167 | 128 | 92.2551 | 23.0638 | 126 | 167 | 128 | 92.2551 | 23.0638
2841, А | 400 | 6/0,4 | Райвоенкомат Волжского района,быт | 134 | 96 | 143 | 81.7367 | 20.4342 | 134 | 96 | 143 | 81.7367 | 20.4342
2841, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 96 | 130 | 83 | 67.7122 | 16.928 | 96 | 130 | 83 | 67.7122 | 16.928
2843, А | 400 | 6/0,4 | быт | 58 | 33 | 57 | 32.4317 | 8.1079 | 58 | 33 | 57 | 32.4317 | 8.1079
2843, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 37 | 61 | 46 | 31.5552 | 7.8888 | 37 | 61 | 46 | 31.5552 | 7.8888
2844, А | 400 | 6/0,4 | быт | 36 | 25 | 38 | 21.6942 | 5.4236 | 36 | 25 | 38 | 21.6942 | 5.4236
2844, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 120 | 89 | 84 | 64.2061 | 16.0515 | 120 | 89 | 84 | 64.2061 | 16.0515
2845 А | 400 | 6/0,4 | ООО "Самарский "Промзернопроект" потр. 2 кат. | 60 | 49 | 76 | 40.5397 | 10.1349 | 35 | 41 | 22 | 21.4751 | 5.3688
2845, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 37 | 17 | 41 | 20.8177 | 5.2044 | 36 | 38 | 44 | 25.8577 | 6.4644
2847, А | 400 | 6/0,4 | Департамент городского хозяйства; НСП-86 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 76 | 86 | 120 | 61.7956 | 15.4489 | 76 | 86 | 120 | 61.7956 | 15.4489
2847, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 115 | 166 | 103 | 84.1472 | 21.0368 | 115 | 166 | 103 | 84.1472 | 21.0368
2849, А | 400 | 6/0,4 | Центр медицинской диагностики «МЛЦ», быт | 181 | 151 | 140 | 103.4309 | 25.8577 | 181 | 151 | 140 | 103.4309 | 25.8577
2849, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 170 | 152 | 160 | 105.6223 | 26.4056 | 170 | 152 | 160 | 105.6223 | 26.4056
2850, А | 400 | 6/0,4 | ЧОУ ВО "Международный институт рынка" | 5 | 1 | 1 | 1.5339 | 0.38348 | 5 | 1 | 1 | 1.5339 | 0.38348
2850, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 17 | 38 | 38 | 20.3794 | 5.0949 | 17 | 38 | 38 | 20.3794 | 5.0949
2852, I | 250 | 6/0,4 | Управление по конвоированию ГУ ФСИН России по СО; Детский сад №79; НСП-48 ООО "Самарские коммунальные системы"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №3"; быт | 40 | 38 | 13 | 19.9411 | 7.9765 | 40 | 38 | 13 | 19.9411 | 7.9765
2852, II | 250 | 6/0,4 | --*-- | 126 | 127 | 113 | 80.2028 | 32.0811 | 126 | 127 | 113 | 80.2028 | 32.0811
2880, А | 250 | 6/0,4 | Школа №132; быт | 38 | 44 | 32 | 24.9812 | 9.9925 | 38 | 44 | 32 | 24.9812 | 9.9925
2880, Б | 250 | 6/0,4 | --*-- | 66 | 31 | 43 | 30.6787 | 12.2715 | 66 | 31 | 43 | 30.6787 | 12.2715
2881, А | 400 | 6/0,4 | быт | 57 | 66 | 54 | 38.7866 | 9.6966 | 54 | 99 | 44 | 43.1693 | 10.7923
2881, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 178 | 199 | 182 | 122.4955 | 30.6239 | 118 | 192 | 128 | 95.9804 | 23.9951
2882, А | 400 | 6/0,4 | Детский сад №121; быт | 199 | 198 | 134 | 116.3598 | 29.09 | 37 | 42 | 31 | 24.1047 | 6.0262
2882, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 6 | 4 | 7 | 3.7253 | 0.93132 | 104 | 99 | 76 | 61.1382 | 15.2846
2883, I | 400 | 6/0,4 | Самарский филиал ПАО "Ростелеком" ОУС-12; быт | 148 | 170 | 177 | 108.471 | 27.1178 | 155 | 181 | 146 | 105.6223 | 26.4056
2883, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 23 | 21 | 14 | 12.7097 | 3.1774 | 20 | 15 | 15 | 10.9567 | 2.7392
2884, А | 400 | 6/0,4 | НС-2 ОАО "ПТС"; НС-7 ОАО "ПТС"; быт | 135 | 98 | 111 | 75.3819 | 18.8455 | 13 | 11 | 6 | 6.574 | 1.6435
2884, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 48 | 36 | 54 | 30.2404 | 7.5601 | 159 | 62 | 81 | 66.1783 | 16.5446
2885, А | 400 | 6/0,4 | НСП-49 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 20 | 23 | 20 | 13.8054 | 3.4514 | 65 | 66 | 51 | 39.8823 | 9.9706
2885, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 41 | 23 | 47 | 24.3238 | 6.081 | 70 | 76 | 64 | 46.018 | 11.5045
2886, А | 400 | 6/0,4 | Департамент городского хозяйства; НСП-86 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 22 | 19 | 27 | 14.9011 | 3.7253 | 22 | 19 | 27 | 14.9011 | 3.7253
2886, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 74 | 58 | 80 | 46.4563 | 11.6141 | 74 | 58 | 80 | 46.4563 | 11.6141
2887, А | 400 | 6/0,4 | быт | 34 | 48 | 72 | 33.7465 | 8.4366 | 34 | 48 | 72 | 33.7465 | 8.4366
2887, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 57 | 73 | 43 | 37.9101 | 9.4775 | 57 | 73 | 43 | 37.9101 | 9.4775
2889, А | 400 | 6/0,4 | ГКУ СО "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"; быт | 74 | 53 | 93 | 48.2093 | 12.0523 | 74 | 53 | 93 | 48.2093 | 12.0523
2889, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 38 | 43 | 35 | 25.4195 | 6.3549 | 38 | 43 | 35 | 25.4195 | 6.3549
2890, А | 250 | 6/0,4 | быт | 19 | 17 | 10 | 10.0801 | 4.0321 | 19 | 17 | 10 | 10.0801 | 4.0321
2890, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 33 | 51 | 48 | 28.9256 | 7.2314 | 33 | 51 | 48 | 28.9256 | 7.2314
2891, А | 400 | 6/0,4 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая стоматологическая поликлиника"; торгово-офисный центр "Мико"; быт | 22 | 28 | 23 | 15.9967 | 3.9992 | 22 | 28 | 23 | 15.9967 | 3.9992
2891, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 202 | 209 | 129 | 118.332 | 29.583 | 202 | 209 | 129 | 118.332 | 29.583
2892, А | 400 | 6/0,4 | быт | 111 | 149 | 83 | 75.1627 | 18.7907 | 111 | 149 | 83 | 75.1627 | 18.7907
2892, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 40 | 18 | 23 | 17.7498 | 4.4375 | 40 | 18 | 23 | 17.7498 | 4.4375
2893, А | 400 | 6/0,4 | Детский сад №42 "Подсолнушек" ; быт | 23 | 13 | 16 | 11.3949 | 2.8487 | 23 | 13 | 16 | 11.3949 | 2.8487
2893, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 25 | 27 | 12 | 14.0245 | 3.5061 | 25 | 27 | 12 | 14.0245 | 3.5061
2894, А | 400 | 6/0,4 | Теплопункт №5 ОАО "ПТС"; Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Правительства СО; ООО "Русфинанс банк"; быт | 44 | 20 | 14 | 17.0924 | 4.2731 | 44 | 20 | 14 | 17.0924 | 4.2731
2894, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 48 | 15 | 18 | 17.7498 | 4.4375 | 48 | 15 | 18 | 17.7498 | 4.4375
2895, А | 630 | 6/0,4 | быт | 70 | 72 | 40 | 39.8823 | 6.3305 | 70 | 72 | 40 | 39.8823 | 6.3305
2895, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 57 | 70 | 42 | 37.0335 | 5.8783 | 57 | 70 | 42 | 37.0335 | 5.8783
2896, А | 400 | 6/0,4 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" ; НСП-51 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 30 | 80 | 65 | 38.3483 | 9.5871 | 30 | 80 | 65 | 38.3483 | 9.5871
2896, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 100 | 107 | 97 | 66.6165 | 16.6541 | 100 | 107 | 97 | 66.6165 | 16.6541
2897, А | 400 | 6/0,4 | Теплопункт №4 ОАО "ПТС" ; быт | 116 | 51 | 123 | 63.5487 | 15.8872 | 116 | 51 | 123 | 63.5487 | 15.8872
2897, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 54 | 53 | 45 | 33.3083 | 8.3271 | 54 | 53 | 45 | 33.3083 | 8.3271
2898, А | 400 | 6/0,4 | быт | 65 | 98 | 76 | 52.3729 | 13.0932 | 13 | 16 | 21 | 10.9567 | 2.7392
2898, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 129 | 179 | 140 | 98.1717 | 24.5429 | 129 | 179 | 140 | 98.1717 | 24.5429
2899, А | 400 | 6/0,4 | быт | 44 | 44 | 24 | 24.5429 | 6.1357 | 44 | 44 | 24 | 24.5429 | 6.1357
2899, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 83 | 126 | 153 | 79.3263 | 19.8316 | 116 | 120 | 196 | 94.6656 | 23.6664
2900, А | 400 | 6/0,4 | быт | 32 | 25 | 66 | 26.9534 | 6.7383 | 32 | 25 | 66 | 26.9534 | 6.7383
2900, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 80 | 41 | 38 | 34.8422 | 8.7105 | 80 | 41 | 38 | 34.8422 | 8.7105
2901, А | 400 | 6/0,4 | Школа №25; быт | 44 | 46 | 29 | 26.0769 | 6.5192 | 44 | 46 | 29 | 26.0769 | 6.5192
2901, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 16 | 16 | 17 | 10.7375 | 2.6844 | 16 | 16 | 17 | 10.7375 | 2.6844
2902, А | 400 | 6/0,4 | быт | 73 | 80 | 58 | 46.2371 | 11.5593 | 73 | 80 | 58 | 46.2371 | 11.5593
2902, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 33 | 20 | 17 | 15.3393 | 3.8348 | 33 | 20 | 17 | 15.3393 | 3.8348
2903, А | 400 | 6/0,4 | быт | 30 | 56 | 42 | 28.0491 | 7.0123 | 30 | 56 | 42 | 28.0491 | 7.0123
2903, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 54 | 67 | 20 | 30.8978 | 7.7244 | 54 | 67 | 20 | 30.8978 | 7.7244
2904, А | 630 | 6/0,4 | быт | 61 | 50 | 32 | 31.3361 | 4.974 | 61 | 50 | 32 | 31.3361 | 4.974
2904, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 72 | 48 | 54 | 38.1292 | 6.0523 | 72 | 48 | 54 | 38.1292 | 6.0523
2912, А | 630 | 6/0,4 | быт | 82 | 119 | 123 | 70.9992 | 11.2697 | 82 | 119 | 123 | 70.9992 | 11.2697
2912, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 92 | 111 | 107 | 67.9313 | 10.7828 | 92 | 111 | 107 | 67.9313 | 10.7828
2913, А | 630 | 6/0,4 | Детский сад №38; Участковый пункт полиции №83; быт | 277 | 223 | 195 | 152.2977 | 24.1742 | 277 | 223 | 195 | 152.2977 | 24.1742
2913, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 175 | 173 | 0 | 76.2584 | 12.1045 | 175 | 173 | 0 | 76.2584 | 12.1045
2914, А | 400 | 6/0,4 | быт | 137 | 131 | 145 | 90.5021 | 22.6255 | 137 | 131 | 145 | 90.5021 | 22.6255
2914, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 60 | 63 | 63 | 40.7588 | 10.1897 | 60 | 63 | 63 | 40.7588 | 10.1897
2915, А | 400 | 6/0,4 | Теплопункт №7 ОАО "ПТС"; НСП-68 ООО "Самарские коммунальные системы"; Школа №64; быт | 42 | 62 | 36 | 30.6787 | 7.6697 | 42 | 62 | 36 | 30.6787 | 7.6697
2915, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 12 | 19 | 17 | 10.5184 | 2.6296 | 12 | 19 | 17 | 10.5184 | 2.6296
2916, А | 400 | 6/0,4 | Детский сад №377 "Эрудит"; быт | 129 | 156 | 141 | 93.3508 | 23.3377 | 129 | 156 | 141 | 93.3508 | 23.3377
2916, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 73 | 77 | 74 | 49.0859 | 12.2715 | 73 | 77 | 74 | 49.0859 | 12.2715
2917, А | 400 | 6/0,4 | Теплопункт №6 ОАО "ПТС"; быт | 224 | 251 | 229 | 154.2699 | 38.5675 | 224 | 251 | 229 | 154.2699 | 38.5675
2917, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 93 | 38 | 48 | 39.2249 | 9.8062 | 93 | 38 | 48 | 39.2249 | 9.8062
2918, А | 400 | 6/0,4 | быт | 88 | 139 | 74 | 65.9591 | 16.4898 | 88 | 139 | 74 | 65.9591 | 16.4898
2918, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 108 | 51 | 84 | 53.2494 | 13.3124 | 108 | 51 | 84 | 53.2494 | 13.3124
2919, А | 400 | 6/0,4 | быт | 165 | 48 | 127 | 74.5053 | 18.6263 | 165 | 48 | 127 | 74.5053 | 18.6263
2919, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 64 | 93 | 73 | 50.4007 | 12.6002 | 64 | 93 | 73 | 50.4007 | 12.6002
2920, А | 400 | 6/0,4 | быт | 179 | 210 | 183 | 125.3443 | 31.3361 | 179 | 210 | 183 | 125.3443 | 31.3361
2920, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 87 | 112 | 115 | 68.8079 | 17.202 | 87 | 112 | 115 | 68.8079 | 17.202
2921, А | 400 | 6/0,4 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования; ТЦ "Мариола"; быт | 143 | 153 | 165 | 101.0205 | 25.2551 | 143 | 153 | 165 | 101.0205 | 25.2551
2921, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 15 | 11 | 16 | 9.2036 | 2.3009 | 15 | 11 | 16 | 9.2036 | 2.3009
2922, I | 250 | 6/0,4 | ООО УК "Вертикаль" | 50 | 48 | 48 | 31.9935 | 12.7974 | 50 | 48 | 48 | 31.9935 | 12.7974
2922, II | 250 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2923, I | 630 | 6/0,4 | быт | 156 | 76 | 103 | 73.4097 | 11.6523 | 156 | 76 | 103 | 73.4097 | 11.6523
2923, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 122 | 101 | 85 | 67.4931 | 10.7132 | 122 | 101 | 85 | 67.4931 | 10.7132
2930, А | 400 | 6/0,4 | БС сотовой связи ПАО "Мегафон"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №13"; быт | 140 | 172 | 148 | 100.8013 | 25.2003 | 140 | 172 | 148 | 100.8013 | 25.2003
2930, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 128 | 130 | 180 | 95.9804 | 23.9951 | 128 | 130 | 180 | 95.9804 | 23.9951
2931, А | 400 | 6/0,4 | Детский сад №97; НСП-69 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 12 | 28 | 21 | 13.3671 | 3.3418 | 10 | 7 | 12 | 6.3549 | 1.5887
2931, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 182 | 206 | 240 | 137.6157 | 34.4039 | 232 | 207 | 222 | 144.8471 | 36.2118
2932, А | 400 | 6/0,4 | Дополнительный офис №6991/0373 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 135 | 90 | 138 | 79.5454 | 19.8864 | 135 | 90 | 138 | 79.5454 | 19.8864
2932, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 89 | 112 | 151 | 77.1349 | 19.2837 | 89 | 112 | 151 | 77.1349 | 19.2837
2933, I | 400 | 6/0,4 | Детская библиотека №25; быт | 67 | 90 | 81 | 52.1537 | 13.0384 | 85 | 124 | 73 | 61.7956 | 15.4489
2933, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 58 | 74 | 78 | 46.018 | 11.5045 | 35 | 40 | 56 | 28.7065 | 7.1766
2934, А | 400 | 6/0,4 | быт | 90 | 102 | 101 | 64.2061 | 16.0515 | 58 | 74 | 78 | 46.018 | 11.5045
2934, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 69 | 74 | 55 | 43.3884 | 10.8471 | 90 | 102 | 101 | 64.2061 | 16.0515
2935, А | 400 | 6/0,4 | НСП-71 ООО "Самарские коммунальные системы"; Участковый пункт полиции №77; быт | 151 | 146 | 155 | 99.0483 | 24.7621 | 69 | 74 | 55 | 43.3884 | 10.8471
2935, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 27 | 10 | 54 | 19.9411 | 4.9853 | 151 | 146 | 155 | 99.0483 | 24.7621
2936, А | 400 | 6/0,4 | быт | 67 | 43 | 46 | 34.1848 | 8.5462 | 27 | 10 | 54 | 19.9411 | 4.9853
2936, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 70 | 87 | 74 | 50.6198 | 12.655 | 67 | 43 | 46 | 34.1848 | 8.5462
2937, А | 400 | 6/0,4 | быт | 141 | 101 | 98 | 74.5053 | 18.6263 | 70 | 87 | 74 | 50.6198 | 12.655
2937, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 141 | 101 | 98 | 74.5053 | 18.6263 | 141 | 101 | 98 | 74.5053 | 18.6263
2938, А | 320 | 6/0,4 | АТС-41 ООО "Самарасвязьинформ"; ЦТП-20 ОАО "ПТС"; быт | 41 | 51 | 47 | 30.4595 | 9.5186 | 41 | 51 | 47 | 30.4595 | 9.5186
2938, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2939, А | 400 | 6/0,4 | быт | 21 | 43 | 48 | 24.5429 | 6.1357 | 47 | 81 | 57 | 40.5397 | 10.1349
2939, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 53 | 47 | 36 | 29.8021 | 7.4505 | 53 | 49 | 34 | 29.8021 | 7.4505
2940, А | 400 | 6/0,4 | Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы | 10 | 12 | 10 | 7.0123 | 1.7531 | 2 | 3 | 16 | 4.6018 | 1.1504
2940, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 99 | 68 | 72 | 52.3729 | 13.0932 | 68 | 46 | 64 | 39.0057 | 9.7514
2942, I | 630 | 6/0,4 | быт | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 0.034783 | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 0.034783
2942, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 84 | 104 | 99 | 62.8913 | 9.9827 | 84 | 104 | 99 | 62.8913 | 9.9827
2944, I | 630 | 6/0,4 | быт | 67 | 38 | 87 | 42.0736 | 6.6783 | 192 | 201 | 189 | 127.5356 | 20.2437
2944, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 199 | 208 | 228 | 139.1497 | 22.0872 | 100 | 132 | 193 | 93.1317 | 14.7828
Note on O65: Лейтес Роман: по замерам от 25.11.16 маленькие значения

## БУ
Безымянский участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Класс напряжения, кВ | Потребители | 2025 г. |  |  |  |  | 2026 г.
|  |  |  | Загруженность ТП (РП) |  |  |  |  | Загруженность ТП (РП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 301, I | 630 | 10/0,4 | Быт | 226 | 153 | 149 | 115.7024 | 18.3655 | 226 | 153 | 149 | 115.7024 | 18.3655
РП 301, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 226 | 176 | 203 | 132.5757 | 21.0438 | 226 | 176 | 203 | 132.5757 | 21.0438
РП 302, I | 630 | 10/0,4 | Быт | 90 | 85 | 107 | 61.7956 | 9.8088 | 90 | 85 | 107 | 61.7956 | 9.8088
РП 302, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 110 | 128 | 115 | 77.3541 | 12.2784 | 110 | 128 | 115 | 77.3541 | 12.2784
РП 303, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 115 | 117 | 128 | 78.888 | 19.722 | 115 | 117 | 128 | 78.888 | 19.722
РП 303, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 60 | 61 | 59 | 39.444 | 9.861 | 60 | 61 | 59 | 39.444 | 9.861
РП 304, I | 630 | 10/0,4 | Детский сад №448; Быт | 180 | 158 | 100 | 95.9804 | 15.235 | 180 | 158 | 100 | 95.9804 | 15.235
РП 304, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 67 | 58 | 40 | 36.157 | 5.7392 | 67 | 58 | 40 | 36.157 | 5.7392
РП 305, I | 400 | 10/0,4 | Школа №138; Быт | 94 | 150 | 91 | 73.4097 | 12.3262 | 39 | 96 | 90 | 49.305 | 12.3262
РП 305, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 72 | 92 | 150 | 68.8079 | 8.2175 | 55 | 47 | 48 | 32.87 | 8.2175
РП 307, I | 250 | 10/0,4 | Школа-интернат №115; Быт | 12 | 20 | 60 | 20.1603 | 27.7861 | 127 | 116 | 74 | 69.4653 | 27.7861
РП 307, II | 250 | 10/0,4 | --*-- | 12 | 20 | 5 | 8.1079 | 3.3308 | 15 | 15 | 8 | 8.3271 | 3.3308
РП 309, I | 160 | 10/0,4 | ИФНС по Кировскому району; Быт | 5 | 8 | 0 | 2.8487 | 1.7805 | 5 | 8 | 0 | 2.8487 | 1.7805
РП 309, II | 160 | 10/0,4 | --*-- | 63 | 21 | 28 | 24.5429 | 15.3393 | 63 | 21 | 28 | 24.5429 | 15.3393
РП 310, I | 1000 | 10/0,4 | 4-эт офисное здание; Быт | 52 | 55 | 48 | 33.9657 | 3.3966 | 52 | 55 | 48 | 33.9657 | 3.3966
РП 310, II | 1000 | 10/0,4 | --*-- | 55 | 50 | 55 | 35.0613 | 3.5061 | 55 | 50 | 55 | 35.0613 | 3.5061
РП 313, I | 400 | 10/0,4 | ГП №10 Отделение реабилитации детей; Школа "Яктылык"; Быт | 28 | 29 | 21 | 17.0924 | 2.52 | 16 | 20 | 10 | 10.0801 | 2.52
РП 313, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 27 | 18 | 5 | 10.9567 | 1.8079 | 10 | 12 | 11 | 7.2314 | 1.8079
РП 314, I | 400 | 10/0,4 | АТС ООО "Союз-С"; Быт | 280 | 232 | 283 | 174.211 | 28.8708 | 192 | 162 | 173 | 115.4833 | 28.8708
РП 314, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 63 | 88 | 89 | 52.592 | 10.0253 | 39 | 87 | 57 | 40.1014 | 10.0253
РП 316, I | 400 | 10/0,4 | ЦТП-26 АО "ПТС": Быт | 200 | 178 | 185 | 123.3721 | 30.843 | 200 | 178 | 185 | 123.3721 | 30.843
РП 316, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 125 | 90 | 85 | 65.74 | 16.435 | 125 | 90 | 85 | 65.74 | 16.435
РП 317э, I | 400 | 10/0,4 | НСП-115 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 76 | 140 | 140 | 78.0115 | 19.5029 | 76 | 140 | 140 | 78.0115 | 19.5029
РП 317э, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 21 | 40 | 25 | 18.8455 | 4.7114 | 21 | 40 | 25 | 18.8455 | 4.7114
РП 318, I | 400 | 10/0,4 | Самарская психиатрическая больница; Детский сад №110; Быт | 105 | 181 | 118 | 88.5299 | 15.3393 | 90 | 125 | 65 | 61.3573 | 15.3393
РП 318, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 53 | 34 | 52 | 30.4595 | 9.4775 | 83 | 27 | 63 | 37.9101 | 9.4775
РП 318 н.I | 630 | 10/0,4 | Быт | 146 | 139 | 164 | 98.3909 | 12.348 | 90 | 140 | 125 | 77.7923 | 12.348
РП 318 н.II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 319, I | 400 | 10/0,4 | ГП №4 Педиатрическое отделение №3; ЦТП-155 АО "ПТС"; Быт | 108 | 110 | 120 | 74.0671 | 18.5168 | 108 | 110 | 120 | 74.0671 | 18.5168
РП 319, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 65 | 70 | 84 | 47.9902 | 11.9976 | 65 | 70 | 84 | 47.9902 | 11.9976
РП 320, I | 630 | 10/0,4 | Быт | 65 | 64 | 75 | 44.7032 | 7.0957 | 65 | 64 | 75 | 44.7032 | 7.0957
РП 320, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 222 | 224 | 229 | 147.915 | 23.4786 | 222 | 224 | 229 | 147.915 | 23.4786
РП 322, I | 630 | 10/0,4 | База РЭС ООО "Энерго"; Быт | 0 | 0 | 9 | 1.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 322, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24348 | 3 | 2 | 2 | 1.5339 | 0.24348
РП 323, I | 400 | 10/0,4 | НСП-92 ООО "СКС"; Быт | 68 | 63 | 63 | 42.5119 | 9.4227 | 80 | 32 | 60 | 37.6909 | 9.4227
РП 323, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 110 | 140 | 131 | 83.4898 | 22.4612 | 110 | 120 | 180 | 89.8447 | 22.4612
РП 324, I | 400 | 10/0,4 | НСП-205 ООО "СКС"; Быт | 0 | 12 | 3 | 3.287 | 2.3557 | 14 | 16 | 13 | 9.4227 | 2.3557
РП 324, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 234 | 239 | 242 | 156.6803 | 40.3205 | 236 | 275 | 225 | 161.2821 | 40.3205
РП 325э, I | 400 | 10/0,4 | НС-41 АО "ПТС"; НСП-43А ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 42 | 114 | 110 | 58.2895 | 14.5724 | 42 | 114 | 110 | 58.2895 | 14.5724
РП 325э, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 275 | 260 | 210 | 163.2543 | 40.8136 | 275 | 260 | 210 | 163.2543 | 40.8136
РП 326, I | 1000 | 10/0,4 | 1 ВУ ввод 1; 3 ВУ ввод 5; 2 ВУ ввод 4 | 240 | 270 | 210 | 157.776 | 17.0924 | 264 | 250 | 266 | 170.924 | 17.0924
РП 326, II | 1000 | 10/0,4 | 1 ВУ ввод 2; 3 ВУ ввод 6; Шкаф упр.хол.маш.; 2 ВУ ввод 3 | 180 | 184 | 106 | 102.9927 | 12.8631 | 207 | 210 | 170 | 128.6313 | 12.8631
РП 331, I | 400 | 10/0,4 | Школа "Дневной пансион-84", корпус Б ; быт | 57 | 39 | 55 | 33.0891 | 19.3933 | 142 | 122 | 90 | 77.5732 | 19.3933
РП 331, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 19 | 15 | 20 | 11.8332 | 9.094 | 45 | 48 | 73 | 36.3761 | 9.094
РП 332, I | 400 | 10/0,4 | НСП-91 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 90 | 70 | 20 | 39.444 | 30.4595 | 180 | 200 | 176 | 121.8381 | 30.4595
РП 332, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 68 | 76 | 20 | 35.9379 | 13.915 | 50 | 94 | 110 | 55.6599 | 13.915
1 (ПС Тепличная) | ? | 10/0,4 | Быт |  |  |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
1, I | 630 | 10/0,4 | Банк | 220 | 234 | 200 | 143.3132 | 17.9828 | 185 | 163 | 169 | 113.2919 | 17.9828
1, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 100 | 112 | 110 | 70.5609 | 8.0349 | 70 | 63 | 98 | 50.6198 | 8.0349
2, I | 400 | 10/0,4 | НС-22 АО "ПТС"; НСП-121 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ПАО "Мегафон"; быт | 117 | 180 | 167 | 101.6779 | 19.229 | 97 | 134 | 120 | 76.9158 | 19.229
2, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 26 | 28 | 28 | 17.9689 | 1.2052 | 10 | 6 | 6 | 4.8209 | 1.2052
5, I | 630 | 10/0,4 | Быт | 125 | 90 | 125 | 74.5053 | 12.9741 | 123 | 130 | 120 | 81.7367 | 12.9741
5, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 150 | 155 | 170 | 104.0883 | 21.6699 | 202 | 218 | 203 | 136.5201 | 21.6699
212, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 152 | 126 | 177 | 99.7057 | 24.9264 | 152 | 126 | 177 | 99.7057 | 24.9264
212, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 31 | 36 | 52 | 26.0769 | 3.6157 | 21 | 22 | 23 | 14.4628 | 3.6157
213, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 22 | 32 | 30 | 18.4072 | 4.6018 | 22 | 32 | 30 | 18.4072 | 4.6018
213, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 40 | 23 | 18 | 17.7498 | 4.4375 | 40 | 23 | 18 | 17.7498 | 4.4375
3001 | 250 | 10/0,4 | 4-ый отдел ГУВД; ЦТП-82 АО "ПТС"; Быт | 345 | 265 | 288 | 196.7817 | 78.7127 | 345 | 265 | 288 | 196.7817 | 78.7127
3002 | 250 | 10/0,4 | 4-ый отдел ГУВД; Быт | 160 | 127 | 112 | 87.4342 | 34.9737 | 160 | 127 | 112 | 87.4342 | 34.9737
3003 | 250 | 10/0,4 | Быт | 100 | 115 | 135 | 76.6967 | 30.6787 | 100 | 115 | 135 | 76.6967 | 30.6787
3004 | 400 | 10/0,4 | Быт | 34 | 65 | 50 | 32.6509 | 11.7236 | 63 | 68 | 83 | 46.8945 | 11.7236
3005 | 180 | 10/0,4 | Стоматологическая поликлиника №2; УФСБ по СО; Быт | 18 | 122 | 102 | 53.0303 | 49.0615 | 140 | 143 | 120 | 88.3107 | 49.0615
3006 | 250 | 10/0,4 | УФСБ по СО; Детский сад №131; Поликлиника МСЧ №2; Быт | 208 | 150 | 58 | 91.1595 | 62.0586 | 205 | 173 | 330 | 155.1464 | 62.0586
3007, А | 630 | 10/0,4 | НСП-99 ООО "СКС"; ПСЭ-996/2 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; ЦТП-156 АО "ПТС"; Быт | 28 | 25 | 40 | 20.3794 | 3.2348 | 28 | 25 | 40 | 20.3794 | 3.2348
3007, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 271 | 189 | 223 | 149.6681 | 23.7568 | 271 | 189 | 223 | 149.6681 | 23.7568
3008 | 400 | 6/0,4 | Детский сад №23; Дополнительный офис №6991/0299 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Школа №83; Быт | 184 | 170 | 178 | 116.5789 | 23.4473 | 123 | 160 | 145 | 93.7891 | 23.4473
3009, А | 630 | 10/0,4 | Отдел судебных приставов Кировского района г. Самары; ЦТП-148 АО "ПТС"; Быт | 71 | 55 | 105 | 50.6198 | 11.6175 | 108 | 106 | 120 | 73.1905 | 11.6175
3009, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 77 | 76 | 96 | 54.5642 | 16.4898 | 87 | 108 | 106 | 65.9591 | 16.4898
3010 | 630 | 10/0,4 | Быт | 360 | 270 | 352 | 215.1889 | 25.7395 | 275 | 205 | 260 | 162.1587 | 25.7395
3011, I | 630 | 10/0,4 | Быт | 107 | 164 | 172 | 97.0761 | 16.835 | 162 | 162 | 160 | 106.0605 | 16.835
3011, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 30 | 78 | 164 | 59.6043 | 7.9305 | 35 | 106 | 87 | 49.9624 | 7.9305
3012 | 400 | 10/0,4 | Быт | 140 | 115 | 100 | 77.7923 | 19.4481 | 140 | 115 | 100 | 77.7923 | 19.4481
3013 | 400 | 10/0,4 | Быт | 115 | 75 | 62 | 55.2216 | 11.7784 | 50 | 70 | 95 | 47.1137 | 11.7784
3014 | 250 | 10/0,4 | Быт | 95 | 180 | 95 | 81.0793 | 20.9491 | 55 | 160 | 24 | 52.3729 | 20.9491
3015 | 250 | 10/0,4 | Быт | 52 | 91 | 55 | 43.3884 | 7.2752 | 22 | 27 | 34 | 18.1881 | 7.2752
3016 | 200 | 10/0,4 | ЦТП-194 АО "ПТС"; Быт |  |  |  | 0 | 53.6877 | 170 | 165 | 155 | 107.3753 | 53.6877
3017 | 400 | 10/0,4 | Быт | 72 | 55 | 40 | 36.5953 | 21.6942 | 136 | 143 | 117 | 86.7768 | 21.6942
3018, А | 400 | 10/0,4 | МП ТТУ тяговая подстанция №16; Быт | 280 | 295 | 340 | 200.507 | 50.1268 | 280 | 295 | 340 | 200.507 | 50.1268
3018, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 100 | 95 | 80 | 60.2617 | 15.0654 | 100 | 95 | 80 | 60.2617 | 15.0654
3018Б | 320 | 10/0,4 | --*-- | 230 | 165 | 245 | 140.2453 | 45.7441 | 230 | 207 | 231 | 146.3811 | 45.7441
3019 | 400 | 10/0,4 | Котельная "Плодопитомник" МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 300 | 270 | 300 | 190.646 | 44.1006 | 260 | 197 | 348 | 176.4023 | 44.1006
3019э, I | 400 | 10/0,4 | ЦТП-132 АО "ПТС"; Дополнительный офис №6991/0287 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Почтовое отделение №63; быт | 160 | 143 | 133 | 95.5421 | 23.8855 | 160 | 143 | 133 | 95.5421 | 23.8855
3019э, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 100 | 80 | 63 | 53.2494 | 13.3124 | 100 | 80 | 63 | 53.2494 | 13.3124
3020 | 250 | 10/0,4 | Быт | 160 | 210 | 280 | 142.4367 | 56.9747 | 160 | 210 | 280 | 142.4367 | 56.9747
3020э, I | 400 | 10/0,4 | ЦТП-132 АО "ПТС"; Детский сад №36 "Теремок"; БС сотовой связи ПАО "Мегафон"; быт | 110 | 144 | 120 | 81.9559 | 24.6525 | 160 | 150 | 140 | 98.61 | 24.6525
3020э, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 182 | 160 | 135 | 104.5266 | 15.3393 | 110 | 85 | 85 | 61.3573 | 15.3393
3021 | 630 | 10/0,4 | Быт | 474 | 548 | 460 | 324.7556 | 43.5484 | 442 | 430 | 380 | 274.3549 | 43.5484
3022 | 630 | 10/0,4 | Быт | 164 | 170 | 195 | 115.9215 | 14.7132 | 140 | 148 | 135 | 92.6934 | 14.7132
3023 | 630 | 10/0,4 | Быт | 400 | 460 | 310 | 256.386 | 53.9833 | 490 | 582 | 480 | 340.0949 | 53.9833
3024 | 400 | 10/0,4 | Быт | 220 | 215 | 224 | 144.4089 | 36.1022 | 220 | 215 | 224 | 144.4089 | 36.1022
3025 | 250 | 10/0,4 | Кадетская школа №95; Быт | 105 | 164 | 63 | 72.7523 | 29.1009 | 105 | 164 | 63 | 72.7523 | 29.1009
3026 | 400 | 10/0,4 | ЦТП-151 АО "ПТС"; Быт | 286 | 377 | 337 | 219.1333 | 54.7833 | 286 | 377 | 337 | 219.1333 | 54.7833
3027, А | 400 | 10/0,4 | Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко; Быт | 172 | 131 | 132 | 95.323 | 23.8308 | 172 | 131 | 132 | 95.323 | 23.8308
3027, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 100 | 93 | 72 | 58.0703 | 14.5176 | 100 | 93 | 72 | 58.0703 | 14.5176
3028 | 400 | 10/0,4 | Школа №120; Федеральное казначейство СО; Подразделение судебных приставов; Быт | 327 | 365 | 300 | 217.3803 | 46.6754 | 280 | 278 | 294 | 186.7016 | 46.6754
3029 | 160 | 10/0,4 | Быт | 73 | 115 | 90 | 60.9191 | 38.3483 | 82 | 122 | 76 | 61.3573 | 38.3483
3031, А | 400 | 10/0,4 | Дополнительный офис №6991/0165 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; ГБУЦЗ СО "Самарская городская больница №8" поликлиника; ГАОУ СПО "Самарский металлургический колледж"; ЦТП-75 квартал АО "ПТС"; Отдел полиции №1 УМВД России по г. Самаре; Быт | 211 | 230 | 170 | 133.8905 | 33.4726 | 211 | 230 | 170 | 133.8905 | 33.4726
3031, Б | 320 | 10/0,4 | --*-- | 134 | 120 | 107 | 79.1071 | 24.721 | 134 | 120 | 107 | 79.1071 | 24.721
3032 | 400 | 10/0,4 | Самарский социально-реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов; ЦТП-53 АО "ПТС"; Быт | 104 | 166 | 168 | 95.9804 | 14.408 | 66 | 103 | 94 | 57.6321 | 14.408
3033, А | 400 | 10/0,4 | Самарская психиатрическая больница; Быт | 150 | 140 | 120 | 89.8447 | 22.4612 | 150 | 140 | 120 | 89.8447 | 22.4612
3033, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3034 | 630 | 10/0,4 | Быт | 313 | 276 | 290 | 192.6182 | 36.557 | 398 | 307 | 346 | 230.3091 | 36.557
3035 | 400 | 10/0,4 | котельная ул. Невского(Ленина), 95 МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 74 | 130 | 53 | 56.3173 | 14.0793 | 74 | 130 | 53 | 56.3173 | 14.0793
3036 | 400 | 10/0,4 | котельная 610кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Лицей №34; ЦТП-27 АО "ПТС"; Быт | 310 | 340 | 350 | 219.1333 | 19.5029 | 114 | 132 | 110 | 78.0115 | 19.5029
3037 | 630 | 10/0,4 | Гимназия №2; ЦТП-146 АО "ПТС"; ЦТП-147 АО "ПТС"; Быт | 225 | 254 | 208 | 150.5446 | 26.5395 | 226 | 270 | 267 | 167.1987 | 26.5395
3038 | 630 | 10/0,4 | Федеральное казначейство СО; ЦТП-152 АО "ПТС"; Быт | 280 | 293 | 276 | 186.0442 | 24.7308 | 240 | 275 | 196 | 155.8038 | 24.7308
3039 | 630 | 10/0,4 | Гимназия №2; Школа олимпийского резерва №12; Быт | 428 | 429 | 449 | 286.1881 | 38.957 | 490 | 420 | 210 | 245.4293 | 38.957
3040 | 400 | 10/0,4 | Быт | 100 | 93 | 115 | 67.4931 | 31.5004 | 185 | 200 | 190 | 126.0017 | 31.5004
3041 | 630 | 10/0,4 | РОВД №15 Кировского района; Быт | 289 | 401 | 374 | 233.1579 | 27.0612 | 270 | 280 | 228 | 170.4857 | 27.0612
3042, I | 160 | 10/0,4 | Быт | 52 | 66 | 31 | 32.6509 | 20.4068 | 52 | 66 | 31 | 32.6509 | 20.4068
3042, II | 160 | 10/0,4 | --*-- | 2 | 14 | 14 | 6.574 | 4.1087 | 2 | 14 | 14 | 6.574 | 4.1087
3043, А | 400 | 10/0,4 | ЦТП-159 АО "ПТС"; Быт | 68 | 76 | 144 | 63.1104 | 15.7776 | 68 | 76 | 144 | 63.1104 | 15.7776
3043, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 115 | 106 | 107 | 71.8757 | 17.9689 | 115 | 106 | 107 | 71.8757 | 17.9689
3044 | 400 | 10/0,4 | Котельная БСР ЗАО "ССК"; Быт | 73 | 130 | 140 | 75.1627 | 36.9787 | 275 | 287 | 113 | 147.915 | 36.9787
3044э, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 122 | 120 | 110 | 77.1349 | 19.2837 | 122 | 120 | 110 | 77.1349 | 19.2837
3044э, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 93 | 110 | 105 | 67.4931 | 16.8733 | 93 | 110 | 105 | 67.4931 | 16.8733
3045, А | 400 | 10/0,4 | Детский сад №386; Быт | 107 | 119 | 114 | 74.5053 | 18.6263 | 107 | 119 | 114 | 74.5053 | 18.6263
3045, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 45 | 42 | 33 | 26.296 | 6.574 | 45 | 42 | 33 | 26.296 | 6.574
3047, А | 400 | 10/0,4 | Детский сад №323; Управление пенсионного фонда РФ; НСП-204 ООО "СКС"; Быт | 148 | 120 | 168 | 95.5421 | 23.8855 | 148 | 120 | 168 | 95.5421 | 23.8855
3047, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 95 | 140 | 90 | 71.2183 | 17.8046 | 95 | 140 | 90 | 71.2183 | 17.8046
3048, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 125 | 97 | 106 | 71.8757 | 17.9689 | 125 | 97 | 106 | 71.8757 | 17.9689
3048, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 105 | 107 | 114 | 71.4375 | 17.8594 | 105 | 107 | 114 | 71.4375 | 17.8594
3049, А | 400 | 10/0,4 | Школа №141; Детский сад №381; Быт | 130 | 195 | 153 | 104.7457 | 25.2551 | 122 | 149 | 190 | 101.0205 | 25.2551
3049, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 68 | 100 | 78 | 53.9068 | 16.7637 | 103 | 130 | 73 | 67.0548 | 16.7637
3050 | 630 | 10/0,4 | Дополнительный офис №6991/0164 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Управление пенсионного фонда РФ в Кировском и Промышленном районах; Быт | 249 | 224 | 300 | 169.3901 | 28.8699 | 270 | 312 | 248 | 181.8807 | 28.8699
3051, А | 400 | 10/0,4 | ООО "Самаратрансгаз"; Госавтодорнадзор, Управление государственного автодорожного надзора по Самарской области; Женская консультация, поликлиника ГБ №8; Быт | 40 | 28 | 28 | 21.0368 | 7.6149 | 37 | 42 | 60 | 30.4595 | 7.6149
3051, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 45 | 53 | 47 | 31.7743 | 15.7228 | 87 | 72 | 128 | 62.8913 | 15.7228
3052 | 400 | 10/0,4 | Быт | 187 | 172 | 189 | 120.0851 | 30.0213 | 187 | 172 | 189 | 120.0851 | 30.0213
3053 | 630 | 10/0,4 | Детский реабилитационный центр Городской поликлиники №10; Быт | 294 | 267 | 248 | 177.2789 | 28.1395 | 294 | 267 | 248 | 177.2789 | 28.1395
3054 | 630 | 10/0,4 | Быт | 433 | 532 | 459 | 312.0459 | 65.1487 | 488 | 718 | 667 | 410.4367 | 65.1487
3055 | 400 | 10/0,4 | Быт | 202 | 172 | 216 | 129.2887 | 33.1439 | 212 | 217 | 176 | 132.5757 | 33.1439
3056 | 320 | 10/0,4 | Школа №144; Городская поликлиника №10; Быт | 240 | 230 | 240 | 155.5847 | 37.4581 | 205 | 206 | 136 | 119.8659 | 37.4581
3057 | 320 | 10/0,4 | Городская поликлиника №1; Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 26 | 23 | 18 | 14.6819 | 5.4099 | 30 | 23 | 26 | 17.3115 | 5.4099
3058 | 315 | 10/0,4 | Быт | 132 | 104 | 100 | 73.6288 | 23.3742 | 132 | 104 | 100 | 73.6288 | 23.3742
3059 | 315 | 10/0,4 | ЦТП-65 квартал АО "ПТС"; Быт | 58 | 40 | 68 | 36.3761 | 11.548 | 58 | 40 | 68 | 36.3761 | 11.548
3060 | 320 | 10/0,4 | ЦТП-83 квартал АО "ПТС"; Быт | 215 | 232 | 233 | 149.0107 | 46.5658 | 215 | 232 | 233 | 149.0107 | 46.5658
3061 | 400 | 10/0,4 | Быт | 180 | 280 | 240 | 153.3933 | 38.3483 | 180 | 280 | 240 | 153.3933 | 38.3483
3063 | 250 | 10/0,4 | ПСЭ-992/2 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Лицей авиационного профиля №135 г. Самары; Быт | 125 | 85 | 110 | 70.1227 | 31.2922 | 127 | 115 | 115 | 78.2306 | 31.2922
3064 | 250 | 10/0,4 | Школа №96; Быт | 204 | 178 | 215 | 130.8226 | 52.329 | 204 | 178 | 215 | 130.8226 | 52.329
3065, А | 400 | 10/0,4 | ГП №10 Отделение реабилитации детей; Школа "Яктылык"; Быт | 137 | 123 | 123 | 83.9281 | 20.2151 | 112 | 111 | 146 | 80.8602 | 20.2151
3065, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 280 | 199 | 190 | 146.6002 | 29.9665 | 180 | 188 | 179 | 119.8659 | 29.9665
3066, А | 320 | 10/0,4 | НСП-122 ООО "СКС"; Быт | 45 | 55 | 60 | 35.0613 | 10.9567 | 45 | 55 | 60 | 35.0613 | 10.9567
3066, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- | 56 | 60 | 49 | 36.157 | 14.4628 | 56 | 60 | 49 | 36.157 | 14.4628
3067 | 400 | 10/0,4 | Быт | 218 | 423 | 308 | 207.9575 | 51.9894 | 218 | 423 | 308 | 207.9575 | 51.9894
3068 | 630 | 10/0,4 | Быт | 300 | 271 | 344 | 200.507 | 31.8265 | 300 | 271 | 344 | 200.507 | 31.8265
3069 | 320 | 10/0,4 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 200 | 162 | 118 | 105.184 | 32.87 | 200 | 162 | 118 | 105.184 | 32.87
3070 | 400 | 10/0,4 | Самарский областной государственный архив документов по личному составу; ЦТП-153 АО "ПТС"; Быт | 260 | 263 | 325 | 185.8251 | 53.4138 | 320 | 299 | 356 | 213.655 | 53.4138
3071 | 630 | 10/0,4 | Полк ДПС, Отдел ГИБДД УМВД России по г. Самаре; Школа №5; Котельная ул. Воронежская, 88а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 408 | 415 | 365 | 260.3304 | 49.1833 | 490 | 434 | 490 | 309.8545 | 49.1833
3072 | 200 | 10/0,4 | Быт | 160 | 157 | 157 | 103.8692 | 45.6893 | 158 | 148 | 111 | 91.3786 | 45.6893
3073 | 250 | 10/0,4 | Кассовый узел №0297/6994 Поволжского отделения СБ РФ; Детский сад №430; Быт | 208 | 230 | 223 | 144.8471 | 55.1339 | 207 | 198 | 224 | 137.8349 | 55.1339
3075, А | 630 | 10/0,4 | Быт | 231 | 249 | 233 | 156.2421 | 21.2872 | 184 | 236 | 192 | 134.1096 | 21.2872
3075, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 184 | 203 | 203 | 129.2887 | 16.7307 | 176 | 149 | 156 | 105.4031 | 16.7307
3076 | 400 | 10/0,4 | Кассовый узел № 0297/6994 Поволжского отделения СБ РФ; Быт | 333 | 315 | 321 | 212.3402 | 45.3606 | 254 | 312 | 262 | 181.4424 | 45.3606
3077, А | 400 | 10/0,4 | Санаторий "Металлург"; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3077, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3078 | 400 | 10/0,4 | АО АКБ "Газбанк" |  |  |  | 0 | 31.4456 | 142 | 257 | 175 | 125.7825 | 31.4456
3079 | 400 | 10/0,4 | Быт | 370 | 377 | 330 | 236.0066 | 59.0016 | 370 | 377 | 330 | 236.0066 | 59.0016
3080 | 315 | 10/0,4 | Детский сад №275; Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 112 | 103 | 140 | 77.7923 | 24.696 | 112 | 103 | 140 | 77.7923 | 24.696
3081, А | 630 | 10/0,4 | Школа №123; Детский сад №194; Быт | 300 | 268 | 280 | 185.8251 | 29.496 | 300 | 268 | 280 | 185.8251 | 29.496
3081, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 40 | 44 | 58 | 31.1169 | 4.9392 | 40 | 44 | 58 | 31.1169 | 4.9392
3082, А | 400 | 10/0,4 | ПСЭ-992/1 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 42 | 95 | 53 | 41.6353 | 4.547 | 42 | 22 | 19 | 18.1881 | 4.547
3082, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 40 | 44 | 36 | 26.296 | 8.4366 | 77 | 30 | 47 | 33.7465 | 8.4366
3083 | 180 | 6/0,4 | Быт | 125 | 124 | 119 | 80.6411 | 26.1743 | 42 | 93 | 80 | 47.1137 | 26.1743
3084, А | 250 | 10/0,4 | НСП-90 ООО "СКС"; ЦТП-174 АО "ПТС"; Быт | 59 | 60 | 59 | 39.0057 | 15.6023 | 59 | 60 | 59 | 39.0057 | 15.6023
3084, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- | 154 | 212 | 142 | 111.3197 | 44.5279 | 154 | 212 | 142 | 111.3197 | 44.5279
3086, I | 320 | 10/0,4 | ДК "Металлург"; Быт | 71 | 40 | 81 | 42.0736 | 13.148 | 71 | 40 | 81 | 42.0736 | 13.148
3086, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 109 | 105 | 108 | 70.5609 | 17.6402 | 109 | 105 | 108 | 70.5609 | 17.6402
3089 | 630 | 10/0,4 | Детский сад №201; Школа №123; Быт | 250 | 363 | 373 | 216.0655 | 34.2961 | 250 | 363 | 373 | 216.0655 | 34.2961
3092 | 630 | 10/0,4 | ПСЭ-992/2 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 452 | 460 | 570 | 324.7556 | 51.5485 | 452 | 460 | 570 | 324.7556 | 51.5485
3093 | 180 | 10/0,4 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3097, А | 250 | 10/0,4 | КНС "Нырок" МП г.о. Самара "Инженерная служба"; филиал Самарагаз ООО "СВГК"; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3097, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- | 114 | 116 | 98 | 71.8757 | 28.7503 | 114 | 116 | 98 | 71.8757 | 28.7503
3098 | 160 | 10/0,4 | АТС-995, АТС-927, АТС-928 ПАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 128 | 83 | 102 | 68.5887 | 84.5033 | 201 | 217 | 199 | 135.2053 | 84.5033
3099, А | 400 | 10/0,4 | НСП-207 ООО "СКС"; Быт | 40 | 0 | 12 | 11.3949 | 2.8487 | 40 | 0 | 12 | 11.3949 | 2.8487
3099, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 62 | 76 | 72 | 46.018 | 11.5045 | 62 | 76 | 72 | 46.018 | 11.5045
3100, А | 400 | 10/0,4 | Детский сад №81; Быт | 2 | 2 | 3 | 1.5339 | 4.3279 | 35 | 30 | 14 | 17.3115 | 4.3279
3100, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 197 | 187 | 185 | 124.6869 | 29.8021 | 192 | 159 | 193 | 119.2085 | 29.8021
3102, А | 400 | 10/0,4 | НС-34 АО "ПТС"; НСП-151 ООО "СКС"; Быт | 100 | 76 | 74 | 54.7833 | 2.3557 | 17 | 12 | 14 | 9.4227 | 2.3557
3102, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 33 | 42 | 35 | 24.1047 | 12.9289 | 80 | 76 | 80 | 51.7155 | 12.9289
3103, А | 400 | 10/0,4 | Детский сад №123; Детский сад №357; ЦТП-201 АО "ПТС"; Быт | 170 | 107 | 151 | 93.7891 | 23.4473 | 170 | 107 | 151 | 93.7891 | 23.4473
3103, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 96 | 98 | 115 | 67.7122 | 16.928 | 96 | 98 | 115 | 67.7122 | 16.928
3104, А | 630 | 10/0,4 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8262 | 75 | 60 | 90 | 49.305 | 7.8262
3104, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 136 | 120 | 153 | 89.6255 | 3.8957 | 42 | 25 | 45 | 24.5429 | 3.8957
3105 | 250 | 10/0,4 | Котельная ГОУ ДПО "Международный учебно-информационный центр по подготовке специалистов сельского хозяйства" | 5 | 10 | 11 | 5.6975 | 2.279 | 5 | 10 | 11 | 5.6975 | 2.279
3108, А | 400 | 10/0,4 | НСП-114 ООО "СКС"; ОАО "Самарский хлебозавод №5"; Быт | 175 | 155 | 140 | 102.9927 | 32.4865 | 176 | 215 | 202 | 129.9461 | 32.4865
3108, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 58 | 46 | 36 | 30.6787 | 8.3819 | 37 | 46 | 70 | 33.5274 | 8.3819
3109, А | 630 | 10/0,4 | Быт | 60 | 46 | 70 | 38.5675 | 6.1218 | 60 | 46 | 70 | 38.5675 | 6.1218
3109, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 250 | 190 | 200 | 140.2453 | 22.2612 | 250 | 190 | 200 | 140.2453 | 22.2612
3110, А | 400 | 10/0,4 | Филиал Самарагаз ООО "СВГК"; Быт | 212 | 180 | 165 | 122.0573 | #VALUE! | − | − | − | #VALUE! | #VALUE!
3110, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 236 | 238 | 202 | 148.1341 | 37.0335 | 236 | 238 | 202 | 148.1341 | 37.0335
3111 | 315 | 10/0,4 | Быт | 222 | 269 | 167 | 144.1897 | 46.9571 | 200 | 250 | 225 | 147.915 | 46.9571
3113, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 180 | 60 | 80 | 70.1227 | 17.5307 | 180 | 60 | 80 | 70.1227 | 17.5307
3113, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 105 | 60 | 90 | 55.879 | 13.9697 | 105 | 60 | 90 | 55.879 | 13.9697
3114 | 400 | 10/0,4 | Быт | 230 | 200 | 200 | 138.054 | 34.5135 | 230 | 200 | 200 | 138.054 | 34.5135
3116 | 100 | 10/0,4 | База ГСМ ЦСКБ "Прогресс"; Быт | 66 | 69 | 59 | 42.5119 | 42.5119 | 66 | 69 | 59 | 42.5119 | 42.5119
3119 | 320 | 10/0,4 | ГУЗ СО "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение № 4; Быт | 210 | 280 | 240 | 159.9673 | 49.9898 | 210 | 280 | 240 | 159.9673 | 49.9898
3120 | 630 | 10/0,4 | Быт | 385 | 642 | 560 | 347.7646 | 46.2615 | 330 | 500 | 500 | 291.4473 | 46.2615
3121 | 400 | 6/0,4 | Учебный центр милиции ГУВД по СО; Самарский юридический институт федеральной службы исполнения наказаний России; Быт | 144 | 96 | 121 | 79.1071 | 19.7768 | 144 | 96 | 121 | 79.1071 | 19.7768
3122 | 560 | 6/0,4 | ГУИН РФ по Сам. Области | 47 | 10 | 40 | 21.2559 | 3.7957 | 47 | 10 | 40 | 21.2559 | 3.7957
3123, А | 400 | 6/0,4 | Котельная ул. Вятская, 13а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 220 | 198 | 270 | 150.7637 | 23.009 | 165 | 80 | 175 | 92.036 | 23.009
3123, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 115 | 85 | 120 | 70.1227 | 17.5307 | 85 | 100 | 135 | 70.1227 | 17.5307
3124 | 400 | 10/0,4 | ЦТП-165 АО "ПТС"; Быт | 270 | 230 | 250 | 164.35 | 41.0875 | 270 | 230 | 250 | 164.35 | 41.0875
3125, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 90 | 100 | 83 | 59.8234 | 14.9559 | 90 | 100 | 83 | 59.8234 | 14.9559
3125, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 110 | 80 | 88 | 60.9191 | 15.2298 | 110 | 80 | 88 | 60.9191 | 15.2298
3126 | 250 | 10/0,4 | Быт | 300 | 122 | 160 | 127.5356 | 48.2093 | 260 | 140 | 150 | 120.5233 | 48.2093
3128 | 400 | 10/0,4 | Быт | 265 | 286 | 370 | 201.8218 | 47.278 | 280 | 268 | 315 | 189.1121 | 47.278
3129 | 630 | 10/0,4 | Быт | 400 | 430 | 330 | 254.1947 | 41.7397 | 255 | 505 | 440 | 262.96 | 41.7397
3130 | 180 | 10/0,4 | Быт | 216 | 265 | 200 | 149.2298 | 60.2617 | 180 | 150 | 165 | 108.471 | 60.2617
3131 | 315 | 10/0,4 | Быт | 210 | 190 | 125 | 115.045 | 48.0006 | 280 | 220 | 190 | 151.202 | 48.0006
3132 | 630 | 10/0,4 | Школа №98; котельная школы №98; Быт | 550 | 470 | 390 | 308.978 | 49.0441 | 550 | 470 | 390 | 308.978 | 49.0441
3133 | 400 | 10/0,4 | Быт | 122 | 215 | 191 | 115.7024 | 25.2003 | 130 | 180 | 150 | 100.8013 | 25.2003
3134 | 400 | 10/0,4 | Быт | 310 | 310 | 300 | 201.6027 | 50.4007 | 310 | 310 | 300 | 201.6027 | 50.4007
3135 | 630 | 10/0,4 | Быт | 280 | 380 | 280 | 205.9853 | 28.5221 | 220 | 330 | 270 | 179.6893 | 28.5221
3136 | 400 | 10/0,4 | Быт | 520 | 510 | 480 | 330.8913 | 82.7228 | 520 | 510 | 480 | 330.8913 | 82.7228
3137 | 400 | 10/0,4 | Федеральная таможенная служба; ГУЗ СО "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение № 4; ЦТП-131 АО "ПТС"; Быт | 260 | 210 | 170 | 140.2453 | 35.0613 | 260 | 210 | 170 | 140.2453 | 35.0613
3138, А | 400 | 10/0,4 | ГБУЗ "Самарский областной клинический кардиологический диспансер"; Быт | 130 | 120 | 105 | 77.7923 | 17.9689 | 100 | 117 | 111 | 71.8757 | 17.9689
3138, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 3 | 6 | 1 | 2.1913 | 0.54783 | 3 | 6 | 1 | 2.1913 | 0.54783
3139, А | 250 | 10/0,4 | Самарская психиатрическая больница; Быт | 193 | 234 | 218 | 141.341 | 56.5364 | 193 | 234 | 218 | 141.341 | 56.5364
3139, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- | 82 | 85 | 77 | 53.4685 | 21.3874 | 82 | 85 | 77 | 53.4685 | 21.3874
3140 | 400 | 10/0,4 | Быт | 270 | 290 | 283 | 184.7294 | 46.1823 | 270 | 290 | 283 | 184.7294 | 46.1823
3141, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 90 | 45 | 75 | 46.018 | 9.7514 | 62 | 37 | 79 | 39.0057 | 9.7514
3141, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 120 | 130 | 120 | 81.0793 | 21.5846 | 105 | 161 | 128 | 86.3385 | 21.5846
3142, А | 400 | 10/0,4 | Городская клиническая больница №9 потр. 1 кат.; Быт | 5 | 21 | 15 | 8.9845 | 2.2461 | 5 | 21 | 15 | 8.9845 | 2.2461
3142, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 70 | 45 | 80 | 42.731 | 10.6828 | 70 | 45 | 80 | 42.731 | 10.6828
3143, А | 630 | 10/0,4 | Котельная 653кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Самарская психиатрическая больница; Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 186 | 220 | 180 | 128.4121 | 23.7568 | 187 | 264 | 232 | 149.6681 | 23.7568
3143, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 140 | 80 | 120 | 74.5053 | 13.8054 | 80 | 77 | 95 | 55.2216 | 13.8054
3145, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 110 | 130 | 70 | 67.9313 | 15.0654 | 140 | 70 | 65 | 60.2617 | 15.0654
3145, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 200 | 210 | 160 | 124.906 | 24.8716 | 126 | 188 | 140 | 99.4865 | 24.8716
3146, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 200 | 240 | 210 | 142.4367 | 24.3786 | 150 | 152 | 143 | 97.5143 | 24.3786
3146, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 160 | 165 | 120 | 97.5143 | 24.1594 | 143 | 160 | 138 | 96.6378 | 24.1594
3147, А | 400 | 10/0,4 | Школа-интернат №17; Быт | 190 | 101 | 116 | 89.1873 | 22.2968 | 190 | 101 | 116 | 89.1873 | 22.2968
3147, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 48 | 55 | 46 | 32.6509 | 8.1627 | 48 | 55 | 46 | 32.6509 | 8.1627
3148, А | 250 | 6/0,4 | Быт | 70 | 50 | 68 | 41.1971 | 9.7295 | 26 | 47 | 38 | 24.3238 | 9.7295
3148, Б | 250 | 6/0,4 | --*-- | 75 | 35 | 28 | 30.2404 | 16.0406 | 60 | 86 | 37 | 40.1014 | 16.0406
3150 | 630 | 10/0,4 | Быт | 490 | 282 | 455 | 268.8766 | 25.7395 | 200 | 200 | 340 | 162.1587 | 25.7395
3151 | 400 | 10/0,4 | Школа №123; Детский сад №196; Быт | 345 | 288 | 282 | 200.507 | 30.1856 | 120 | 160 | 271 | 120.7425 | 30.1856
3152, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 55 | 98 | 91 | 53.4685 | 8.4914 | 53 | 56 | 46 | 33.9657 | 8.4914
3152, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 75 | 55 | 84 | 46.8945 | 17.9141 | 122 | 120 | 85 | 71.6566 | 17.9141
3153 | 630 | 10/0,4 | Детская стоматологическая поликлиника №3; Детский сад №22; ОАО КБ "Солидарность"; Быт | 250 | 340 | 310 | 197.22 | 25.0438 | 251 | 257 | 212 | 157.776 | 25.0438
3154 | 320 | 10/0,4 | ГП №4; Детский сад №316; Детский сад №316; Быт | 183 | 220 | 160 | 123.3721 | 38.5538 | 183 | 220 | 160 | 123.3721 | 38.5538
3155 | 320 | 10/0,4 | ООО "Самарская картонная упаковка" | 57 | 72 | 86 | 47.1137 | 14.723 | 57 | 72 | 86 | 47.1137 | 14.723
3159, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 105 | 190 | 110 | 88.749 | 30.4048 | 178 | 223 | 154 | 121.619 | 30.4048
3159, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 154 | 160 | 220 | 117.0172 | 37.5814 | 217 | 189 | 280 | 150.3255 | 37.5814
3160, А | 630 | 10/0,4 | Школа №166; ЦТП-143 АО "ПТС"; Быт | 140 | 190 | 170 | 109.5667 | 17.3915 | 140 | 190 | 170 | 109.5667 | 17.3915
3160, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 10 | 8 | 20 | 8.3271 | 1.3218 | 10 | 8 | 20 | 8.3271 | 1.3218
3161 | 250 | 10/0,4 | Администрация Кировского района; Быт | 15 | 67 | 30 | 24.5429 | 9.8172 | 15 | 67 | 30 | 24.5429 | 9.8172
3162 | 180 | 10/0,4 | Администрация Кировского района; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3163 | 180 | 10/0,4 | Быт | 70 | 82 | 73 | 49.305 | 27.3917 | 70 | 82 | 73 | 49.305 | 27.3917
3164 | 180 | 10/0,4 | Быт | 150 | 110 | 75 | 73.4097 | 39.0788 | 105 | 120 | 96 | 70.3418 | 39.0788
3165 | 200 | 10/0,4 | Быт |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3166 | 400 | 10/0,4 | Быт | 380 | 395 | 370 | 250.9077 | 62.7269 | 380 | 395 | 370 | 250.9077 | 62.7269
3167, А | 630 | 10/0,4 | Котельная 500 квартала МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 16 | 20 | 31 | 14.6819 | 2.4 | 24 | 22 | 23 | 15.1202 | 2.4
3167, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 202 | 195 | 203 | 131.48 | 24.8003 | 245 | 270 | 198 | 156.2421 | 24.8003
3168 | 630 | 10/0,4 | Быт | 533 | 643 | 550 | 378.2241 | 71.827 | 680 | 640 | 745 | 452.5103 | 71.827
3168э, I | 250 | 10/0,4 | Быт | 13 | 8 | 23 | 9.6419 | 3.8567 | 13 | 8 | 23 | 9.6419 | 3.8567
3168э, II | 250 | 10/0,4 | --*-- | 58 | 76 | 71 | 44.9223 | 17.9689 | 58 | 76 | 71 | 44.9223 | 17.9689
3169 | 250 | 10/0,4 | Детский сад №229; Быт | 115 | 110 | 100 | 71.2183 | 28.4873 | 115 | 110 | 100 | 71.2183 | 28.4873
3170, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 30 | 35 | 70 | 29.583 | 7.3958 | 30 | 35 | 70 | 29.583 | 7.3958
3170, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 70 | 80 | 75 | 49.305 | 12.3262 | 70 | 80 | 75 | 49.305 | 12.3262
3171, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 120 | 98 | 140 | 78.4497 | 19.6124 | 120 | 98 | 140 | 78.4497 | 19.6124
3171, Б | 320 | 10/0,4 | --*-- | 105 | 90 | 70 | 58.0703 | 18.147 | 105 | 90 | 70 | 58.0703 | 18.147
3172 | 630 | 10/0,4 | Быт | 320 | 340 | 300 | 210.368 | 33.3917 | 320 | 340 | 300 | 210.368 | 33.3917
3180 | 400 | 6/0,4 | Быт | 330 | 270 | 210 | 177.498 | 44.3745 | 250 | 340 | 220 | 177.498 | 44.3745
3181 | 400 | 6/0,4 | Быт | 390 | 520 | 390 | 284.8733 | 64.3156 | 422 | 408 | 344 | 257.2625 | 64.3156
3182, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 146 | 170 | 130 | 97.7335 | 8.1079 | 37 | 83 | 28 | 32.4317 | 8.1079
3182, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 183 | 156 | 165 | 110.4432 | 49.8528 | 240 | 360 | 310 | 199.4113 | 49.8528
3184 | 320 | 10/0,4 | Детский сад №13; Быт | 150 | 230 | 155 | 117.2363 | 36.6364 | 150 | 230 | 155 | 117.2363 | 36.6364
3186 | 630 | 10/0,4 | Быт | 400 | 350 | 420 | 256.386 | 40.6962 | 400 | 350 | 420 | 256.386 | 40.6962
3187 | 250 | 10/0,4 | Школа-интернат №158; Школа №73; Быт | 72 | 36 | 37 | 31.7743 | 12.7097 | 72 | 36 | 37 | 31.7743 | 12.7097
3188 | 400 | 10/0,4 | Детский сад №234; Школа №153; Быт | 150 | 135 | 185 | 102.9927 | 25.9125 | 180 | 165 | 128 | 103.6501 | 25.9125
3189 | 400 | 10/0,4 | Детский сад №223; Быт | 210 | 195 | 190 | 130.3843 | 32.5961 | 210 | 195 | 190 | 130.3843 | 32.5961
3190 Т-1 | 400 | 10/0,4 | Детский сад №240; Быт | 200 | 220 | 230 | 142.4367 | 35.6092 | 200 | 220 | 230 | 142.4367 | 35.6092
3190 Т-2 | 400 | 10/0,4 |  | 130 | 120 | 110 | 78.888 | 19.722 | 130 | 120 | 110 | 78.888 | 19.722
3191 | 630 | 10/0,4 | Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Журавушка"; Быт | 220 | 210 | 230 | 144.628 | 22.9568 | 220 | 210 | 230 | 144.628 | 22.9568
3192, А | 400 | 10/0,4 | МСЧ №2 поликлиническое отделение №2; Быт | 50 | 54 | 64 | 36.8144 | 9.2036 | 50 | 54 | 64 | 36.8144 | 9.2036
3192, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 150 | 180 | 170 | 109.5667 | 27.3917 | 150 | 180 | 170 | 109.5667 | 27.3917
3193, I | 400 | 10/0,4 | НСП-208 ООО "СКС"; Быт | 50 | 67 | 53 | 37.2527 | 13.4767 | 60 | 100 | 86 | 53.9068 | 13.4767
3193, II | 250 | 10/0,4 | --*-- | 193 | 170 | 165 | 115.7024 | 33.3083 | 122 | 110 | 148 | 83.2707 | 33.3083
3194, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 50 | 36 | 43 | 28.2682 | 7.0671 | 50 | 36 | 43 | 28.2682 | 7.0671
3194, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 28 | 35 | 21 | 18.4072 | 4.6018 | 28 | 35 | 21 | 18.4072 | 4.6018
3195, А | 630 | 10/0,4 | Котельная Вольская, 48а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Детский сад №233; Быт | 292 | 320 | 300 | 199.8496 | 31.7222 | 292 | 320 | 300 | 199.8496 | 31.7222
3195, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 152 | 148 | 172 | 103.4309 | 16.4176 | 152 | 148 | 172 | 103.4309 | 16.4176
3196, А | 400 | 10/0,4 | Школа №34; Котельная РОНО Кировского р-на; Быт | 90 | 200 | 140 | 94.2273 | 24.1047 | 125 | 183 | 132 | 96.4187 | 24.1047
3196, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 395 | 320 | 316 | 225.9265 | 42.5667 | 217 | 320 | 240 | 170.2666 | 42.5667
3200, А | 400 | 10/0,4 | Управление федерального казначейства Советского района г.о. Самара; Стоматологическая поликлиника №3 Советского района г.о.Самара; Быт | 300 | 340 | 300 | 205.9853 | 37.0335 | 250 | 246 | 180 | 148.1341 | 37.0335
3200, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 240 | 185 | 250 | 147.915 | 37.6362 | 233 | 268 | 186 | 150.5446 | 37.6362
3201 | 400 | 10/0,4 | Быт | 242 | 300 | 296 | 183.6337 | 31.2265 | 230 | 180 | 160 | 124.906 | 31.2265
3202 | 400 | 10/0,4 | Быт | 254 | 323 | 318 | 196.1243 | 76.2036 | 465 | 520 | 406 | 304.8145 | 76.2036
3203, I | 630 | 10/0,4 | Детский сад №296; Быт | 180 | 175 | 160 | 112.8537 | 17.9133 | 180 | 175 | 160 | 112.8537 | 17.9133
3203, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 214 | 240 | 205 | 144.4089 | 36.1022 | 214 | 240 | 205 | 144.4089 | 36.1022
3204, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 170 | 130 | 150 | 98.61 | 24.6525 | 170 | 130 | 150 | 98.61 | 24.6525
3204, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 200 | 210 | 155 | 123.8103 | 30.9526 | 200 | 210 | 155 | 123.8103 | 30.9526
3205, I | 400 | 10/0,4 | ЦТП-161 АО "ПТС"; Быт | 160 | 140 | 112 | 90.2829 | 22.5707 | 160 | 140 | 112 | 90.2829 | 22.5707
3205, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 100 | 95 | 87 | 61.7956 | 15.4489 | 100 | 95 | 87 | 61.7956 | 15.4489
3206, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 244 | 134 | 195 | 125.5634 | 20.1055 | 185 | 100 | 82 | 80.4219 | 20.1055
3206, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- | 95 | 75 | 85 | 55.879 | 25.4195 | 120 | 90 | 80 | 63.5487 | 25.4195
3208 | 400 | 10/0,4 | Быт | 390 | 420 | 395 | 264.0557 | 52.592 | 330 | 320 | 310 | 210.368 | 52.592
3209 | 400 | 10/0,4 | Быт | 291 | 320 | 323 | 204.6705 | 51.1676 | 291 | 320 | 323 | 204.6705 | 51.1676
3210, А | 400 | 10/0,4 | Котельная (ГВС) 586кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Самарский государственный универсиет путей сообщения; Десткий сад №294; Быт | 120 | 83 | 140 | 75.1627 | 31.5004 | 199 | 208 | 168 | 126.0017 | 31.5004
3210, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 50 | 75 | 120 | 53.6877 | 5.0401 | 36 | 20 | 36 | 20.1603 | 5.0401
3211, А | 400 | 10/0,4 | Пожарная часть №9; Быт | 43 | 88 | 71 | 44.2649 | 42.3475 | 215 | 248 | 310 | 169.3901 | 42.3475
3211, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 24 | 62 | 43 | 28.2682 | 1.26 | 8 | 7 | 8 | 5.0401 | 1.26
3212 | 160 | 6/0,4 | Быт | 89 | 78 | 42 | 45.7989 | 35.0613 | 153 | 65 | 38 | 56.0981 | 35.0613
3213 | 400 | 10/0,4 | Котельная ул. Невского (Ленина), 95 МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 330 | 300 | 360 | 216.942 | 49.6885 | 346 | 331 | 230 | 198.7539 | 49.6885
3214 | 400 | 10/0,4 | Быт | 199 | 208 | 168 | 126.0017 | 31.5004 | 199 | 208 | 168 | 126.0017 | 31.5004
3215, I | 630 | 10/0,4 | Школа №106; Быт | 298 | 264 | 240 | 175.7449 | 12.3828 | 106 | 120 | 130 | 78.0115 | 12.3828
3215, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 254 | 240 | 234 | 159.5291 | 18.7481 | 144 | 182 | 213 | 118.1129 | 18.7481
3216, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 148 | 115 | 116 | 83.0515 | 15.175 | 96 | 94 | 87 | 60.6999 | 15.175
3216, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 48 | 44 | 33 | 27.3917 | 18.5168 | 132 | 100 | 106 | 74.0671 | 18.5168
3217 | 630 | 10/0,4 | Быт | 200 | 240 | 195 | 139.1497 | 22.0872 | 200 | 240 | 195 | 139.1497 | 22.0872
3218 | 630 | 10/0,4 | Детский сад №256; котельная ОКЭ-124 ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 820 | 560 | 733 | 463.0287 | 58.7834 | 514 | 496 | 680 | 370.3353 | 58.7834
3219 | 400 | 10/0,4 | Управление федерального казначейства Советского района г.о.Самара; Стоматологическая поликлиника №3 Советского района г.о.Самара; ЦТП-67 АО "ПТС"; Быт | 175 | 210 | 180 | 123.8103 | 33.3631 | 200 | 208 | 201 | 133.4522 | 33.3631
3220 | 320 | 10/0,4 | --*-- | 241 | 205 | 160 | 132.7948 | 32.4591 | 155 | 148 | 171 | 103.8692 | 32.4591
3221, А | 400 | 10/0,4 | Детский сад №251; Быт | 153 | 135 | 153 | 96.6378 | 20.8725 | 123 | 145 | 113 | 83.4898 | 20.8725
3221, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 180 | 160 | 195 | 117.2363 | 19.0098 | 93 | 148 | 106 | 76.0393 | 19.0098
3222, А | 400 | 10/0,4 | Дополнительный офис №6994/0208 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Детский сад №340; Быт | 18 | 18 | 11 | 10.2993 | 2.1366 | 22 | 10 | 7 | 8.5462 | 2.1366
3222, Б | 180 | 10/0,4 | --*-- | 120 | 120 | 146 | 84.5855 | 34.5744 | 101 | 95 | 88 | 62.2339 | 34.5744
3223, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 80 | 123 | 67 | 59.166 | 11.2306 | 75 | 50 | 80 | 44.9223 | 11.2306
3223, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 152 | 125 | 83 | 78.888 | 24.1047 | 200 | 100 | 140 | 96.4187 | 24.1047
3224, А | 320 | 10/0,4 | Быт | 136 | 169 | 150 | 99.7057 | 27.1862 | 117 | 130 | 150 | 86.9959 | 27.1862
3224, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 150 | 230 | 195 | 126.0017 | 20.2151 | 112 | 151 | 106 | 80.8602 | 20.2151
3225, А | 400 | 10/0,4 | ММУ ГП №10 центральная клиническая лаборатория; Школа №163; НСП-3 ООО "СКС"; Быт | 110 | 109 | 98 | 69.4653 | 25.9125 | 155 | 160 | 158 | 103.6501 | 25.9125
3225, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 40 | 36 | 34 | 24.1047 | 8.3819 | 60 | 42 | 51 | 33.5274 | 8.3819
3226, А | 400 | 10/0,4 | Административное здание 2-го сетевого района АО "ПТС"; Быт | 92 | 130 | 98 | 70.1227 | 14.7915 | 90 | 89 | 91 | 59.166 | 14.7915
3226, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 36 | 20 | 36 | 20.1603 | 5.0401 | 36 | 20 | 36 | 20.1603 | 5.0401
3227, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 180 | 175 | 182 | 117.6746 | 31.7196 | 166 | 233 | 180 | 126.8782 | 31.7196
3227, II | 320 | 10/0,4 | --*-- | 100 | 110 | 112 | 70.5609 | 26.3645 | 100 | 97 | 188 | 84.3663 | 26.3645
3228, А | 400 | 10/0,4 | Детский сад №154; Быт | 204 | 190 | 235 | 137.8349 | 35.8831 | 210 | 190 | 255 | 143.5323 | 35.8831
3228, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 141 | 170 | 143 | 99.4865 | 25.4195 | 144 | 170 | 150 | 101.6779 | 25.4195
3229 | 400 | 6/0,4 | Быт | 535 | 370 | 420 | 290.3517 | 64.2609 | 440 | 372 | 361 | 257.0434 | 64.2609
3231 | 250 | 10/0,4 | Быт | 240 | 244 | 239 | 158.4334 | 63.3734 | 240 | 244 | 239 | 158.4334 | 63.3734
3233 | 400 | 10/0,4 | Котельная поликлиники №4 ПО №2 ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 170 | 260 | 250 | 149.0107 | 44.2649 | 268 | 280 | 260 | 177.0597 | 44.2649
3234, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 138 | 163 | 135 | 95.5421 | 12.7645 | 74 | 88 | 71 | 51.0581 | 12.7645
3234, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 210 | 178 | 221 | 133.4522 | 67.3287 | 419 | 368 | 442 | 269.3149 | 67.3287
3236, А | 400 | 10/0,4 | НС-12 АО "ПТС"; ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн" потр. 1 кат.; Быт | 30 | 25 | 28 | 18.1881 | 4.054 | 32 | 18 | 24 | 16.2159 | 4.054
3236, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 60 | 85 | 75 | 48.2093 | 11.0662 | 55 | 51 | 96 | 44.2649 | 11.0662
3238, А | 400 | 10/0,4 | Детская стоматологическая поликлиника №4; Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области, лаборатория; Быт | 18 | 25 | 23 | 14.4628 | 12.8741 | 75 | 85 | 75 | 51.4963 | 12.8741
3238, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 225 | 215 | 208 | 141.9984 | 15.2846 | 95 | 101 | 83 | 61.1382 | 15.2846
3239, А | 630 | 10/0,4 | Городская клиническая больница №3 им.Н.А.Семашко роддом №3; Быт | 44 | 32 | 39 | 25.2003 | 4.1392 | 45 | 29 | 45 | 26.0769 | 4.1392
3239, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 28 | 35 | 48 | 24.3238 | 4.6957 | 32 | 41 | 62 | 29.583 | 4.6957
3240, А | 400 | 10/0,4 | НС-21 АО "ПТС"; Быт | 52 | 54 | 46 | 33.3083 | 10.0801 | 74 | 69 | 41 | 40.3205 | 10.0801
3240, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 72 | 126 | 68 | 58.2895 | 21.3655 | 109 | 150 | 131 | 85.462 | 21.3655
3241 | 630 | 10/0,4 | Быт | 100 |  | 85 | 40.5397 | 30.8178 | 360 | 282 | 244 | 194.1521 | 30.8178
3242 | 250 | 6/0,4 | Быт | 100 | 96 | 120 | 69.2461 | 27.6985 | 100 | 96 | 120 | 69.2461 | 27.6985
3243 | 630 | 10/0,4 | Быт | 150 | 200 | 180 | 116.1407 | 18.435 | 150 | 200 | 180 | 116.1407 | 18.435
3245, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 49 | 27 | 27 | 22.5707 | 7.4505 | 52 | 47 | 37 | 29.8021 | 7.4505
3245, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 100 | 143 | 106 | 76.4775 | 17.2568 | 74 | 122 | 119 | 69.027 | 17.2568
3246, I | 320 | 10/0,4 | Детский сад №240; Детский сад №259; Быт | 120 | 113 | 80 | 68.5887 | 27.7341 | 140 | 140 | 125 | 88.749 | 27.7341
3246, II | 320 | 10/0,4 | --*-- | 142 | 135 | 151 | 93.7891 | 30.1308 | 150 | 150 | 140 | 96.4187 | 30.1308
3247 | 630 | 10/0,4 | ФГУЗ Самарская областная противотуберкулезная больница; Быт | 315 | 310 | 300 | 202.6983 | 32.1743 | 315 | 310 | 300 | 202.6983 | 32.1743
3249 | 400 | 10/0,4 | ЦТП-178 АО "ПТС"; Быт | 210 | 185 | 190 | 128.193 | 32.0482 | 210 | 185 | 190 | 128.193 | 32.0482
3250, А | 400 | 10/0,4 | Котельная 588кв. (ГВС) ООО "Волгатеплоснаб"; СамГУПС; ЦТП-145 АО "ПТС"; Быт | 160 | 195 | 140 | 108.471 | 27.7752 | 131 | 198 | 178 | 111.1006 | 27.7752
3250, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 221 | 203 | 202 | 137.1775 | 23.2281 | 130 | 135 | 159 | 92.9125 | 23.2281
3251, А | 160 | 10/0,4 | Российский государственный универитет туризма и сервиса; ГБУП СО "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Промышленного района г. о. Самара"; Быт | 210 | 140 | 140 | 107.3753 | 73.1358 | 230 | 151 | 153 | 117.0172 | 73.1358
3251, Б | 320 | 10/0,4 | --*-- | 185 | 140 | 148 | 103.6501 | 34.1711 | 188 | 160 | 151 | 109.3475 | 34.1711
3255 | 250 | 10/0,4 | Быт | 100 | 90 | 85 | 60.2617 | 24.1047 | 100 | 90 | 85 | 60.2617 | 24.1047
3256, I | 320 | 10/0,4 | Быт | 180 | 160 | 175 | 112.8537 | 27.5971 | 145 | 121 | 137 | 88.3107 | 27.5971
3256, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 210 | 200 | 175 | 128.193 | 21.1464 | 181 | 130 | 75 | 84.5855 | 21.1464
3257, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 230 | 156 | 189 | 126.0017 | 15.7776 | 113 | 65 | 110 | 63.1104 | 15.7776
3257, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 158 | 98 | 164 | 92.036 | 12.5454 | 65 | 76 | 88 | 50.1815 | 12.5454
3258, А | 400 | 10/0,4 | Дом ребёнка "Малыш"; Быт | 210 | 195 | 190 | 130.3843 | 30.1308 | 180 | 190 | 180 | 120.5233 | 30.1308
3258, Б | 320 | 10/0,4 | --*-- | 245 | 250 | 320 | 178.5937 | 54.7149 | 240 | 239 | 320 | 175.0875 | 54.7149
3259 | 180 | 10/0,4 | ГУЗ СО "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение №2, Детский стационар; Быт | 41 | 55 | 78 | 38.1292 | 29.8265 | 62 | 102 | 81 | 53.6877 | 29.8265
3262, I | 400 | 10/0,4 | Управление гражданской защиты Администрации г.о. Самара; Школа №137; ГУСО "Самарский пансионат №2 для детей инвалидов" школа-интернат для умственно отсталых детей; Дополнительный офис №6994/0244 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 68 | 85 | 82 | 51.4963 | 12.1619 | 62 | 84 | 76 | 48.6476 | 12.1619
3262, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 395 | 345 | 360 | 241.0467 | 48.8119 | 420 | 240 | 231 | 195.2478 | 48.8119
3263 | 400 | 10/0,4 | Быт | 125 | 80 | 100 | 66.8357 | 16.7089 | 125 | 80 | 100 | 66.8357 | 16.7089
3264 | 320 | 10/0,4 | Школа №162; Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнергосбыт"; Быт | 180 | 190 | 160 | 116.1407 | 36.294 | 180 | 190 | 160 | 116.1407 | 36.294
3265 | 320 | 10/0,4 | Безымянский участок Самарских электрическиз сетей ЗАО "ССК"; Быт | 130 | 125 | 100 | 77.7923 | 24.3101 | 130 | 125 | 100 | 77.7923 | 24.3101
3267 | 400 | 10/0,4 | Быт | 160 | 180 | 160 | 109.5667 | 27.3917 | 160 | 180 | 160 | 109.5667 | 27.3917
3268 | 630 | 10/0,4 | Управление Федеральной регистрационной службы по СО; Быт | 420 | 490 | 310 | 267.3427 | 42.4353 | 420 | 490 | 310 | 267.3427 | 42.4353
3269, I | 400 | 10/0,4 | ЦТП-133 АО "ПТС"; Быт | 180 | 220 | 185 | 128.193 | 24.9264 | 170 | 165 | 120 | 99.7057 | 24.9264
3269, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 180 | 240 | 220 | 140.2453 | 30.4048 | 130 | 240 | 185 | 121.619 | 30.4048
3270 | 400 | 10/0,4 | Быт | 90 | 120 | 80 | 63.5487 | 15.8872 | 90 | 120 | 80 | 63.5487 | 15.8872
3271 | 400 | 10/0,4 | Выносной телефонный концентратор ЗАО "СамараТелеком"; Школа №120; АТС-995, АТС-927, АТС-928 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 120 | 64 | 95 | 61.1382 | 27.7204 | 229 | 97 | 180 | 110.8815 | 27.7204
3272 | 400 | 10/0,4 | ММУ ГП №10 Советского района; Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 180 | 195 | 190 | 123.8103 | 30.9526 | 180 | 195 | 190 | 123.8103 | 30.9526
3273 | 320 | 10/0,4 | Быт | 170 | 250 | 160 | 127.0973 | 39.7179 | 170 | 250 | 160 | 127.0973 | 39.7179
3274 | 320 | 10/0,4 | Быт | 165 | 125 | 130 | 92.036 | 28.7613 | 165 | 125 | 130 | 92.036 | 28.7613
3275, I | 400 | 10/0,4 | Самарский авиационный техникум; Быт | 140 | 160 | 160 | 100.8013 | 25.2003 | 140 | 160 | 160 | 100.8013 | 25.2003
3275, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 135 | 140 | 145 | 92.036 | 23.009 | 135 | 140 | 145 | 92.036 | 23.009
3276, А | 400 | 10/0,4 | Котельная 751кв. (ГВС) ООО "Волгатеплоснаб"; Мировые судья Промышленного района; Быт | 320 | 315 | 360 | 218.0377 | 54.5094 | 320 | 315 | 360 | 218.0377 | 54.5094
3276, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 120 | 150 | 160 | 94.2273 | 23.5568 | 120 | 150 | 160 | 94.2273 | 23.5568
3277, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 182 | 275 | 283 | 162.1587 | 30.4048 | 170 | 190 | 195 | 121.619 | 30.4048
3277, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 120 | 198 | 140 | 100.3631 | 25.0908 | 120 | 198 | 140 | 100.3631 | 25.0908
3278, А | 400 | 10/0,4 | НСП-203 ООО "СКС"; Быт | 50 | 60 | 50 | 35.0613 | 8.7653 | 50 | 60 | 50 | 35.0613 | 8.7653
3278, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 65 | 100 | 130 | 64.6443 | 16.1611 | 65 | 100 | 130 | 64.6443 | 16.1611
3279, А | 400 | 10/0,4 | Быт |  |  |  | 0 | 19.4481 | 120 | 110 | 125 | 77.7923 | 19.4481
3279, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- |  |  |  | 0 | 34.1848 | 115 | 100 | 175 | 85.462 | 34.1848
3280, А | 400 | 10/0,4 | ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн"; Быт | 55 | 40 | 50 | 31.7743 | 7.9436 | 55 | 40 | 50 | 31.7743 | 7.9436
3280, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 75 | 60 | 75 | 46.018 | 11.5045 | 75 | 60 | 75 | 46.018 | 11.5045
3281, А | 400 | 10/0,4 | ФГУП "Средневолжское аэрогеодезическое предприятие"; Быт | 65 | 89 | 65 | 47.9902 | 12.9836 | 78 | 84 | 75 | 51.9346 | 12.9836
3281, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 77 | 86 | 66 | 50.1815 | 13.148 | 88 | 77 | 75 | 52.592 | 13.148
3282, А | 400 | 10/0,4 | НС-35 АО "ПТС"; НСП-150 ООО "СКС"; Быт | 310 | 285 | 345 | 205.9853 | 51.4963 | 310 | 285 | 345 | 205.9853 | 51.4963
3282, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 128 | 110 | 110 | 76.2584 | 19.0646 | 128 | 110 | 110 | 76.2584 | 19.0646
3283, I | 630 | 10/0,4 | Быт | 130 | 130 | 120 | 83.2707 | 13.2176 | 130 | 130 | 120 | 83.2707 | 13.2176
3283, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 170 | 160 | 138 | 102.5544 | 16.2785 | 170 | 160 | 138 | 102.5544 | 16.2785
3284, I | 630 | 10/0,4 | Котельная ул. Черемшанская, 2а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Школа №178; Быт | 120 | 70 | 65 | 55.879 | 8.8697 | 120 | 70 | 65 | 55.879 | 8.8697
3284, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 150 | 90 | 95 | 73.4097 | 11.6523 | 150 | 90 | 95 | 73.4097 | 11.6523
3286, I | 400 | 10/0,4 | УВД Промышленного района; Быт | 15 | 10 | 15 | 8.7653 | 2.1913 | 15 | 10 | 15 | 8.7653 | 2.1913
3286, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 60 | 39 | 59 | 34.6231 | 8.6558 | 60 | 39 | 59 | 34.6231 | 8.6558
3286э, I | 400 | 10/0,4 | НСП-202 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 100 | 250 | 180 | 116.1407 | 29.0352 | 100 | 250 | 180 | 116.1407 | 29.0352
3286э, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 150 | 130 | 106 | 84.5855 | 21.1464 | 150 | 130 | 106 | 84.5855 | 21.1464
3287, I | 630 | 10/0,4 | Быт | 15 | 18 | 19 | 11.3949 | 8.5219 | 42 | 88 | 115 | 53.6877 | 8.5219
3287, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 55 | 39 | 56 | 32.87 | 16.7654 | 155 | 195 | 132 | 105.6223 | 16.7654
3288 | 250 | 10/0,4 | Быт | 280 | 340 | 320 | 205.9853 | 82.3941 | 280 | 340 | 320 | 205.9853 | 82.3941
3291 | 250 | 10/0,4 | Быт | 150 | 180 | 128 | 100.3631 | 40.1452 | 150 | 180 | 128 | 100.3631 | 40.1452
3292, А | 400 | 10/0,4 | Школа №65; Быт | 71 | 69 | 92 | 50.8389 | 13.5315 | 78 | 74 | 95 | 54.1259 | 13.5315
3292, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 79 | 65 | 82 | 49.5241 | 12.3262 | 69 | 72 | 84 | 49.305 | 12.3262
3293 | 630 | 10/0,4 | Быт | 320 | 390 | 315 | 224.6117 | 35.6526 | 320 | 390 | 315 | 224.6117 | 35.6526
3294, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 190 | 185 | 200 | 126.0017 | 31.5004 | 190 | 185 | 200 | 126.0017 | 31.5004
3294, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 10 | 30 | 20 | 13.148 | 3.287 | 10 | 30 | 20 | 13.148 | 3.287
3295, А | 400 | 10/0,4 | НСП-37 ООО "СКС"; Быт | 110 | 85 | 114 | 67.7122 | 17.5855 | 115 | 84 | 122 | 70.3418 | 17.5855
3295, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 85 | 30 | 45 | 35.0613 | 8.4914 | 82 | 29 | 44 | 33.9657 | 8.4914
3296, А | 400 | 10/0,4 | Школа №176; Быт | 18 | 20 | 5 | 9.4227 | 3.8348 | 29 | 31 | 10 | 15.3393 | 3.8348
3296, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 15 | 18 | 25 | 12.7097 | 2.4653 | 15 | 8 | 22 | 9.861 | 2.4653
3297, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 195 | 205 | 198 | 131.0417 | 32.7604 | 195 | 205 | 198 | 131.0417 | 32.7604
3297, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 170 | 150 | 195 | 112.8537 | 28.2134 | 170 | 150 | 195 | 112.8537 | 28.2134
3298, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 65 | 59 | 60 | 40.3205 | 10.0801 | 65 | 59 | 60 | 40.3205 | 10.0801
3298, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 100 | 60 | 45 | 44.9223 | 11.2306 | 100 | 60 | 45 | 44.9223 | 11.2306
3299, А | 630 | 10/0,4 | Быт | 200 | 201 | 250 | 142.6558 | 22.6438 | 200 | 201 | 250 | 142.6558 | 22.6438
3299, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 205 | 150 | 180 | 117.2363 | 18.6089 | 205 | 150 | 180 | 117.2363 | 18.6089
3300, I | 400 | 10/0,4 | НС-15 АО "ПТС"; Быт | 305 | 265 | 260 | 181.8807 | 43.6075 | 292 | 250 | 254 | 174.4301 | 43.6075
3300, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 18 | 15 | 10 | 9.4227 | 3.0679 | 21 | 18 | 17 | 12.2715 | 3.0679
3302 | 250 | 10/0,4 | Котельная "Плодопитомник" МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 235 | 225 | 280 | 162.1587 | 64.8635 | 235 | 225 | 280 | 162.1587 | 64.8635
3303, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 150 | 200 | 180 | 116.1407 | 29.0352 | 150 | 200 | 180 | 116.1407 | 29.0352
3303, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 100 | 150 | 105 | 77.7923 | 19.4481 | 100 | 150 | 105 | 77.7923 | 19.4481
3304 | 160 | 10/0,4 | Быт | 240 | 180 | 280 | 153.3933 | 95.8708 | 240 | 180 | 280 | 153.3933 | 95.8708
3305, I | 400 | 10/0,4 | Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко; Быт | 5 | 6 | 8 | 4.1635 | 9.9706 | 10 | 22 | 150 | 39.8823 | 9.9706
3305, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 100 | 120 | 85 | 66.8357 | 16.1611 | 96 | 124 | 75 | 64.6443 | 16.1611
3306, А | 400 | 10/0,4 | Детский сад №131; Детский сад №282; Быт | 128 | 128 | 185 | 96.6378 | 24.269 | 130 | 132 | 181 | 97.0761 | 24.269
3306, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 245 | 198 | 160 | 132.1374 | 25.5308 | 250 | 240 | 244 | 160.8439 | 25.5308
3307, А | 630 | 10/0,4 | Самарский областной лицей-интернат; котельная Самарского областного лицей-интерната; Городская клиническая больница №9, стационар потр. 1 кат.; Быт | 65 | 80 | 95 | 52.592 | 8.3479 | 65 | 80 | 95 | 52.592 | 8.3479
3307, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 185 | 190 | 198 | 125.5634 | 19.9307 | 185 | 190 | 198 | 125.5634 | 19.9307
3310 | 630 | 10/0,4 | Быт | 105 | 100 | 58 | 57.6321 | 21.9481 | 188 | 235 | 208 | 138.2731 | 21.9481
3312, А | 400 | 10/0,4 | АТС ООО "Жигулителеком"; КНС-22, КНС-23 ООО "СКС" | 90 | 198 | 150 | 95.9804 | 23.4473 | 85 | 205 | 138 | 93.7891 | 23.4473
3312, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 140 | 165 | 140 | 97.5143 | 23.3925 | 125 | 170 | 132 | 93.5699 | 23.3925
3314 | 250 | 10/0,4 | ООО Аэропорт "Смышляевка" | 45 | 40 | 25 | 24.1047 | 9.6419 | 45 | 40 | 25 | 24.1047 | 9.6419
3315 | 250 | 10/0,4 | Котельная Аэропорт-2 МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 120 | 110 | 110 | 74.5053 | 29.8021 | 120 | 110 | 110 | 74.5053 | 29.8021
3316, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 150 | 200 | 100 | 98.61 | 24.6525 | 150 | 200 | 100 | 98.61 | 24.6525
3316, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 100 | 200 | 150 | 98.61 | 24.6525 | 100 | 200 | 150 | 98.61 | 24.6525
3318 | 400 | 10/0,4 | Быт | 5 | 21 | 8 | 7.4505 | 2.794 | 10 | 26 | 15 | 11.1758 | 2.794
3319, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 65 | 60 | 62 | 40.9779 | 11.121 | 65 | 68 | 70 | 44.4841 | 11.121
3319, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 60 | 45 | 50 | 33.9657 | 8.3819 | 55 | 48 | 50 | 33.5274 | 8.3819
3320, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 88 | 69 | 71 | 49.9624 | 13.4219 | 100 | 75 | 70 | 53.6877 | 13.4219
3320, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 10 | 12 | 11 | 7.2314 | 2.1366 | 15 | 10 | 14 | 8.5462 | 2.1366
3321, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 26 | 54 | 69 | 32.6509 | 10.4088 | 85 | 55 | 50 | 41.6353 | 10.4088
3321, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 62 | 30 | 25 | 25.6386 | 6.3001 | 45 | 40 | 30 | 25.2003 | 6.3001
3321э, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 39 | 29 | 48 | 25.4195 | 3.9992 | 15 | 38 | 20 | 15.9967 | 3.9992
3321э, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 81 | 79 | 90 | 54.7833 | 6.1905 | 32 | 48 | 33 | 24.7621 | 6.1905
3322, А | 630 | 6/0,4 | НСП-110 ООО "СКС"; Быт | 160 | 170 | 120 | 98.61 | 10.1219 | 85 | 102 | 104 | 63.7678 | 10.1219
3322, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 150 | 138 | 210 | 109.1284 | 26.6247 | 115 | 141 | 230 | 106.4988 | 26.6247
3323, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 85 | 90 | 70 | 53.6877 | 13.4219 | 85 | 90 | 70 | 53.6877 | 13.4219
3323, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 108 | 129 | 105 | 74.9436 | 18.7359 | 108 | 129 | 105 | 74.9436 | 18.7359
3324 | 630 | 10/0,4 | Быт | 95 | 60 | 80 | 51.4963 | 57.3921 | 600 | 595 | 455 | 361.57 | 57.3921
3325, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 75 | 75 | 70 | 48.2093 | 19.6124 | 131 | 85 | 142 | 78.4497 | 19.6124
3325, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 135 | 160 | 120 | 90.9403 | 16.435 | 101 | 104 | 95 | 65.74 | 16.435
3326, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 50 | 45 | 52 | 32.2126 | 20.1603 | 135 | 118 | 115 | 80.6411 | 20.1603
3326, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 51 | 42 | 56 | 32.6509 | 26.6247 | 115 | 141 | 230 | 106.4988 | 26.6247
3327 | 400 | 10/0,4 | Быт | 130 | 98 | 94 | 70.5609 | 17.6402 | 130 | 98 | 94 | 70.5609 | 17.6402
3328, I | 400 | 10/0,4 | ГБУЗ СО «Самарская стоматологическая поликлиника №6 Кировского района» ; быт | 119 | 87 | 100 | 67.0548 | 22.7351 | 140 | 125 | 150 | 90.9403 | 22.7351
3328, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 117 | 93 | 90 | 65.74 | 22.0229 | 141 | 133 | 128 | 88.0916 | 22.0229
3329, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 150 | 180 | 128 | 100.3631 | 24.9264 | 155 | 151 | 149 | 99.7057 | 24.9264
3329, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 50 | 86 | 74 | 46.018 | 21.6394 | 140 | 125 | 130 | 86.5577 | 21.6394
3330 | 400 | 10/0,4 | Быт | 215 | 248 | 310 | 169.3901 | 42.3475 | 215 | 248 | 310 | 169.3901 | 42.3475
3335, I | 1000 | 10/0,4 | Быт | 101 | 85 | 103 | 63.3295 | 8.7653 | 120 | 135 | 145 | 87.6533 | 8.7653
3335, II | 1000 | 10/0,4 | --*-- | 160 | 164 | 191 | 112.8537 | 8.4366 | 130 | 120 | 135 | 84.3663 | 8.4366
3336, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 11 | 2 | 10 | 5.0401 | 15.2846 | 91 | 85 | 103 | 61.1382 | 15.2846
3336, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 15 | 5 | 15 | 7.6697 | 0.82175 | 15 | 0 | 0 | 3.287 | 0.82175
3338, I | 250 | 10/0,4 | ООО СМПФ "Элри" | 38 | 15 | 43 | 21.0368 | 0.35061 | 3 | 1 | 0 | 0.87653 | 0.35061
3338, II | 250 | 10/0,4 | --*-- | 186 | 140 | 162 | 106.9371 | 51.5402 | 173 | 241 | 174 | 128.8504 | 51.5402
3339 | 400 | 10/0,4 | Быт | 250 | 300 | 210 | 166.5413 | 48.4832 | 320 | 315 | 250 | 193.933 | 48.4832
3340, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 125 | 135 | 140 | 87.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3340, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 15 | 60 | 40 | 25.2003 | 14.0245 | 85 | 73 | 98 | 56.0981 | 14.0245
3341, А | 400 | 10/0,4 | НСП-49 ООО "СКС"; Быт | 70 | 65 | 80 | 47.1137 | 6.4644 | 60 | 21 | 37 | 25.8577 | 6.4644
3341, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 68 | 65 | 60 | 42.2927 | 11.888 | 91 | 58 | 68 | 47.5519 | 11.888
3342, А | 400 | 10/0,4 | Котельная ТСЖ "Орбита"; Быт | 95 | 80 | 90 | 58.0703 | 16.9828 | 115 | 95 | 100 | 67.9313 | 16.9828
3342, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 60 | 85 | 98 | 53.2494 | 15.6133 | 80 | 95 | 110 | 62.453 | 15.6133
3343, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 135 | 90 | 85 | 67.9313 | 20.8177 | 150 | 120 | 110 | 83.2707 | 20.8177
3343, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 380 | 330 | 360 | 234.4727 | 61.0834 | 395 | 345 | 375 | 244.3337 | 61.0834
3344, А | 400 | 10/0,4 | ПСЭ-993\4, АТС-997 ПАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Детский сад №19; Быт | 150 | 125 | 108 | 83.9281 | 61.3573 | 395 | 350 | 375 | 245.4293 | 61.3573
3344, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 145 | 166 | 154 | 101.897 | 23.2829 | 170 | 140 | 115 | 93.1317 | 23.2829
3346 | 400 | 10/0,4 | Быт | 85 | 132 | 95 | 68.3696 | 51.4963 | 400 | 340 | 200 | 205.9853 | 51.4963
3347, I | 1000 | 10/0,4 |  | 9 | 6 | 6 | 4.6018 | 1.2491 | 35 | 10 | 12 | 12.4906 | 1.2491
3347, II | 1000 | 10/0,4 |  | 500 | 510 | 495 | 329.7957 | 32.7604 | 510 | 540 | 445 | 327.6043 | 32.7604
3348, I | 630 | 10/0,4 | Базы | 4 | 1 | 0 | 1.0957 | 0.4174 | 7 | 3 | 2 | 2.6296 | 0.4174
3348, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 20 | 6 | 6 | 7.0123 | 1.9131 | 30 | 10 | 15 | 12.0523 | 1.9131
3349 | 400 | 10/0,4 | Базы | 8 | 7 | 8 | 5.0401 | 1.26 | 8 | 7 | 8 | 5.0401 | 1.26
3350, I | 630 | 10/0,4 | НСП-96 ООО "СКС"; Быт | 372 | 393 | 371 | 248.9355 | 10.5045 | 95 | 105 | 102 | 66.1783 | 10.5045
3350, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 456 | 492 | 459 | 308.3206 | 15.6524 | 141 | 157 | 152 | 98.61 | 15.6524
3351, I | 400 | 10/0,4 | Самарский металлургический колледж | [5 empty] | 60 | 85 | 85 | 50.4007 | 12.6002
3351, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | [5 empty] | 80 | 120 | 100 | 65.74 | 16.435
3356, А | 400 | 10/0,4 | Детский сад №18; Быт | 130 | 163 | 160 | 99.2674 | 11.5045 | 65 | 60 | 85 | 46.018 | 11.5045
3356, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 42 | 60 | 70 | 37.6909 | 18.2429 | 120 | 115 | 98 | 72.9714 | 18.2429
3357, А | 400 | 10/0,4 | Дополнительный офис №6991/0279 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Налоговая инспекция по Промышленному району; Быт | 70 | 77 | 95 | 53.0303 | 14.7367 | 85 | 115 | 69 | 58.9469 | 14.7367
3357, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 150 | 155 | 115 | 92.036 | 24.3786 | 145 | 160 | 140 | 97.5143 | 24.3786
3358, А | 400 | 10/0,4 | НС-40 АО "ПТС"; Котельная ул. Краснодонская, 68а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; НСП-123 ООО "СКС"; Быт | 230 | 251 | 228 | 155.3655 | 41.3614 | 240 | 255 | 260 | 165.4457 | 41.3614
3358, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 75 | 90 | 52 | 47.5519 | 13.5863 | 85 | 100 | 63 | 54.3451 | 13.5863
3360, А | 400 | 10/0,4 | Школа №133; Быт | 330 | 295 | 276 | 197.4391 | 53.1398 | 350 | 290 | 330 | 212.5593 | 53.1398
3360, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 138 | 115 | 140 | 86.1194 | 22.7351 | 155 | 125 | 135 | 90.9403 | 22.7351
3361, А | 400 | 10/0,4 | АТС-954, ПСЭ-993, ПСЭ-93\5 ПАО "Ростелеком"; Быт | 165 | 180 | 155 | 109.5667 | 26.0221 | 115 | 195 | 165 | 104.0883 | 26.0221
3361, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 150 | 167 | 149 | 102.1161 | 28.7613 | 165 | 175 | 185 | 115.045 | 28.7613
3362, А | 400 | 10/0,4 | НСП-93 ООО "СКС"; Быт | 53 | 52 | 66 | 37.4718 | 16.1063 | 95 | 99 | 100 | 64.4252 | 16.1063
3362, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 150 | 140 | 150 | 96.4187 | 26.789 | 165 | 155 | 169 | 107.1562 | 26.789
3363, А | 630 | 10/0,4 | Детский сад №178; ММУ Станция скорой медицинской помощи Кировского района; Быт | 212 | 182 | 170 | 123.5912 | 21.3916 | 225 | 200 | 190 | 134.767 | 21.3916
3363, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 133 | 113 | 181 | 93.5699 | 15.9306 | 155 | 150 | 153 | 100.3631 | 15.9306
3364, I | 400 | 10/0,4 | Детский сад №333; Детский сад №392; Быт | 70 | 71 | 72 | 46.6754 | 12.7645 | 75 | 78 | 80 | 51.0581 | 12.7645
3364, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 62 | 61 | 63 | 40.7588 | 12.1619 | 73 | 75 | 74 | 48.6476 | 12.1619
3365, I | 400 | 10/0,4 | МСЧ №5, детская молочная кухня; поликлиника МСЧ №5; Школа №150; Быт | 80 | 100 | 90 | 59.166 | 16.9828 | 100 | 110 | 100 | 67.9313 | 16.9828
3365, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 160 | 140 | 153 | 99.2674 | 15.0654 | 90 | 95 | 90 | 60.2617 | 15.0654
3368, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 115 | 100 | 85 | 65.74 | 21.5846 | 130 | 133 | 131 | 86.3385 | 21.5846
3368, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 26 | 30 | 25 | 17.7498 | 12.2715 | 69 | 75 | 80 | 49.0859 | 12.2715
3369, А | 400 | 10/0,4 | Дополнительный офис №6991/0146 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; НСП-206 ООО "СКС"; Быт | 97 | 94 | 115 | 67.0548 | 20.2698 | 120 | 125 | 125 | 81.0793 | 20.2698
3369, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 55 | 23 | 55 | 29.1447 | 12.2167 | 70 | 78 | 75 | 48.8667 | 12.2167
3370, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 50 | 69 | 101 | 48.2093 | 15.175 | 80 | 87 | 110 | 60.6999 | 15.175
3370, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 23 | 40 | 37 | 21.9133 | 14.5176 | 100 | 80 | 85 | 58.0703 | 14.5176
3371, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 181 | 178 | 135 | 108.2519 | 22.4612 | 135 | 155 | 120 | 89.8447 | 22.4612
3371, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 175 | 155 | 162 | 107.8136 | 28.7613 | 165 | 175 | 185 | 115.045 | 28.7613
3372, I | 630 | 10/0,4 | Социальный приют для детей и подростков "Ровесник" г.о.Самара; НСП-95 ООО "СКС"; Быт | 260 | 281 | 301 | 184.5103 | 24.1742 | 285 | 215 | 195 | 152.2977 | 24.1742
3372, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 130 | 134 | 127 | 85.6811 | 10.0871 | 75 | 105 | 110 | 63.5487 | 10.0871
3373, А | 630 | 10/0,4 | Быт | 60 | 68 | 48 | 38.5675 | 3.4783 | 45 | 35 | 20 | 21.9133 | 3.4783
3373, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 97 | 81 | 85 | 57.6321 | 24.5977 | 155 | 159 | 135 | 98.3909 | 24.5977
3374, I | 400 | 10/0,4 | Детский сад №455; НСП-94 ООО "СКС"; Быт | 55 | 86 | 108 | 54.5642 | 7.9984 | 35 | 55 | 56 | 31.9935 | 7.9984
3374, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 90 | 115 | 98 | 66.3974 | 13.9697 | 75 | 85 | 95 | 55.879 | 13.9697
3375, А | 630 | 10/0,4 | НСП-98 ООО "СКС"; Быт | 128 | 148 | 155 | 94.4465 | 9.9132 | 95 | 75 | 115 | 62.453 | 9.9132
3375, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 360 | 290 | 352 | 219.5716 | 17.0089 | 135 | 175 | 179 | 107.1562 | 17.0089
3376, А | 630 | 10/0,4 | Быт | 315 | 320 | 362 | 218.4759 | 20.8698 | 205 | 195 | 200 | 131.48 | 20.8698
3376, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 120 | 102 | 138 | 78.888 | 12.0002 | 125 | 85 | 135 | 75.601 | 12.0002
3377, I | 400 | 10/0,4 | Мировые судьи Кировского района; НСП-97 ООО "СКС"; Быт | 206 | 270 | 208 | 149.8872 | 47.8806 | 280 | 295 | 299 | 191.5225 | 47.8806
3377, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 71 | 52 | 90 | 46.6754 | 11.5045 | 70 | 75 | 65 | 46.018 | 11.5045
3378, А | 400 | 10/0,4 | НСП-209 ООО "СКС"; Быт | 48 | 66 | 60 | 38.1292 | 9.4775 | 50 | 55 | 68 | 37.9101 | 9.4775
3378, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 130 | 150 | 140 | 92.036 | 7.8888 | 45 | 49 | 50 | 31.5552 | 7.8888
3379, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 125 | 92 | 137 | 77.5732 | 18.6263 | 110 | 115 | 115 | 74.5053 | 18.6263
3379, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 97 | 88 | 84 | 58.9469 | 15.668 | 95 | 96 | 95 | 62.6721 | 15.668
3382, I | 630 | 10/0,4 | Быт | 66 | 80 | 56 | 44.2649 | 9.5653 | 85 | 100 | 90 | 60.2617 | 9.5653
3382, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 18 | 10 | 12 | 8.7653 | 9.461 | 100 | 85 | 87 | 59.6043 | 9.461
3384, I | 250 | 10/0,4 | Дополнительный офис №6991/0091 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 177 | 182 | 140 | 109.3475 | 25.5948 | 95 | 100 | 97 | 63.9869 | 25.5948
3384, II | 250 | 10/0,4 | --*-- | 145 | 58 | 22 | 49.305 | 30.2404 | 120 | 115 | 110 | 75.601 | 30.2404
3386, А | 630 | 10/0,4 | Быт | 25 | 33 | 18 | 16.6541 | 7.4784 | 60 | 70 | 85 | 47.1137 | 7.4784
3386, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 108 | 138 | 115 | 79.1071 | 13.0437 | 120 | 130 | 125 | 82.175 | 13.0437
3388, I | 400 | 10/0,4 | Школа №112; Быт | 69 | 58 | 62 | 41.4162 | 8.7653 | 50 | 65 | 45 | 35.0613 | 8.7653
3388, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 26 | 24 | 29 | 17.3115 | 16.435 | 100 | 95 | 105 | 65.74 | 16.435
3389 | 400 | 10/0,4 | Быт | 120 | 190 | 115 | 93.1317 | 22.1872 | 130 | 150 | 125 | 88.749 | 22.1872
3390 | 400 | 10/0,4 | Быт | 127 | 195 | 220 | 118.7703 | 33.1439 | 200 | 195 | 210 | 132.5757 | 33.1439
3391 | 400 | 10/0,4 | Быт | 30 | 148 | 108 | 62.6721 | 32.5961 | 190 | 205 | 200 | 130.3843 | 32.5961
3392 | 400 | 10/0,4 | Быт | 208 | 290 | 340 | 183.6337 | 58.8921 | 361 | 339 | 375 | 235.5683 | 58.8921
3393 | 400 | 10/0,4 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3394 | 400 | 10/0,4 | Быт | 80 | 180 | 180 | 96.4187 | 24.1047 | 80 | 180 | 180 | 96.4187 | 24.1047
3395 | 630 | 10/0,4 | Быт | 150 | 186 | 95 | 94.4465 | 14.9915 | 150 | 186 | 95 | 94.4465 | 14.9915
3396 | 400 | 10/0,4 | Быт | 200 | 305 | 250 | 165.4457 | 41.3614 | 200 | 305 | 250 | 165.4457 | 41.3614
3397 | 400 | 10/0,4 | Быт | 150 | 160 | 170 | 105.184 | 26.296 | 150 | 160 | 170 | 105.184 | 26.296
3398 | 630 | 10/0,4 | Быт | 140 | 230 | 80 | 98.61 | 33.5657 | 340 | 305 | 320 | 211.4637 | 33.5657
3399 | 630 | 10/0,4 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3400, I | 630 | 6/0,4 |  | 108 | 61 | 38 | 45.3606 | 7.2001 | 108 | 61 | 38 | 45.3606 | 7.2001
3400, I | 630 | 6/0,4 |  | 52 | 38 | 28 | 25.8577 | 4.1044 | 52 | 38 | 28 | 25.8577 | 4.1044
3401 | 160 | 10/0,4 |  | 94 | 96 | 114 | 66.6165 | 41.6353 | 94 | 96 | 114 | 66.6165 | 41.6353
3403 | 400 | 10/0,4 |  | 7 | 0 | 0 | 1.5339 | 11.2306 | 60 | 75 | 70 | 44.9223 | 11.2306
3404 | 400 | 10/0,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3958 | 45 | 50 | 40 | 29.583 | 7.3958
3405 | 400 | 10/0,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.287 | 15 | 20 | 25 | 13.148 | 3.287
3407 | 250 | 6/0,4 |  | 6 | 1 | 1 | 1.7531 | 7.0123 | 25 | 30 | 25 | 17.5307 | 7.0123
3408 | 400 | 10/0,4 |  | 24 | 27 | 57 | 23.6664 | 5.9166 | 24 | 27 | 57 | 23.6664 | 5.9166
3409 | 400 | 10/0,4 |  | 39 | 42 | 33 | 24.9812 | 6.2453 | 39 | 42 | 33 | 24.9812 | 6.2453
3410 | 250 | 10/0,4 |  | 20 | 15 | 1 | 7.8888 | 3.1555 | 20 | 15 | 1 | 7.8888 | 3.1555
3414 | 400 | 10/0,4 |  | 0 | 5 | 0 | 1.0957 | 0.27392 | 0 | 5 | 0 | 1.0957 | 0.27392
3416, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 36 | 22 | 36 | 20.5985 | 5.1496 | 36 | 22 | 36 | 20.5985 | 5.1496
3416, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 98 | 75 | 101 | 60.0425 | 15.0106 | 98 | 75 | 101 | 60.0425 | 15.0106
3417, А | 630 | 10/0,4 | Котельная Металлистов, 77 МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Детский сад №323; Быт | 508 | 508 | 450 | 321.2495 | 50.992 | 508 | 508 | 450 | 321.2495 | 50.992
3417, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 130 | 85 | 80 | 64.6443 | 10.261 | 130 | 85 | 80 | 64.6443 | 10.261
3418, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3418, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- | 87 | 215 | 139 | 96.6378 | 38.6551 | 87 | 215 | 139 | 96.6378 | 38.6551
3419, А | 400 | 10/0,4 | Лицей №49; Детский сад №384; Быт | 38 | 66 | 120 | 49.0859 | 15.668 | 60 | 96 | 130 | 62.6721 | 15.668
3419, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 140 | 149 | 165 | 99.4865 | 27.9395 | 165 | 175 | 170 | 111.758 | 27.9395
3420, А | 400 | 10/0,4 | НС-43 (теплонасосная) АО "ПТС"; ПС-SS\10 ОАО "Ростелеком"; НСП-113 ООО "СКС"; Быт | 232 | 185 | 198 | 134.767 | 21.6942 | 121 | 132 | 143 | 86.7768 | 21.6942
3420, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 75 | 92 | 100 | 58.5086 | 13.0932 | 70 | 101 | 68 | 52.3729 | 13.0932
3421, I | 400 | 10/0,4 | ГУЗ СО Клинический онкологический диспансер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3421, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 40 | 50 | 68 | 34.6231 | 8.6558 | 40 | 50 | 68 | 34.6231 | 8.6558
3424, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 156 | 100 | 108 | 79.7645 | 19.9411 | 156 | 100 | 108 | 79.7645 | 19.9411
3424, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 130 | 134 | 127 | 85.6811 | 21.4203 | 130 | 134 | 127 | 85.6811 | 21.4203
3426, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 80 | 115 | 78 | 59.8234 | 42.0188 | 252 | 267 | 248 | 168.0753 | 42.0188
3426, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 55 | 70 | 45 | 37.2527 | 10.4088 | 71 | 50 | 69 | 41.6353 | 10.4088
3427, А | 400 | 10/0,4 | Школа №86, МБОУ ДОД ЦДТТ "Поиск" ФСК с бассейном; Быт | 68 | 51 | 83 | 44.2649 | 11.0662 | 68 | 51 | 83 | 44.2649 | 11.0662
3427, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 48 | 43 | 34 | 27.3917 | 6.8479 | 48 | 43 | 34 | 27.3917 | 6.8479
3428, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 128 | 150 | 118 | 86.7768 | 21.6942 | 128 | 150 | 118 | 86.7768 | 21.6942
3428, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 109 | 75 | 67 | 55.0025 | 13.7506 | 109 | 75 | 67 | 55.0025 | 13.7506
3429, А | 400 | 10/0,4 | Дополнительный офис №6991 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 51 | 61 | 109 | 48.4285 | 12.1071 | 51 | 61 | 109 | 48.4285 | 12.1071
3429, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 230 | 217 | 205 | 142.8749 | 22.6786 | 230 | 217 | 205 | 142.8749 | 22.6786
3430, А | 400 | 10/0,4 | Детский сад №180; Быт | 85 | 135 | 111 | 72.5331 | 18.1333 | 85 | 135 | 111 | 72.5331 | 18.1333
3430, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 152 | 100 | 210 | 101.2396 | 25.3099 | 152 | 100 | 210 | 101.2396 | 25.3099
3433, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 70 | 66 | 92 | 49.9624 | 12.4906 | 70 | 66 | 92 | 49.9624 | 12.4906
3433, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 43 | 31 | 42 | 25.4195 | 6.3549 | 43 | 31 | 42 | 25.4195 | 6.3549
3435, А | 250 | 10/0,4 | Городская клиническая больница им. Н.А. Семашко, родильный дом; НСП-42а ООО "СКС"; Быт | 44 | 55 | 60 | 34.8422 | 13.9369 | 44 | 55 | 60 | 34.8422 | 13.9369
3435, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- | 20 | 40 | 28 | 19.2837 | 7.7135 | 20 | 40 | 28 | 19.2837 | 7.7135
3437, А | 400 | 10/0,4 | АТС-955, ПСЭ-993\6, ПСЭ-992\3 ПАО "Ростелеком"; Быт | 115 | 122 | 165 | 88.0916 | 22.0229 | 115 | 122 | 165 | 88.0916 | 22.0229
3437, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 111 | 90 | 70 | 59.3851 | 14.8463 | 111 | 90 | 70 | 59.3851 | 14.8463
3437э, I | 630 | 10/0,4 | НСП-111 ООО "Самарские коммунальные системы"; АТС-955, ПСЭ-993/6, ПСЭ-992/3 ПАО "Ростелеком"; быт | 132 | 131 | 150 | 90.5021 | 16.1393 | 151 | 143 | 170 | 101.6779 | 16.1393
3437э, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 244 | 237 | 175 | 143.7515 | 26.3308 | 260 | 270 | 227 | 165.8839 | 26.3308
3438, А | 400 | 10/0,4 | Школа №168; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3438, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 70 | 85 | 87 | 53.0303 | 13.2576 | 70 | 85 | 87 | 53.0303 | 13.2576
3438э, I | 400 | 10/0,4 | ГБУЗ СО «Самарская медико-санитарная часть №2 Промышленного района», отделение ВОП №3, педиатрическое отделение; Участковый пункт полиции №16 | 77 | 80 | 100 | 56.3173 | 14.0793 | 77 | 80 | 100 | 56.3173 | 14.0793
3438э, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 23 | 46 | 42 | 24.3238 | 6.081 | 23 | 46 | 42 | 24.3238 | 6.081
3439, А | 250 | 10/0,4 | Быт | 21 | 27 | 30 | 17.0924 | 8.7653 | 25 | 35 | 40 | 21.9133 | 8.7653
3439, Б | 180 | 10/0,4 | --*-- | 10 | 23 | 5 | 8.3271 | 5.2349 | 8 | 20 | 15 | 9.4227 | 5.2349
3439э, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 8 | 13 | 8 | 6.3549 | 2.8487 | 20 | 15 | 17 | 11.3949 | 2.8487
3439э, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 207 | 199 | 208 | 134.5479 | 37.2527 | 250 | 200 | 230 | 149.0107 | 37.2527
3440э, I | 630 | 10/0,4 | НСП-112 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 18 | 16 | 17 | 11.1758 | 2.7826 | 25 | 30 | 25 | 17.5307 | 2.7826
3440э, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 191 | 163 | 180 | 117.0172 | 19.8263 | 200 | 180 | 190 | 124.906 | 19.8263
3441э, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 50 | 45 | 37 | 28.9256 | 8.7653 | 55 | 60 | 45 | 35.0613 | 8.7653
3441э, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 9 | 10 | 13 | 7.0123 | 2.7392 | 10 | 15 | 25 | 10.9567 | 2.7392
3446 | 250 | 6/0,4 | Быт | 400 | 390 | 400 | 260.7687 | 104.3075 | 400 | 390 | 400 | 260.7687 | 104.3075
3448 | 400 | 10/0,4 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3452 | 250 | 10/0,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3453 | 630 | 10/0,4 | [6 empty] | 20 | 25 | 15 | 13.148 | 2.087
3459, А | 400 | 10/0,4 | Стоматологическая поликлиника ООО СК "ЮРМАКС"; Дополнительный офис №6994/0278 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; ММУ ГП №10 детское поликлиническое отделение №1; Быт | 120 | 103 | 101 | 70.9992 | 19.1742 | 130 | 110 | 110 | 76.6967 | 19.1742
3459, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 50 | 35 | 34 | 26.0769 | 8.2175 | 60 | 55 | 35 | 32.87 | 8.2175
3490, I | 400 | 10/0,4 | ЦТП-42 АО "ПТС"; Школа "Дневной пансион-84"; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3490, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 80 | 104 | 98 | 61.7956 | 15.4489 | 80 | 104 | 98 | 61.7956 | 15.4489
3491, I | 400 | 10/0,4 | НСП-200 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 131 | 142 | 117 | 85.462 | 21.3655 | 131 | 142 | 117 | 85.462 | 21.3655
3491, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 27 | 34 | 47 | 23.6664 | 5.9166 | 27 | 34 | 47 | 23.6664 | 5.9166
3492, I | 400 | 10/0,4 | Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Кировского района; быт | 21 | 20 | 11 | 11.3949 | 2.8487 | 21 | 20 | 11 | 11.3949 | 2.8487
3492, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 80 | 106 | 107 | 64.2061 | 16.0515 | 80 | 106 | 107 | 64.2061 | 16.0515
3493, I | 400 | 10/0,4 | Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; быт | 65 | 106 | 113 | 62.2339 | 15.5585 | 65 | 106 | 113 | 62.2339 | 15.5585
3493, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 81 | 70 | 65 | 47.3328 | 11.8332 | 81 | 70 | 65 | 47.3328 | 11.8332
3494, I | 400 | 10/0,4 | ЦТП-43 АО "ПТС"; НСП-201 ООО "Самарские коммунальные системы"; Детский сад №459 ; быт | 80 | 76 | 55 | 46.2371 | 11.5593 | 80 | 76 | 55 | 46.2371 | 11.5593
3494, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 9 | 8 | 13 | 6.574 | 1.6435 | 9 | 8 | 13 | 6.574 | 1.6435
3495, I | 400 | 10/0,4 | ЦТП-44 АО "ПТС"; быт | 28 | 43 | 33 | 22.7899 | 5.6975 | 28 | 43 | 33 | 22.7899 | 5.6975
3495, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 85 | 87 | 80 | 55.2216 | 13.8054 | 85 | 87 | 80 | 55.2216 | 13.8054
3496, I | 400 | 10/0,4 | Участковый пункт полиции №4; быт | 56 | 56 | 58 | 37.2527 | 9.3132 | 56 | 56 | 58 | 37.2527 | 9.3132
3496, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 110 | 100 | 113 | 70.7801 | 17.695 | 110 | 100 | 113 | 70.7801 | 17.695
3497, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 57 | 58 | 52 | 36.5953 | 9.1488 | 57 | 58 | 52 | 36.5953 | 9.1488
3497, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 11 | 14 | 87 | 24.5429 | 6.1357 | 11 | 14 | 87 | 24.5429 | 6.1357
3498, I | 400 | 10/0,4 | ЦТП-47 АО "ПТС"; быт | 142 | 110 | 123 | 82.175 | 25.4742 | 150 | 165 | 150 | 101.897 | 25.4742
3498, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 23 | 18 | 25 | 14.4628 | 13.4219 | 70 | 85 | 90 | 53.6877 | 13.4219
3498э, I | 400 | 10/0,4 | ГБУЗ СО «Самарская медико-санитарная часть №2 Промышленного района», отделение ВОП №3,; Участковый пункт полиции №16 ; быт | 88 | 90 | 100 | 60.9191 | 15.2298 | 88 | 90 | 100 | 60.9191 | 15.2298
3498э, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3499, I | 400 | 10/0,4 | ЦТП-45 АО "ПТС"; Школа "Дневной пансион-84"; быт | 97 | 138 | 103 | 74.0671 | 18.5168 | 97 | 138 | 103 | 74.0671 | 18.5168
3499, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 70 | 51 | 110 | 50.6198 | 12.655 | 70 | 51 | 110 | 50.6198 | 12.655
3500э, I | 630 | 10/0,4 | Быт | 48 | 55 | 38 | 30.8978 | 4.9044 | 48 | 55 | 38 | 30.8978 | 4.9044
3500э, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 132 | 137 | 150 | 91.8169 | 14.5741 | 132 | 137 | 150 | 91.8169 | 14.5741
3504 | 160 | 10/0,4 | Быт | 21 | 27 | 22 | 15.3393 | 9.5871 | 21 | 27 | 22 | 15.3393 | 9.5871
3507, А | 250 | 6/0,4 | Быт | 60 | 42 | 45 | 32.2126 | 12.885 | 60 | 42 | 45 | 32.2126 | 12.885
3507, Б | 250 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 8 | 54 | 13.5863 | 5.4345 | 0 | 8 | 54 | 13.5863 | 5.4345
3511 | 250 | 6/0,4 |  | 230 | 208 | 146 | 127.9739 | 51.1895 | 230 | 208 | 146 | 127.9739 | 51.1895
3512 | 100 | 6/0,4 |  | 2 | 2 | 2 | 1.3148 | 1.3148 | 2 | 2 | 2 | 1.3148 | 1.3148
3514 | 100 | 10/0,4 | [6 empty] | 8 | 45 | 18
132, I | 400 | 10/0,4 | Matreshka Plaza | 107 | 89 | 117 | 68.5887 | 17.1472 | 107 | 89 | 117 | 68.5887 | 17.1472
132, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 193 | 196 | 197 | 128.4121 | 32.103 | 193 | 196 | 197 | 128.4121 | 32.103
ТП 1 РЛК, I | 630 | 10/0,4 | [6 empty] | - | - | -
ТП 1 РЛК, II | 630 | 10/0,4 |  | 35 | 40 | 37 | 24.5429 | 3.8957 | 35 | 40 | 37 | 24.5429 | 3.8957
РП 13, I Т-1 | 2500 | 10/0,4 | ВИВА Лэнд | 620 | 535 | 533 | 369.8971 | 14.7959 | 620 | 535 | 533 | 369.8971 | 14.7959
РП 13, I Т-2 | 2500 | 10/0,4 | --*-- | 585 | 555 | 567 | 374.0606 | 14.9624 | 585 | 555 | 567 | 374.0606 | 14.9624
РП 13, II Т-3 | 2500 | 10/0,4 | --*-- | 1070 | 1100 | 1000 | 694.6527 | 27.7861 | 1070 | 1100 | 1000 | 694.6527 | 27.7861
РП 13, II Т-4 | 2500 | 10/0,4 | --*-- | 540 | 540 | 550 | 357.1873 | 14.2875 | 540 | 540 | 550 | 357.1873 | 14.2875

## ВУ
Волжский участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Класс напряжения, кВ | Потребители | 2025 г. |  |  |  |  | 2026 г.
|  |  |  | Загруженность ТП (РП) |  |  |  |  | Загруженность ТП (РП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 601, I | 630 | 10/0,4 | Детский сад №374 "Журавлёнок", быт | 74 | 50 | 70 | 42.5119 | 6.7479 | 74 | 50 | 70 | 42.5119 | 6.7479
РП 601, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 1 | 0 | 2 | 0.6574 | 0.10435 | 1 | 0 | 2 | 0.6574 | 0.10435
РП 602, I | 400 | 10/0,4 | Детский сад №400; Быт | 112 | 74 | 69 | 55.879 | 13.9697 | 112 | 74 | 69 | 55.879 | 13.9697
РП 602, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 91 | 60 | 37 | 41.1971 | 10.2993 | 91 | 60 | 37 | 41.1971 | 10.2993
РП 603, I | 400 | 10/0,4 | Школа №100; Быт | 36 | 80 | 40 | 34.1848 | 8.5462 | 23 | 34 | 34 | 19.9411 | 4.9853
РП 603, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 3 | 1.4244 | 0.35609
РП 604, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 102 | 141 | 135 | 82.8324 | 20.7081 | 71 | 89 | 116 | 60.4808 | 15.1202
РП 604, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 220 | 220 | 210 | 142.4367 | 35.6092 | 167 | 154 | 127 | 98.1717 | 24.5429
РП 605, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 60 | 70 | 44 | 38.1292 | 9.5323 | 79 | 97 | 103 | 61.1382 | 15.2846
РП 605, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 26 | 14 | 28 | 14.9011 | 3.7253 | 35 | 24 | 17 | 16.6541 | 4.1635
РП 606, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 182 | 110 | 96 | 85.0237 | 21.2559 | 141 | 178 | 139 | 100.3631 | 25.0908
РП 606, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 80 | 110 | 90 | 61.3573 | 15.3393 | 77 | 96 | 103 | 60.4808 | 15.1202
РП 607, I | 400 | 6/0,4 | Детский сад №407 "Семицветик", быт | 57 | 55 | 57 | 37.0335 | 9.2584 | 67 | 56 | 83 | 45.1415 | 11.2854
РП 607, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 56 | 42 | 50 | 32.4317 | 8.1079 | 64 | 55 | 47 | 36.3761 | 9.094
РП 608, I | 400 | 10/0,4 | НСП-15 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 90 | 110 | 73 | 59.8234 | 14.9559 | 90 | 110 | 73 | 59.8234 | 14.9559
РП 608, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 140 | 98 | 150 | 85.0237 | 21.2559 | 140 | 98 | 150 | 85.0237 | 21.2559
РП 609, I | 250 | 6/0,4 | Быт | 290 | 350 | 300 | 205.9853 | 82.3941 | 163 | 21 | 34 | 47.7711 | 19.1084
РП 609, II | 250 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 610, I | 630 | 10/0,4 | Быт | 18 | 16 | 36 | 15.3393 | 2.4348 | 67 | 56 | 58 | 39.6631 | 6.2957
РП 610, II | 630 | 10/0,4 | Быт | 78 | 60 | 57 | 42.731 | 6.7827 | 103 | 108 | 94 | 66.8357 | 10.6088
РП 611, I | 400 | 10/0,4 | Самарский техникум промышленных технологий ; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 611, II | 250 | 10/0,4 | --*-- | 45 | 20 | 28 | 20.3794 | 8.1518 | 45 | 20 | 28 | 20.3794 | 8.1518
РП 612, I | 400 | 10/0,4 | Теплопункт №46 ОАО "ПТС"; Школа №48; Детская молочная кухня №1 МСЧ №5 ; Быт | 110 | 79 | 91 | 61.3573 | 15.3393 | 110 | 79 | 91 | 61.3573 | 15.3393
РП 612, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 80 | 54 | 47 | 39.6631 | 9.9158 | 80 | 54 | 47 | 39.6631 | 9.9158
РП 613, I | 100 | 10/0,4 | Быт | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | #VALUE! | #VALUE!
РП 613, II | 250 | 10/0,4 | Быт | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | #VALUE! | #VALUE!
РП 614, I | 630 | 10/0,4 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 48 | 31 | 12 | 19.9411 | 3.1653 | 48 | 31 | 12 | 19.9411 | 3.1653
РП 614, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 29 | 31 | 43 | 22.5707 | 3.5827 | 29 | 31 | 43 | 22.5707 | 3.5827
РП 615, I | 400 | 6/0,4 | поликлиника № 19 ; дневной стационар психоневрологического диспансера; стоматология ;Быт | 163 | 169 | 171 | 110.2241 | 27.556 | 163 | 169 | 171 | 110.2241 | 27.556
РП 615, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 15 | 10 | 4 | 6.3549 | 1.5887 | 15 | 10 | 4 | 6.3549 | 1.5887
РП 616, I | 400 | 6/0,4 | школа № 38 ; Сам. техникум городского хозяйства и строительных технологий ; Быт | 147 | 128 | 120 | 86.5577 | 21.6394 | 147 | 128 | 120 | 86.5577 | 21.6394
РП 616, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 21 | 33 | 27 | 17.7498 | 4.4375 | 21 | 33 | 27 | 17.7498 | 4.4375
РП 617, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 83 | 93 | 68 | 53.4685 | 13.3671 | 64 | 96 | 68 | 49.9624 | 12.4906
РП 617, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 262 | 166 | 194 | 136.3009 | 34.0752 | 197 | 187 | 189 | 125.5634 | 31.3908
РП 618, I | 630 | 6/0,4 | НСП-34а ООО "СКС"; Школа №154 + бассейн; Быт | 58 | 66 | 108 | 50.8389 | 8.0697 | 65 | 54 | 69 | 41.1971 | 6.5392
РП 618, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 52 | 58 | 52 | 35.4996 | 5.6349 | 61 | 57 | 71 | 41.4162 | 6.574
РП 619, I | 630 | 10/0,4 | Быт | 225 | 216 | 218 | 144.4089 | 22.922 | 181 | 144 | 163 | 106.9371 | 16.9741
РП 619, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 25 | 34 | 29 | 19.2837 | 3.0609 | 112 | 104 | 121 | 73.8479 | 11.7219
РП 620, I | 630 | 6/0,4 | АТС ЗАО "СВЯЗЬИНФОРМ"; санаторий "Ивушка", ЦТП 5-я просека ОАО "ПТС", БС ОАО «МТС», ООО "АГРОТОРГ", быт | 22 | 126 | 152 | 65.74 | 10.4349 | 9 | 77 | 102 | 41.1971 | 6.5392
РП 620, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 26 | 20 | 14 | 13.148 | 2.087 | 64 | 81 | 47 | 42.0736 | 6.6783
РП 622, I | 400 | 10/0,4 | городская поликлиника № 4 ; Быт | 83 | 78 | 101 | 57.4129 | 14.3532 | 83 | 78 | 101 | 57.4129 | 14.3532
РП 622, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 2 | 10 | 1 | 2.8487 | 0.71218 | 2 | 10 | 1 | 2.8487 | 0.71218
РП 623, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 47 | 80 | 83 | 46.018 | 11.5045 | 47 | 80 | 83 | 46.018 | 11.5045
РП 623, II | 400 | 10/0,4 | Быт | 52 | 48 | 78 | 39.0057 | 9.7514 | 52 | 48 | 78 | 39.0057 | 9.7514
РП 624, I | 1000 | 10/0,4 | Теплопункт №59 ОАО "ПТС" ; НСП-14.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 103 | 120 | 94 | 69.4653 | 6.9465 | 103 | 120 | 94 | 69.4653 | 6.9465
РП 624, II | 1000 | 10/0,4 | --*-- | 50 | 35 | 27 | 24.5429 | 2.4543 | 50 | 35 | 27 | 24.5429 | 2.4543
РП 625, I | 400 | 10/0,4 | ЦТП-189 ОАО "ПТС" ; Быт | 115 | 110 | 81 | 67.0548 | 16.7637 | 115 | 110 | 81 | 67.0548 | 16.7637
РП 625, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 67 | 38 | 35 | 30.6787 | 7.6697 | 67 | 38 | 35 | 30.6787 | 7.6697
РП 626, I | 100 | 10/0,4 | Ракитовское шоссе/К.Маркса-склады. | 100 | 92 | 81 | 59.8234 | 59.8234 | 100 | 92 | 81 | 59.8234 | 59.8234
РП 626, II | 63 | 10/0,4 | --*-- | 19 | 23 | 11 | 11.6141 | 18.435 | 19 | 23 | 11 | 11.6141 | 18.435
РП 627, I | 400 | 10/0,4 | НСП-116 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 140 | 65 | 79 | 62.2339 | 15.5585 | 140 | 65 | 79 | 62.2339 | 15.5585
РП 627, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 40 | 37 | 21 | 21.4751 | 5.3688 | 40 | 37 | 21 | 21.4751 | 5.3688
РП 628, I Т-1 | 1250 | 10/0,4 |  | 40 | 53 | 41 | 29.3639 | 2.3491 | 40 | 53 | 41 | 29.3639 | 2.3491
РП 628, I Т-3 | 1250 | 10/0,4 |  | 64 | 62 | 36 | 35.4996 | 2.84 | 64 | 62 | 36 | 35.4996 | 2.84
РП 628, II Т-2 | 1250 | 10/0,4 |  | 50 | 70 | 102 | 48.6476 | 3.8918 | 50 | 70 | 102 | 48.6476 | 3.8918
РП 628, II Т-4 | 1250 | 10/0,4 |  | 70 | 67 | 39 | 38.5675 | 3.0854 | 70 | 67 | 39 | 38.5675 | 3.0854
РП 630, I | 630 | 6/0,4 | ТСЖ "Капитан" лифты потр 1 кат.; Быт | 50 | 63 | 48 | 35.2805 | 5.6001 | 50 | 63 | 48 | 35.2805 | 5.6001
РП 630, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 101 | 100 | 94 | 64.6443 | 10.261 | 101 | 100 | 94 | 64.6443 | 10.261
РП 632, I | 630 | 10/0,4 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 30 | 11 | 13 | 11.8332 | 1.8783 | 30 | 11 | 13 | 11.8332 | 1.8783
РП 632, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 20 | 13 | 10 | 9.4227 | 1.4957 | 20 | 13 | 10 | 9.4227 | 1.4957
РП 633, I | 630 | 10/0,4 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 100 | 103 | 90 | 64.2061 | 10.1914 | 100 | 103 | 90 | 64.2061 | 10.1914
РП 633, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 60 | 22 | 1 | 18.1881 | 2.887 | 60 | 22 | 1 | 18.1881 | 2.887
РП 634, I | 1000 | 10/0,4 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 5 | 10 | 6 | 4.6018 | 0.46018 | 5 | 10 | 6 | 4.6018 | 0.46018
РП 634, II | 1000 | 10/0,4 | --*-- | 40 | 35 | 72 | 32.2126 | 3.2213 | 40 | 35 | 72 | 32.2126 | 3.2213
РП 635, I | 1600 |  | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 635, II | 1600 |  | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 636, I | 1000 | 10/0,4 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 636, II | 1000 | 10/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 637, I | 1250 |  | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 30 | 43 | 37 | 24.1047 | 1.9284 | 30 | 43 | 37 | 24.1047 | 1.9284
РП 637, II | 1250 |  | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 630 | 10/0,4 | Котельная Радиоцентр ЗАО "СУТЭК", быт | 100 | 127 | 117 |  | 0 | 100 | 127 | 117 | 75.3819 | 11.9654
6001, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 35 | 42 | 36 | 24.7621 | 6.1905 | 41 | 47 | 39 | 27.8299 | 6.9575
6001, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 219 | 233 | 260 | 156.0229 | 39.0057 | 224 | 238 | 251 | 156.2421 | 39.0605
6002, А | 400 | 10/0,4 | НС-10 ОАО "ПТС"; 16-ти эт. ж/дом ТСЖ "Монолит-2" система пожаротушения и лифты потр. 1 кат.; НСП-35а ООО "СКС"; Быт | 90 | 84 | 100 | 60.0425 | 15.0106 | 90 | 84 | 100 | 60.0425 | 15.0106
6002, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 71 | 73 | 80 | 49.0859 | 12.2715 | 71 | 73 | 80 | 49.0859 | 12.2715
6003, А | 630 | 10/0,4 | Быт | 158 | 147 | 206 | 111.9771 | 17.7741 | 166 | 157 | 212 | 117.2363 | 18.6089
6003, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 16 | 12 | 8 | 7.8888 | 1.2522 | 21 | 18 | 10 | 10.7375 | 1.7044
6004, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 124 | 112 | 132 | 80.6411 | 20.1603 | 131 | 116 | 136 | 83.9281 | 20.982
6004, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 168 | 181 | 162 | 111.9771 | 27.9943 | 175 | 190 | 181 | 119.6468 | 29.9117
6006, А | 400 | 10/0,4 | НС-16 ОАО "ПТС", быт | 70 | 71 | 100 | 52.8111 | 13.2028 | 70 | 71 | 100 | 52.8111 | 13.2028
6006, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 115 | 103 | 70 | 63.1104 | 15.7776 | 115 | 103 | 70 | 63.1104 | 15.7776
6007, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 76 | 61 | 95 | 50.8389 | 12.7097 | 76 | 61 | 95 | 50.8389 | 12.7097
6007, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 105 | 90 | 89 | 62.2339 | 15.5585 | 105 | 90 | 89 | 62.2339 | 15.5585
6008, I | 400 | 10/0,4 | НСП-21 ООО "Самарские коммунальные системы", быт | 150 | 104 | 131 | 84.3663 | 21.0916 | 150 | 104 | 131 | 84.3663 | 21.0916
6008, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 240 | 210 | 227 | 148.3533 | 37.0883 | 240 | 210 | 227 | 148.3533 | 37.0883
6009, I | 400 | 10/0,4 | Школа №85, быт | 10 | 65 | 13 | 19.2837 | 4.8209 | 61 | 117 | 65 | 53.2494 | 13.3124
6009, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 65 | 75 | 70 | 46.018 | 11.5045 | 71 | 50 | 51 | 37.6909 | 9.4227
6010, I | 630 | 10/0,4 | ООО «Коробейник» спорткомплекс «Виктория», быт | 4 | 5 | 28 | 8.1079 | 1.287 | 4 | 0 | 29 | 7.2314 | 1.1478
6010, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 135 | 144 | 174 | 99.2674 | 15.7567 | 131 | 147 | 152 | 94.2273 | 14.9567
6011, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 3 | 2 | 2 | 1.5339 | 0.38348 | 7 | 11 | 9 | 5.9166 | 1.4791
6011, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 96 | 132 | 150 | 82.8324 | 20.7081 | 112 | 99 | 141 | 77.1349 | 19.2837
6012, I | 160 | 10/0,4 | Быт | 56 | 66 | 67 | 41.4162 | 25.8851 | 84 | 91 | 83 | 56.5364 | 35.3353
6012, II | 180 | 10/0,4 | --*-- | 2 | 0 | 1 | 0.6574 | 0.36522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6013, А | 400 | 10/0,4 | Стоматологическая клиника "Реавиз", быт | 104 | 88 | 125 | 69.4653 | 17.3663 | 104 | 88 | 125 | 69.4653 | 17.3663
6013, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 230 | 127 | 154 | 111.9771 | 27.9943 | 230 | 127 | 154 | 111.9771 | 27.9943
6014, А | 400 | 10/0,4 | Детский сад №385 "Золотой петушок", НСП-20 ООО "Самарские коммунальные системы", быт | 146 | 137 | 135 | 91.5977 | 22.8994 | 122 | 90 | 135 | 76.0393 | 19.0098
6014, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 110 | 102 | 118 | 72.314 | 18.0785 | 71 | 70 | 82 | 48.8667 | 12.2167
6015, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 203 | 195 | 240 | 139.8071 | 34.9518 | 203 | 195 | 240 | 139.8071 | 34.9518
6015, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 147 | 102 | 173 | 92.4743 | 23.1186 | 147 | 102 | 173 | 92.4743 | 23.1186
6016, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 56 | 75 | 81 | 46.4563 | 11.6141 | 56 | 75 | 81 | 46.4563 | 11.6141
6016, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 142 | 117 | 75 | 73.1905 | 18.2976 | 142 | 117 | 75 | 73.1905 | 18.2976
6017, I | 630 | 10/0,4 | ж/дом ТСЖ "21" противопожарная система и лифты потр. 1 кат.; Быт | 218 | 192 | 227 | 139.5879 | 22.1568 | 218 | 192 | 227 | 139.5879 | 22.1568
6017, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 27 | 58 | 49 | 29.3639 | 4.6609 | 27 | 58 | 49 | 29.3639 | 4.6609
6018, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 129 | 98 | 169 | 86.7768 | 21.6942 | 129 | 98 | 169 | 86.7768 | 21.6942
6018, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6019, А | 400 | 10/0,4 | БС сотовой связи ОАО "СМАРТС", быт | 147 | 142 | 145 | 95.1039 | 23.776 | 147 | 142 | 145 | 95.1039 | 23.776
6019, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 131 | 94 | 102 | 71.6566 | 17.9141 | 131 | 94 | 102 | 71.6566 | 17.9141
6020, А | 400 | 10/0,4 | АТС-952, АТС-925 ПАО "Ростелеком", быт | 137 | 99 | 121 | 78.2306 | 19.5576 | 137 | 99 | 121 | 78.2306 | 19.5576
6020, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 61 | 39 | 75 | 38.3483 | 9.5871 | 61 | 39 | 75 | 38.3483 | 9.5871
6021, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 61 | 73 | 55 | 41.4162 | 10.3541 | 61 | 73 | 55 | 41.4162 | 10.3541
6021, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 237 | 225 | 230 | 151.6403 | 37.9101 | 237 | 225 | 230 | 151.6403 | 37.9101
6022, А | 400 | 10/0,4 | Школа №10 "Успех"; НСП-22 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 19 | 14 | 51 | 18.4072 | 4.6018 | 19 | 14 | 51 | 18.4072 | 4.6018
6022, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 100 | 116 | 113 | 72.0949 | 18.0237 | 100 | 116 | 113 | 72.0949 | 18.0237
6023, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 37 | 53 | 31 | 26.5151 | 6.6288 | 37 | 53 | 31 | 26.5151 | 6.6288
6023, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 11 | 35 | 18 | 14.0245 | 3.5061 | 11 | 35 | 18 | 14.0245 | 3.5061
6024, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 143 | 158 | 109 | 89.8447 | 22.4612 | 143 | 158 | 109 | 89.8447 | 22.4612
6024, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 91 | 67 | 40 | 43.3884 | 10.8471 | 91 | 67 | 40 | 43.3884 | 10.8471
6025, А | 400 | 10/0,4 | Школа №108; Быт | 83 | 71 | 75 | 50.1815 | 12.5454 | 83 | 71 | 75 | 50.1815 | 12.5454
6025, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 47 | 34 | 34 | 25.2003 | 6.3001 | 47 | 34 | 34 | 25.2003 | 6.3001
6026, А | 400 | 10/0,4 | Федерация кикбоксинга СО; Быт | 170 | 185 | 191 | 119.6468 | 29.9117 | 170 | 185 | 191 | 119.6468 | 29.9117
6026, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 50 | 73 | 68 | 41.8545 | 10.4636 | 50 | 73 | 68 | 41.8545 | 10.4636
6027, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 21 | 52 | 23 | 21.0368 | 5.2592 | 21 | 52 | 23 | 21.0368 | 5.2592
6027, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 107 | 132 | 103 | 74.9436 | 18.7359 | 107 | 132 | 103 | 74.9436 | 18.7359
6028, А | 400 | 10/0,4 | Частный детский сад "Земляничный дождь"; НСП-19 ООО "СКС"; Быт | 40 | 51 | 70 | 35.2805 | 8.8201 | 40 | 51 | 70 | 35.2805 | 8.8201
6028, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 65 | 81 | 180 | 71.4375 | 17.8594 | 65 | 81 | 180 | 71.4375 | 17.8594
6029, А | 630 | 10/0,4 | Управление пенсионного фонда РФ в Кировском и Промышленном районах г.о. Самара; Быт | 47 | 43 | 65 | 33.9657 | 5.3914 | 47 | 43 | 65 | 33.9657 | 5.3914
6029, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 115 | 84 | 118 | 69.4653 | 11.0262 | 115 | 84 | 118 | 69.4653 | 11.0262
6030, А | 400 | 10/0,4 | Детский сад №230; Быт | 17 | 23 | 27 | 14.6819 | 3.6705 | 17 | 23 | 27 | 14.6819 | 3.6705
6030, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 75 | 87 | 63 | 49.305 | 12.3262 | 75 | 87 | 63 | 49.305 | 12.3262
6031, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 32 | 53 | 45 | 28.4873 | 7.1218 | 32 | 53 | 45 | 28.4873 | 7.1218
6031, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 51 | 55 | 72 | 39.0057 | 9.7514 | 51 | 55 | 72 | 39.0057 | 9.7514
6032, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 168 | 170 | 147 | 106.2797 | 26.5699 | 168 | 170 | 147 | 106.2797 | 26.5699
6032, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 76 | 64 | 77 | 47.5519 | 11.888 | 76 | 64 | 77 | 47.5519 | 11.888
6033, А | 400 | 10/0,4 | НСП-18 ООО "СКС"; Быт | 115 | 96 | 97 | 67.4931 | 16.8733 | 115 | 96 | 97 | 67.4931 | 16.8733
6033, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 136 | 195 | 167 | 109.1284 | 27.2821 | 136 | 195 | 167 | 109.1284 | 27.2821
6034, А | 250 | 10/0,4 | Быт | 66 | 71 | 69 | 45.1415 | 18.0566 | 66 | 71 | 69 | 45.1415 | 18.0566
6034, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- | 0 | 3 | 5 | 1.7531 | 0.70123 | 0 | 3 | 5 | 1.7531 | 0.70123
6036, I | 630 | 10/0,4 | Быт | 47 | 76 | 60 | 40.1014 | 6.3653 | 167 | 242 | 154 | 123.3721 | 19.5829
6036, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 92 | 60 | 74 | 49.5241 | 7.861 | 129 | 115 | 121 | 79.9837 | 12.6958
6040, А | 400 | 10/0,4 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №1" Промышленного района | 68 | 102 | 119 | 63.3295 | 15.8324 | 68 | 102 | 119 | 63.3295 | 15.8324
6040, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 122 | 124 | 115 | 79.1071 | 19.7768 | 122 | 124 | 115 | 79.1071 | 19.7768
6041, А | 400 | 10/0,4 | Скорая медицинская помощь, подстанция №5; Быт | 120 | 88 | 118 | 71.4375 | 17.8594 | 120 | 88 | 118 | 71.4375 | 17.8594
6041, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 47 | 26 | 63 | 29.8021 | 7.4505 | 47 | 26 | 63 | 29.8021 | 7.4505
6042, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 61 | 68 | 85 | 46.8945 | 11.7236 | 61 | 68 | 85 | 46.8945 | 11.7236
6042, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 154 | 157 | 117 | 93.7891 | 23.4473 | 154 | 157 | 117 | 93.7891 | 23.4473
6043, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 82 | 107 | 126 | 69.027 | 17.2568 | 82 | 107 | 126 | 69.027 | 17.2568
6043, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 104 | 128 | 93 | 71.2183 | 17.8046 | 104 | 128 | 93 | 71.2183 | 17.8046
6044, I | 400 | 10/0,4 | Детский сад №138; НСП-23 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 105 | 81 | 74 | 56.9747 | 14.2437 | 105 | 81 | 74 | 56.9747 | 14.2437
6044, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 120 | 134 | 127 | 83.4898 | 20.8725 | 120 | 134 | 127 | 83.4898 | 20.8725
6047, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 145 | 137 | 148 | 94.2273 | 23.5568 | 145 | 137 | 148 | 94.2273 | 23.5568
6047, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 78 | 64 | 57 | 43.6075 | 10.9019 | 78 | 64 | 57 | 43.6075 | 10.9019
6048, А | 400 | 10/0,4 | Детский сад №402 "Светлячок"; быт | 17 | 44 | 36 | 21.2559 | 5.314 | 17 | 44 | 36 | 21.2559 | 5.314
6048, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 134 | 167 | 184 | 106.2797 | 26.5699 | 134 | 167 | 184 | 106.2797 | 26.5699
6049, А | 400 | 10/0,4 | НСП-26 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 35 | 27 | 12 | 16.2159 | 4.054 | 35 | 27 | 12 | 16.2159 | 4.054
6049, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 96 | 95 | 103 | 64.4252 | 16.1063 | 96 | 95 | 103 | 64.4252 | 16.1063
6050, А | 400 | 10/0,4 | ООО "Интеграция", быт | 14 | 7 | 5 | 5.6975 | 1.4244 | 14 | 7 | 5 | 5.6975 | 1.4244
6050, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 184 | 162 | 94 | 96.4187 | 24.1047 | 184 | 162 | 94 | 96.4187 | 24.1047
6051, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 213 | 218 | 184 | 134.767 | 33.6917 | 213 | 218 | 184 | 134.767 | 33.6917
6051, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 95 | 115 | 90 | 65.74 | 16.435 | 95 | 115 | 90 | 65.74 | 16.435
6052, А | 400 | 10/0,4 | Клиника эстетической медицины «Light Clinic»; Дополнительный офис №6991/0715 ПАО "Сбербанк", быт | 160 | 123 | 157 | 96.4187 | 24.1047 | 160 | 123 | 157 | 96.4187 | 24.1047
6052, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 48 | 74 | 78 | 43.8267 | 10.9567 | 48 | 74 | 78 | 43.8267 | 10.9567
6056, А | 400 | 10/0,4 | Детский сад №395 "Полянка", быт | 47 | 35 | 34 | 25.4195 | 6.3549 | 47 | 35 | 34 | 25.4195 | 6.3549
6056, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 21 | 27 | 14 | 13.5863 | 3.3966 | 21 | 27 | 14 | 13.5863 | 3.3966
6057, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 206 | 290 | 292 | 172.6771 | 43.1693 | 206 | 290 | 292 | 172.6771 | 43.1693
6057, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 4 | 0 | 6 | 2.1913 | 0.54783 | 4 | 0 | 6 | 2.1913 | 0.54783
6058, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 163 | 182 | 178 | 114.6067 | 28.6517 | 163 | 182 | 178 | 114.6067 | 28.6517
6058, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 60 | 95 | 103 | 56.5364 | 14.1341 | 60 | 95 | 103 | 56.5364 | 14.1341
6059, А | 400 | 10/0,4 | НСП-24 ООО "СКС"; Быт | 130 | 135 | 205 | 102.9927 | 25.7482 | 130 | 135 | 205 | 102.9927 | 25.7482
6059, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 56 | 34 | 61 | 33.0891 | 8.2723 | 56 | 34 | 61 | 33.0891 | 8.2723
6060, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 125 | 163 | 153 | 96.6378 | 24.1594 | 125 | 163 | 153 | 96.6378 | 24.1594
6060, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 48 | 28 | 32 | 23.6664 | 5.9166 | 48 | 28 | 32 | 23.6664 | 5.9166
6061, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 59 | 70 | 57 | 40.7588 | 10.1897 | 59 | 70 | 57 | 40.7588 | 10.1897
6061, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 58 | 94 | 78 | 50.4007 | 12.6002 | 58 | 94 | 78 | 50.4007 | 12.6002
6062, А | 400 | 10/0,4 | Школа №43; Быт | 55 | 17 | 63 | 29.583 | 7.3958 | 55 | 17 | 63 | 29.583 | 7.3958
6062, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 128 | 112 | 131 | 81.2985 | 20.3246 | 128 | 112 | 131 | 81.2985 | 20.3246
6064, I Т-1 | 630 | 10/0,4 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №1" Промышленного района; быт | 92 | 87 | 77 | 56.0981 | 8.9045 | 92 | 87 | 77 | 56.0981 | 8.9045
6064, I Т-3 | 630 | 10/0,4 | --*-- | 53 | 44 | 29 | 27.6108 | 4.3827 | 53 | 44 | 29 | 27.6108 | 4.3827
6064, II Т-2 | 630 | 10/0,4 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №1" Промышленного района; быт | 8 | 3 | 4 | 3.287 | 0.52175 | 8 | 3 | 4 | 3.287 | 0.52175
6064, II Т-4 | 630 | 10/0,4 | --*-- | 27 | 62 | 27 | 25.4195 | 4.0348 | 27 | 62 | 27 | 25.4195 | 4.0348
6066, А | 400 | 10/0,4 | НСП-25 ООО "СКС"; Быт | 197 | 159 | 213 | 124.6869 | 31.1717 | 197 | 159 | 213 | 124.6869 | 31.1717
6066, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 58 | 44 | 52 | 33.7465 | 8.4366 | 58 | 44 | 52 | 33.7465 | 8.4366
6067, А | 400 | 10/0,4 | НС-14 ОАО "ПТС"; 16 эт ж/дом система пожаротушения потр. 1 кат.; Быт | 63 | 58 | 59 | 39.444 | 9.861 | 63 | 58 | 59 | 39.444 | 9.861
6067, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 0 | 20 | 8 | 6.1357 | 1.5339 | 0 | 20 | 8 | 6.1357 | 1.5339
6069, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 103 | 87 | 98 | 63.1104 | 15.7776 | 103 | 87 | 98 | 63.1104 | 15.7776
6069, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 10 | 1 | 0 | 2.4105 | 0.60262 | 10 | 1 | 0 | 2.4105 | 0.60262
6070, А | 250 | 6/0,4 | школа № 139; быт | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.087653 | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.087653
6070, Б | 250 | 6/0,4 | --*-- | 5 | 10 | 17 | 7.0123 | 2.8049 | 5 | 10 | 17 | 7.0123 | 2.8049
6071, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 62 | 97 | 63 | 48.6476 | 12.1619 | 62 | 97 | 63 | 48.6476 | 12.1619
6071, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 250 | 190 | 221 | 144.8471 | 36.2118 | 250 | 190 | 221 | 144.8471 | 36.2118
6072, А | 250 | 6/0,4 | Быт | 150 | 157 | 125 | 94.6656 | 37.8662 | 150 | 157 | 125 | 94.6656 | 37.8662
6072, Б | 250 | 6/0,4 | --*-- | 67 | 73 | 48 | 41.1971 | 16.4788 | 67 | 73 | 48 | 41.1971 | 16.4788
6073, А | 400 | 6/0,4 | НСП-31 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 65 | 45 | 78 | 41.1971 | 10.2993 | 65 | 45 | 78 | 41.1971 | 10.2993
6073, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 107 | 105 | 84 | 64.8635 | 16.2159 | 107 | 105 | 84 | 64.8635 | 16.2159
6074, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 45 | 64 | 67 | 38.5675 | 9.6419 | 45 | 64 | 67 | 38.5675 | 9.6419
6074, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 103 | 87 | 141 | 72.5331 | 18.1333 | 103 | 87 | 141 | 72.5331 | 18.1333
6075, А | 400 | 6/0,4 | коммерческий банк "Жигули"; ООО поликлиника "Медицина"; быт | 56 | 68 | 71 | 42.731 | 10.6828 | 56 | 68 | 71 | 42.731 | 10.6828
6075, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 77 | 74 | 63 | 46.8945 | 11.7236 | 77 | 74 | 63 | 46.8945 | 11.7236
6076, А | 630 | 6/0,4 | НС-2 ОАО "ПТС"; быт | 186 | 133 | 125 | 97.2952 | 15.4437 | 186 | 133 | 125 | 97.2952 | 15.4437
6076, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 114 | 107 | 110 | 72.5331 | 11.5132 | 114 | 107 | 110 | 72.5331 | 11.5132
6077, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 140 | 162 | 118 | 92.036 | 23.009 | 140 | 162 | 118 | 92.036 | 23.009
6077, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 67 | 64 | 60 | 41.8545 | 10.4636 | 67 | 64 | 60 | 41.8545 | 10.4636
6078, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 91 | 76 | 56 | 48.8667 | 12.2167 | 91 | 76 | 56 | 48.8667 | 12.2167
6078, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 73 | 52 | 69 | 42.5119 | 10.628 | 73 | 52 | 69 | 42.5119 | 10.628
6079, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 143 | 129 | 109 | 83.4898 | 20.8725 | 143 | 129 | 109 | 83.4898 | 20.8725
6079, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 22 | 9 | 39 | 15.3393 | 3.8348 | 22 | 9 | 39 | 15.3393 | 3.8348
6080, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 53 | 47 | 42 | 31.1169 | 7.7792 | 53 | 47 | 42 | 31.1169 | 7.7792
6080, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 35 | 70 | 36 | 30.8978 | 7.7244 | 35 | 70 | 36 | 30.8978 | 7.7244
6081,I | 630 | 10/0,4 | Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина | 27 | 14 | 23 |  |  | 27 | 14 | 23 | 14.0245 | 2.2261
6081,II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 137 | 81 | 120 |  |  | 137 | 81 | 120 | 74.0671 | 11.7567
6088, А | 400 | 6/0,4 | НС-20 ОАО "ПТС"; быт | 27 | 14 | 23 | 14.0245 | 3.5061 | 27 | 14 | 23 | 14.0245 | 3.5061
6088, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 137 | 81 | 120 | 74.0671 | 18.5168 | 137 | 81 | 120 | 74.0671 | 18.5168
6089, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 140 | 112 | 110 | 79.3263 | 19.8316 | 140 | 112 | 110 | 79.3263 | 19.8316
6089, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6094, I | 250 | 10/0,4 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 190 | 155 | 119.6468 | 47.8587
6094, II | 250 | 10/0,4 | --*-- | 215 | 116 | 125 | 99.9248 | 39.9699 | 223 | 158 | 91 | 103.4309 | 41.3724
6096, А | 250 | 10/0,4 | МП "Благоустройство"; быт | 10 | 0 | 0 | 2.1913 | 0.87653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6096, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- | 74 | 91 | 70 | 51.4963 | 20.5985 | 215 | 116 | 125 | 99.9248 | 39.9699
6097, I | 250 | 10/0,4 | Быт | 33 | 40 | 29 | 22.3516 | 8.9406 | 10 | 0 | 0 | 2.1913 | 0.87653
6097, II | 250 | 10/0,4 | --*-- | 99 | 82 | 85 | 58.2895 | 23.3158 | 74 | 91 | 70 | 51.4963 | 20.5985
6099 | 400 | 10/0,4 | [6 empty] | 33 | 40 | 29 | 22.3516 | 5.5879
6100, А | 400 | 6/0,4 | Детский сад №403; Участковый пункт полиции №29; ОАО КБ "Солидарность"; быт | 98 | 80 | 77 | 55.879 | 13.9697 | 99 | 82 | 85 | 58.2895 | 14.5724
6100, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 116 | 84 | 108 | 67.4931 | 16.8733 | 98 | 80 | 77 | 55.879 | 13.9697
6101, А | 400 | 6/0,4 | Детский сад №149 "Рябинушка"; быт | 85 | 55 | 79 | 47.9902 | 11.9976 | 116 | 84 | 108 | 67.4931 | 16.8733
6101, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 89 | 72 | 83 | 53.4685 | 13.3671 | 85 | 55 | 79 | 47.9902 | 11.9976
6102, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 70 | 86 | 64 | 48.2093 | 12.0523 | 89 | 72 | 83 | 53.4685 | 13.3671
6102, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 189 | 158 | 240 | 128.6313 | 32.1578 | 70 | 86 | 64 | 48.2093 | 12.0523
6103, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 61 | 57 | 50 | 36.8144 | 9.2036 | 189 | 158 | 240 | 128.6313 | 32.1578
6103, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 158 | 139 | 172 | 102.7735 | 25.6934 | 61 | 57 | 50 | 36.8144 | 9.2036
6104, А | 400 | 6/0,4 | НСП-28 ООО "Самарские коммунальные системы"; Теплопункт №74 ОАО "ПТС"; быт | 26 | 48 | 21 | 20.8177 | 5.2044 | 158 | 139 | 172 | 102.7735 | 25.6934
6104, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 69 | 91 | 62 | 48.6476 | 12.1619 | 26 | 48 | 21 | 20.8177 | 5.2044
6106, А | 630 | 6/0,4 | Быт | 118 | 115 | 140 | 81.7367 | 12.9741 | 69 | 91 | 62 | 48.6476 | 7.7218
6106, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 52 | 44 | 62 | 34.6231 | 5.4957 | 118 | 115 | 140 | 81.7367 | 12.9741
6107, I | 400 | 6/0,4 | ОУС-14 ПАО "Ростелеком"; Ситилаб, ассоциация независимых клинико-диагностических лабораторий; быт | 122 | 100 | 88 | 67.9313 | 16.9828 | 52 | 44 | 62 | 34.6231 | 8.6558
6107, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 132 | 163 | 155 | 98.61 | 24.6525 | 122 | 100 | 88 | 67.9313 | 16.9828
6108, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 136 | 77 | 138 | 76.9158 | 19.229 | 132 | 163 | 155 | 98.61 | 24.6525
6108, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 123 | 148 | 130 | 87.8725 | 21.9681 | 136 | 77 | 138 | 76.9158 | 19.229
6110, I | 1250 | 6/0,4 | - | 16 | 90 | 153 | 56.7555 | 4.5404 | 123 | 148 | 130 | 87.8725 | 7.0298
6110 II | 1250 | 6/0,4 | офисы, гаражи, быт,храм | 50 | 45 | 45 | 30.6787 | 2.4543 | 16 | 90 | 153 | 56.7555 | 4.5404
6112, I | 400 | 6/0,4 | АТС 94/45 ЗАО "Самарасвязьинформ" потр. 1 кат.; АТС-994, ПСЭ-993/7 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 32 | 40 | 48 | 26.296 | 6.574 | 50 | 45 | 45 | 30.6787 | 7.6697
6112, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 114 | 111 | 51 | 60.4808 | 15.1202 | 32 | 40 | 48 | 26.296 | 6.574
6113, А | 400 | 6/0,4 | Школа №102; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 111 | 51 | 60.4808 | 15.1202
6113, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 82 | 73 | 96 | 55.0025 | 13.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6114, А | 400 | 6/0,4 | НСП-29 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 28 | 20 | 8 | 12.2715 | 3.0679 | 82 | 73 | 96 | 55.0025 | 13.7506
6114, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 78 | 104 | 78 | 56.9747 | 14.2437 | 28 | 20 | 8 | 12.2715 | 3.0679
6115, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 166 | 101 | 134 | 87.8725 | 21.9681 | 78 | 104 | 78 | 56.9747 | 14.2437
6115, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 266 | 294 | 259 | 179.4702 | 44.8675 | 166 | 101 | 134 | 87.8725 | 21.9681
6116, I | 630 | 6/0,4 | Быт | 66 | 112 | 76 | 55.6599 | 8.8349 | 266 | 294 | 259 | 179.4702 | 28.4873
6116, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 221 | 191 | 245 | 143.9706 | 22.8525 | 66 | 112 | 76 | 55.6599 | 8.8349
6117, I | 630 | 6/0,4 | НСП-117 ООО "СКС"; ЦТП-187 ОАО "ПТС"; Быт | 121 | 103 | 98 | 70.5609 | 11.2001 | 221 | 191 | 245 | 143.9706 | 22.8525
6117, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 25 | 49 | 55 | 28.2682 | 4.487 | 121 | 103 | 98 | 70.5609 | 11.2001
6118, А | 250 | 6/0,4 | Быт | 91 | 66 | 60 | 47.5519 | 19.0208 | 25 | 49 | 55 | 28.2682 | 11.3073
6118, Б | 250 | 6/0,4 | Быт | 109 | 105 | 121 | 73.4097 | 29.3639 | 91 | 66 | 60 | 47.5519 | 19.0208
6119, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 115 | 95 | 98 | 67.4931 | 16.8733 | 109 | 105 | 121 | 73.4097 | 18.3524
6119, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 123 | 97 | 136 | 78.0115 | 19.5029 | 115 | 95 | 98 | 67.4931 | 16.8733
6120, А | 400 | 6/0,4 | НСП-27 ООО "СКС"; Быт | 51 | 48 | 33 | 28.9256 | 7.2314 | 123 | 97 | 136 | 78.0115 | 19.5029
6120, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 27 | 40 | 23 | 19.722 | 4.9305 | 51 | 48 | 33 | 28.9256 | 7.2314
6121, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 140 | 150 | 203 | 108.0327 | 27.0082 | 124 | 98 | 129 | 76.9158 | 19.229
6121, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 79 | 78 | 95 | 55.2216 | 13.8054 | 98 | 75 | 78 | 55.0025 | 13.7506
6122, А | 400 | 6/0,4 | Школа №124; быт | 37 | 48 | 30 | 25.2003 | 6.3001 | 42 | 33 | 25 | 21.9133 | 5.4783
6122, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 601 | 107 | 76 | 171.8005 | 42.9501 | 59 | 77 | 61 | 43.1693 | 10.7923
6123, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 44 | 65 | 76 | 40.5397 | 10.1349 | 93 | 127 | 85 | 66.8357 | 16.7089
6123, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 177 | 172 | 132 | 105.4031 | 26.3508 | 73 | 57 | 43 | 37.9101 | 9.4775
6124, А | 630 | 6/0,4 | ЗАО "Глазная клиника Бранчевского"; Детский сад №399; Школа №124; Быт | 77 | 52 | 56 | 40.5397 | 6.4349 | 59 | 48 | 39 | 31.9935 | 5.0783
6124, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 42 | 23 | 43 | 23.6664 | 3.7566 | 43 | 30 | 23 | 21.0368 | 3.3392
6125, I | 630 | 6/0,4 | НСП-37а ООО "СКС"; НС-24 ОАО "ПТС"; Быт | 88 | 92 | 103 | 62.0147 | 9.8436 | 126 | 125 | 128 | 83.0515 | 13.1828
6125, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 52 | 121 | 72 | 53.6877 | 8.5219 | 29 | 45 | 30 | 22.7899 | 3.6174
6126, I | 630 | 6/0,4 | АТСЭ 2406/1 ЗАО "Самарасвязьинформ"; 2-х эт. гаражный массив, система дымоудаления; Быт | 85 | 66 | 77 | 49.9624 | 7.9305 | 65 | 36 | 60 | 35.2805 | 5.6001
6126, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 82 | 66 | 56 | 44.7032 | 7.0957 | 72 | 62 | 55 | 41.4162 | 6.574
6127, I | 630 | 6/0,4 | Быт | 44 | 81 | 57 | 39.8823 | 6.3305 | 44 | 81 | 57 | 39.8823 | 6.3305
6127, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 95 | 65 | 95 | 55.879 | 8.8697 | 95 | 65 | 95 | 55.879 | 8.8697
6128, I | 250 | 6/0,4 | ООО "Фараон" рынок "Полянка" | 132 | 105 | 99 | 73.6288 | 29.4515 | 132 | 105 | 99 | 73.6288 | 29.4515
6128, II | 250 | 6/0,4 | --*-- | 145 | 70 | 177 | 85.9003 | 34.3601 | 145 | 70 | 177 | 85.9003 | 34.3601
6129, I | 630 | 6/0,4 | ООО "Фараон" рынок "Полянка" | 184 | 166 | 230 | 127.0973 | 20.1742 | 184 | 166 | 230 | 127.0973 | 20.1742
6129, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 210 | 142 | 116 | 102.5544 | 16.2785 | 210 | 142 | 116 | 102.5544 | 16.2785
6130, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 49 | 41 | 30 | 26.296 | 6.574 | 49 | 41 | 30 | 26.296 | 6.574
6130, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 87 | 75 | 78 | 52.592 | 13.148 | 87 | 75 | 78 | 52.592 | 13.148
6131, А | 400 | 6/0,4 | Поволжский банк СБ РФ | 107 | 81 | 112 | 65.74 | 16.435 | 107 | 81 | 112 | 65.74 | 16.435
6131, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 67 | 48 | 38 | 33.5274 | 8.3819 | 67 | 48 | 38 | 33.5274 | 8.3819
6132, А | 400 | 6/0,4 | СБ РФ отделение № 6994\0303; быт | 62 | 114 | 108 | 62.2339 | 15.5585 | 62 | 114 | 108 | 62.2339 | 15.5585
6132, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 197 | 148 | 157 | 110.0049 | 27.5012 | 197 | 148 | 157 | 110.0049 | 27.5012
6133, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 38 | 70 | 64 | 37.6909 | 9.4227 | 38 | 70 | 64 | 37.6909 | 9.4227
6133, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 52 | 47 | 73 | 37.6909 | 9.4227 | 52 | 47 | 73 | 37.6909 | 9.4227
6134, А | 400 | 6/0,4 | НСП-32 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 158 | 103 | 102 | 79.5454 | 19.8864 | 158 | 103 | 102 | 79.5454 | 19.8864
6134, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 121 | 115 | 162 | 87.2151 | 21.8038 | 121 | 115 | 162 | 87.2151 | 21.8038
6135, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 72 | 76 | 81 | 50.1815 | 12.5454 | 72 | 76 | 81 | 50.1815 | 12.5454
6135, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 90 | 89 | 95 | 60.0425 | 15.0106 | 90 | 89 | 95 | 60.0425 | 15.0106
6136, А | 400 | 6/0,4 | школа № 149, быт | 182 | 136 | 236 | 121.3999 | 30.35 | 182 | 136 | 236 | 121.3999 | 30.35
6136, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 60 | 52 | 63 | 38.3483 | 9.5871 | 60 | 52 | 63 | 38.3483 | 9.5871
6137, А | 630 | 6/0,4 | Быт | 112 | 56 | 68 | 51.7155 | 8.2088 | 112 | 56 | 68 | 51.7155 | 8.2088
6137, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 71 | 60 | 55 | 40.7588 | 6.4697 | 71 | 60 | 55 | 40.7588 | 6.4697
6138 | 630 | 6/0,4 | Детский сад №249; Самарский областной детский санаторий "Юность"; быт | 217 | 248 | 192 | 143.9706 | 22.8525 | 217 | 248 | 192 | 143.9706 | 22.8525
6140, А | 630 | 6/0,4 | Детский сад №249; Самарский областной детский санаторий "Юность"; Быт | 125 | 120 | 111 | 78.0115 | 12.3828 | 125 | 120 | 111 | 78.0115 | 12.3828
6140, Б | 400 | 6/0,4 | НС-3 ОАО "ПТС"; ТСЖ "Очаг" лифт потр. 1 кат.; Быт | 115 | 127 | 120 | 79.3263 | 19.8316 | 115 | 127 | 120 | 79.3263 | 19.8316
6141, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 180 | 162 | 143 | 106.2797 | 26.5699 | 180 | 162 | 143 | 106.2797 | 26.5699
6141, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 72 | 55 | 57 | 40.3205 | 10.0801 | 72 | 55 | 57 | 40.3205 | 10.0801
6142, А | 400 | 6/0,4 | НСП-33а ООО "СКС"; Клиника Флоровой; Детский сад №463; Быт | 160 | 129 | 156 | 97.5143 | 24.3786 | 160 | 129 | 156 | 97.5143 | 24.3786
6142, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 85 | 105 | 99 | 63.3295 | 15.8324 | 85 | 105 | 99 | 63.3295 | 15.8324
6143, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 121 | 115 | 118 | 77.5732 | 19.3933 | 121 | 115 | 118 | 77.5732 | 19.3933
6143, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 96 | 138 | 46 | 61.3573 | 15.3393 | 96 | 138 | 46 | 61.3573 | 15.3393
6144, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 57 | 58 | 39 | 33.7465 | 8.4366 | 57 | 58 | 39 | 33.7465 | 8.4366
6144, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 78 | 74 | 55 | 45.3606 | 11.3401 | 78 | 74 | 55 | 45.3606 | 11.3401
6145, А | 400 | 6/0,4 | Промышленное отделение № 8231\0269 СБ РФ ; Быт | 76 | 114 | 110 | 65.74 | 16.435 | 76 | 114 | 110 | 65.74 | 16.435
6145, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 154 | 188 | 156 | 109.1284 | 27.2821 | 154 | 188 | 156 | 109.1284 | 27.2821
6146, А | 400 | 6/0,4 | ЦТП-22 ОАО "ПТС"; Быт | 67 | 60 | 88 | 47.1137 | 11.7784 | 67 | 60 | 88 | 47.1137 | 11.7784
6146, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 65 | 63 | 80 | 45.5797 | 11.3949 | 65 | 63 | 80 | 45.5797 | 11.3949
6147, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 13 | 23 | 46 | 17.9689 | 4.4922 | 13 | 23 | 46 | 17.9689 | 4.4922
6147, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 42 | 40 | 52 | 29.3639 | 7.341 | 42 | 40 | 52 | 29.3639 | 7.341
6148, А | 400 | 6/0,4 | ж/дом ТСЖ "Солнечный" противопожарная система и лифты потр. 1 кат.; Быт | 58 | 70 | 42 | 37.2527 | 9.3132 | 58 | 70 | 42 | 37.2527 | 9.3132
6148, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 18 | 21 | 37 | 16.6541 | 2.6435 | 18 | 21 | 37 | 16.6541 | 2.6435
6149, А | 250 | 6/0,4 | ЦТП-5 ОАО "ПТС"; Быт | 50 | 53 | 60 | 35.7187 | 14.2875 | 50 | 53 | 60 | 35.7187 | 14.2875
6149, Б | 250 | 6/0,4 | --*-- | 146 | 128 | 186 | 100.8013 | 40.3205 | 146 | 128 | 186 | 100.8013 | 40.3205
6150, I | 630 | 10/0,4 | ООО "Кировский комбинат школьного питания"; Быт |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6150, II | 630 | 10/0,4 | --*-- |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6151, I | 630 | 6/0,4 | ГБУ СО "Самарский пансионат ветеранов труда и инвалидов"; быт | 71 | 58 | 52 | 39.6631 | 6.2957 | 71 | 58 | 52 | 39.6631 | 6.2957
6151, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 43 | 32 | 46 | 26.5151 | 4.2088 | 43 | 32 | 46 | 26.5151 | 4.2088
6152, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 48 | 51 | 46 | 31.7743 | 7.9436 | 48 | 51 | 46 | 31.7743 | 7.9436
6152, Б | 250 | 6/0,4 | --*-- | 59 | 36 | 60 | 33.9657 | 13.5863 | 59 | 36 | 60 | 33.9657 | 13.5863
6153, А | 250 | 6/0,4 | Быт | 115 | 138 | 114 | 80.4219 | 32.1688 | 115 | 138 | 114 | 80.4219 | 32.1688
6153, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 79 | 63 | 105 | 54.1259 | 13.5315 | 79 | 63 | 105 | 54.1259 | 13.5315
6154, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 9 | 26 | 14 | 10.7375 | 2.6844 | 9 | 26 | 14 | 10.7375 | 2.6844
6154, Б | 250 | 6/0,4 | --*-- | 108 | 81 | 90 | 61.1382 | 24.4553 | 108 | 81 | 90 | 61.1382 | 24.4553
6155, I тр-р 1 | 250 | 6/0,4 | АТСЭ-2439 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Быт | 129 | 142 | 145 | 91.1595 | 36.4638 | 129 | 142 | 145 | 91.1595 | 36.4638
6155, I тр-р 3 | 400 | 6/0,4 | --*-- | 63 | 36 | 60 | 34.8422 | 8.7105 | 63 | 36 | 60 | 34.8422 | 8.7105
6155, II тр-р 2 | 1000 | 6/0,4 | АТСЭ-2439 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Быт | 86 | 117 | 137 | 74.5053 | 7.4505 | 86 | 117 | 137 | 74.5053 | 7.4505
6155, II тр-р 4 | 400 | 6/0,4 | --*-- | 125 | 154 | 76 | 77.7923 | 19.4481 | 125 | 154 | 76 | 77.7923 | 19.4481
6156, А | 1000 | 6/0,4 | Детский сад №153; Быт | 45 | 31 | 46 | 26.7343 | 2.6734 | 45 | 31 | 46 | 26.7343 | 2.6734
6156, Б | 250 | 6/0,4 | --*-- | 57 | 60 | 31 | 32.4317 | 12.9727 | 57 | 60 | 31 | 32.4317 | 12.9727
6158, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 124 | 126 | 139 | 85.2429 | 21.3107 | 124 | 126 | 139 | 85.2429 | 21.3107
6158, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 12 | 2.6296 | 0.6574 | 0 | 0 | 12 | 2.6296 | 0.6574
6159, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 90 | 91 | 72 | 55.4407 | 13.8602 | 90 | 91 | 72 | 55.4407 | 13.8602
6159, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 38 | 50 | 71 | 34.8422 | 8.7105 | 38 | 50 | 71 | 34.8422 | 8.7105
6160, I | 400 | 10/0,4 | Православный приход Кирилло-Мефодиевского собора система дымоудаления потр. 1 кат.; НС-11 ОАО "ПТС"; Быт | 0 | 14 | 46 | 13.148 | 3.287 | 0 | 14 | 46 | 13.148 | 3.287
6160, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 64 | 73 | 64 | 44.0458 | 6.9914 | 64 | 73 | 64 | 44.0458 | 6.9914
6161, А | 630 | 10/0,4 | Духовно-просветительный центр Кирилло-Мефодиевского собора, системы дымоудаления потр. 1 кат.; ЦТП-24 ОАО "ПТС"; Быт | 57 | 52 | 46 | 33.9657 | 5.3914 | 57 | 52 | 46 | 33.9657 | 5.3914
6161, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 195 | 156 | 110 | 101.0205 | 25.2551 | 195 | 156 | 110 | 101.0205 | 25.2551
6162, А | 400 | 10/0,4 | НСП-36а ООО "СКС"; Быт | 98 | 61 | 66 | 49.305 | 12.3262 | 98 | 61 | 66 | 49.305 | 12.3262
6162, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 46 | 54 | 74 | 38.1292 | 9.5323 | 46 | 54 | 74 | 38.1292 | 9.5323
6163, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 146 | 171 | 205 | 114.3876 | 28.5969 | 146 | 171 | 205 | 114.3876 | 28.5969
6163, II | 1000 | 10/0,4 | --*-- | 115 | 165 | 95 | 82.175 | 8.2175 | 115 | 165 | 95 | 82.175 | 8.2175
6164, I | 630 | 10/0,4 | Школа №175, быт | 235 | 218 | 191 | 141.1219 | 22.4003 | 235 | 218 | 191 | 141.1219 | 22.4003
6164, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 21 | 49 | 35 | 23.009 | 3.6522 | 21 | 49 | 35 | 23.009 | 3.6522
6165, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 100 | 99 | 102 | 65.9591 | 16.4898 | 100 | 99 | 102 | 65.9591 | 16.4898
6165, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 15 | 17 | 21 | 11.6141 | 2.9035 | 15 | 17 | 21 | 11.6141 | 2.9035
6167, I | 400 | 6/0,4 | Дополнительный офис №6991/0313 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России", быт | 125 | 118 | 123 | 80.2028 | 20.0507 | 125 | 118 | 123 | 80.2028 | 20.0507
6167, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 12 | 17 | 25 | 11.8332 | 2.9583 | 12 | 17 | 25 | 11.8332 | 2.9583
6171, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 130 | 160 | 108 | 87.2151 | 21.8038 | 130 | 160 | 108 | 87.2151 | 21.8038
6171, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 35 | 56 | 18 | 23.8855 | 5.9714 | 35 | 56 | 18 | 23.8855 | 5.9714
6172, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 105 | 77 | 107 | 63.3295 | 15.8324 | 105 | 77 | 107 | 63.3295 | 15.8324
6172, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 17 | 25 | 7 | 10.7375 | 2.6844 | 17 | 25 | 7 | 10.7375 | 2.6844
6173, I | 400 | 6/0,4 | НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная академия, быт | 99 | 58 | 101 | 56.5364 | 14.1341 | 99 | 58 | 101 | 56.5364 | 14.1341
6173, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 5 | 1.0957 | 0.27392 | 0 | 0 | 5 | 1.0957 | 0.27392
6174, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 201 | 170 | 141 | 112.1963 | 28.0491 | 201 | 170 | 141 | 112.1963 | 28.0491
6174, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 79 | 77 | 73 | 50.1815 | 12.5454 | 79 | 77 | 73 | 50.1815 | 12.5454
6175, I | 1000 | 6/0,4 | Быт | 24 | 35 | 38 | 21.2559 | 2.1256 | 24 | 35 | 38 | 21.2559 | 2.1256
6175, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 80 | 79 | 140 | 65.5209 | 10.4001 | 80 | 79 | 140 | 65.5209 | 10.4001
6176, I | 400 | 10/0,4 | НСП-124 ООО "Самарские коммунальные системы"; АТСЭ-2408 ООО "Самарасвязьинформ", быт | 338 | 282 | 319 | 205.7662 | 51.4415 | 360 | 302 | 388 | 230.09 | 57.5225
6176, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 267 | 266 | 280 | 178.1554 | 44.5389 | 340 | 290 | 318 | 207.7384 | 51.9346
6177, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 43 | 71 | 42 | 34.1848 | 8.5462 | 160 | 168 | 130 | 100.3631 | 25.0908
6177, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 38 | 48 | 62 | 32.4317 | 8.1079 | 32 | 24 | 49 | 23.009 | 5.7523
6178, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 37 | 33 | 79 | 32.6509 | 8.1627 | 15 | 23 | 42 | 17.5307 | 4.3827
6178, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 34 | 5 | 20 | 12.9289 | 3.2322 | 13 | 27 | 15 | 12.0523 | 3.0131
6179, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 224 | 298 | 263 | 172.0197 | 43.0049 | 101 | 79 | 98 | 60.9191 | 15.2298
6179, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 64 | 58 | 46 | 36.8144 | 9.2036 | 83 | 116 | 110 | 67.7122 | 16.928
6180, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 50 | 19 | 31 | 21.9133 | 5.4783 | 31 | 9 | 10 | 10.9567 | 2.7392
6180, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 51 | 46 | 32 | 28.2682 | 7.0671 | 38 | 40 | 52 | 28.4873 | 7.1218
6181, I | 400 | 6/0,4 | ООО "ШАЛЕ-ФИТНЕС" фитнес клуб, быт | 249 | 278 | 219 | 163.4735 | 40.8684 | 280 | 263 | 244 | 172.4579 | 43.1145
6181, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6182, I | 630 | 6/0,4 | Быт | 107 | 94 | 73 | 60.0425 | 9.5306 | 78 | 75 | 72 | 49.305 | 7.8262
6182, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 61 | 34 | 15 | 24.1047 | 3.8261 | 121 | 55 | 29 | 44.9223 | 7.1305
6201, I | 2500 | 6/0,4 | Котельная Ипподром ООО "СамРЭК-Эксплуатация"; ПАО "Сбербанк России" | 676 | 690 | 690 | 450.5381 | 18.0215 | 630 | 740 | 700 | 453.606 | 18.1442
6201, II | 2500 | 6/0,4 | --*-- | 400 | 380 | 420 | 262.96 | 10.5184 | 555 | 540 | 507 | 351.0516 | 14.0421
6202, I | 2500 | 6/0,4 | ПАО "Сбербанк России" | 267 | 274 | 303 | 184.9485 | 7.3979 | 271 | 274 | 303 | 185.8251 | 7.433
6202, II | 2500 | 6/0,4 | --*-- | 520 | 550 | 530 | 350.6133 | 14.0245 | 316 | 315 | 314 | 207.081 | 8.2832
6203, I | 2500 | 6/0,4 | ПАО "Сбербанк России" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 69 | 75 | 46.4563 | 1.8583
6203, II | 2500 | 6/0,4 | --*-- | 470 | 530 | 530 | 335.274 | 13.411 | 68 | 35 | 45 | 32.4317 | 1.2973
6205, I | 1600 | 6/0,4 | Быт | 119 | 171 | 128 | 91.5977 | 5.7249 | 119 | 171 | 128 | 91.5977 | 5.7249
6205, II | 1600 | 6/0,4 | --*-- | 159 | 159 | 166 | 106.0605 | 6.6288 | 159 | 159 | 166 | 106.0605 | 6.6288
6206, I | 1250 | 6/0,4 | Быт | 260 | 205 | 215 | 149.0107 | 11.9209 | 240 | 323 | 216 | 170.7049 | 13.6564
6206, II | 1250 | 6/0,4 | --*-- | 125 | 170 | 120 | 90.9403 | 7.2752 | 154 | 243 | 181 | 126.6591 | 10.1327
6207, I | 1250 | 6/0,4 | Быт | 127 | 141 | 130 | 87.2151 | 6.9772 | 190 | 160 | 120 | 102.9927 | 8.2394
6207, II | 1250 | 6/0,4 | --*-- | 130 | 112 | 106 | 76.2584 | 6.1007 | 130 | 120 | 160 | 89.8447 | 7.1876
6258, А | 630 | 6/0,4 | Офисное здание по адресу Губанова, 17, котельная | 213 | 236 | 178 | 137.3966 | 21.809 | 213 | 236 | 178 | 137.3966 | 21.809
6258, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 157 | 160 | 84 | 87.8725 | 21.9681 | 157 | 160 | 84 | 87.8725 | 21.9681
6259, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 235 | 228 | 192 | 143.5323 | 35.8831 | 235 | 228 | 192 | 143.5323 | 35.8831
6259, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 20 | 18 | 25 | 13.8054 | 2.1913 | 20 | 18 | 25 | 13.8054 | 2.1913
6277 | 400 |  | ОУС №9 ОАО "Ростелеком" ; Быт | 119 | 175 | 150 | 97.2952 | 24.3238 | 119 | 175 | 150 | 97.2952 | 24.3238
6278 | 400 | 10/0,4 | --*-- | 140 | 190 | 201 | 116.3598 | 29.09 | 140 | 190 | 201 | 116.3598 | 29.09
6279, А | 400 | 10/0,4 | Стара-загорский расчётно кассовый центр ЦБ РФ ; Быт | 77 | 70 | 102 | 54.5642 | 13.641 | 77 | 70 | 102 | 54.5642 | 13.641
6279, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 0 | 17 | 0 | 3.7253 | 0.93132 | 0 | 17 | 0 | 3.7253 | 0.93132
6280 | 400 | 10/0,4 | Быт | 176 | 242 | 298 | 156.8995 | 39.2249 | 176 | 242 | 298 | 156.8995 | 39.2249
6281 | 400 | 10/0,4 | Быт | 290 | 285 | 275 | 186.2633 | 46.5658 | 290 | 285 | 275 | 186.2633 | 46.5658
6282 | 630 | 10/0,4 | Быт | 335 | 265 | 330 | 203.794 | 32.3483 | 335 | 265 | 330 | 203.794 | 32.3483
6283 | 630 | 10/0,4 | Быт | 201 | 200 | 230 | 138.2731 | 21.9481 | 201 | 200 | 230 | 138.2731 | 21.9481
6284 | 630 | 10/0,4 | Быт | 199 | 211 | 175 | 128.193 | 20.3481 | 199 | 211 | 175 | 128.193 | 20.3481
6285 | 630 | 10/0,4 | Быт | 117 | 150 | 141 | 89.4064 | 14.1915 | 117 | 150 | 141 | 89.4064 | 14.1915
6286 | 250 | 10/0,4 | Детский сад №359; Быт | 138 | 79 | 130 | 76.0393 | 30.4157 | 138 | 79 | 130 | 76.0393 | 30.4157
6287 | 250 | 10/0,4 | --*-- | 57 | 71 | 70 | 43.3884 | 17.3554 | 57 | 71 | 70 | 43.3884 | 17.3554
6288 | 315 | 10/0,4 | Быт | 290 | 309 | 245 | 184.9485 | 58.7138 | 290 | 309 | 245 | 184.9485 | 58.7138
6289 | 400 | 10/0,4 | Быт | 105 | 113 | 59 | 60.6999 | 15.175 | 105 | 113 | 59 | 60.6999 | 15.175
6290 | 200 | 10/0,4 | Школа №93; Быт | 10 | 17 | 7 | 7.4505 | 3.7253 | 10 | 17 | 7 | 7.4505 | 3.7253
6291 | 200 | 10/0,4 | --*-- | 25 | 7 | 17 | 10.7375 | 5.3688 | 25 | 7 | 17 | 10.7375 | 5.3688
6292 | 400 | 10/0,4 | Быт | 35 | 48 | 77 | 35.0613 | 8.7653 | 35 | 48 | 77 | 35.0613 | 8.7653
6293 | 400 | 10/0,4 | Быт | 99 | 102 | 95 | 64.8635 | 16.2159 | 99 | 102 | 95 | 64.8635 | 16.2159
6294 | 400 | 10/0,4 | Быт | 190 | 185 | 170 | 119.4277 | 29.8569 | 190 | 185 | 170 | 119.4277 | 29.8569
6295 | 400 | 10/0,4 | Быт | 77 | 57 | 70 | 44.7032 | 11.1758 | 77 | 57 | 70 | 44.7032 | 11.1758
6296, А | 400 | 10/0,4 | Школа №45 ; Детский сад №373 ; Быт | 201 | 150 | 210 | 122.9338 | 30.7335 | 201 | 150 | 210 | 122.9338 | 30.7335
6296, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 45 | 17 | 21 | 18.1881 | 4.547 | 45 | 17 | 21 | 18.1881 | 4.547
6297, А | 320 | 10/0,4 | Быт | 77 | 77 | 77 | 50.6198 | 15.8187 | 77 | 77 | 77 | 50.6198 | 15.8187
6297, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 91 | 117 | 70 | 60.9191 | 15.2298 | 91 | 117 | 70 | 60.9191 | 15.2298
6298 | 630 | 10/0,4 | АТС-953, ПСЭ-93\1 ОАО "Волгателеком" ; Быт | 210 | 233 | 205 | 141.9984 | 22.5394 | 185 | 160 | 195 | 118.332 | 18.7829
6299 | 630 | 10/0,4 | --*-- | 157 | 177 | 138 | 103.4309 | 16.4176 | 98 | 170 | 155 | 92.6934 | 14.7132
6300 | 315 | 10/0,4 | школа № 2 ; Быт | 33 | 31 | 30 | 20.5985 | 6.5392 | 33 | 31 | 30 | 20.5985 | 6.5392
6301 | 400 | 10/0,4 | --*-- | 19 | 5 | 15 | 8.5462 | 2.1366 | 19 | 5 | 15 | 8.5462 | 2.1366
6302 | 400 | 10/0,4 | Быт | 117 | 177 | 234 | 115.7024 | 28.9256 | 117 | 177 | 234 | 115.7024 | 28.9256
6303 | 400 | 10/0,4 | Быт | 177 | 180 | 177 | 117.0172 | 29.2543 | 177 | 180 | 177 | 117.0172 | 29.2543
6310, I | 250 | 10/0,4 | теплонасосная ТСЖ "Уют-4" ; Быт | 120 | 99 | 111 | 72.314 | 28.9256 | 120 | 99 | 111 | 72.314 | 28.9256
6310, II | 250 | 10/0,4 | --*-- | 70 | 71 | 77 | 47.7711 | 19.1084 | 70 | 71 | 77 | 47.7711 | 19.1084
6311, I | 630 | 10/0,4 | --*-- | 208 | 183 | 150 | 118.5511 | 18.8176 | 208 | 183 | 150 | 118.5511 | 18.8176
6311, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 20 | 21 | 21 | 13.5863 | 2.1566 | 20 | 21 | 21 | 13.5863 | 2.1566
6313, А | 315 | 10/0,4 | Школа №72 ; Быт | 50 | 58 | 39 | 32.2126 | 10.2262 | 50 | 58 | 39 | 32.2126 | 10.2262
6313, Б | 315 | 10/0,4 | --*-- | 100 | 113 | 99 | 68.3696 | 21.7046 | 100 | 113 | 99 | 68.3696 | 21.7046
6314, А | 400 | 10/0,4 | Детский сад №75 ; Быт | 189 | 205 | 75 | 102.7735 | 25.6934 | 189 | 205 | 75 | 102.7735 | 25.6934
6314, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 72 | 63 | 85 | 48.2093 | 12.0523 | 72 | 63 | 85 | 48.2093 | 12.0523
6315, А | 630 | 10/0,4 | Кировское отделение №6991 СБ РФ ; Быт | 143 | 116 | 119 | 82.8324 | 13.148 | 143 | 116 | 119 | 82.8324 | 13.148
6315, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 118 | 117 | 128 | 79.5454 | 12.6263 | 118 | 117 | 128 | 79.5454 | 12.6263
6316, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 280 | 239 | 275 | 173.9919 | 43.498 | 280 | 239 | 275 | 173.9919 | 43.498
6316, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 290 | 291 | 292 | 191.3034 | 47.8258 | 290 | 291 | 292 | 191.3034 | 47.8258
6317, А | 250 | 10/0,4 | Быт | 141 | 111 | 155 | 89.1873 | 35.6749 | 141 | 111 | 155 | 89.1873 | 35.6749
6317, Б | 250 | 10/0,4 | Быт | 117 | 117 | 123 | 78.2306 | 31.2922 | 117 | 117 | 123 | 78.2306 | 31.2922
6318, А | 400 | 10/0,4 | Детский сад №181 ; Быт | 238 | 235 | 205 | 148.5724 | 37.1431 | 238 | 235 | 205 | 148.5724 | 37.1431
6318, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 68 | 78 | 50 | 42.9501 | 10.7375 | 68 | 78 | 50 | 42.9501 | 10.7375
6319, А | 400 | 10/0,4 | Школа №128 ; Быт | 70 | 77 | 70 | 47.5519 | 11.888 | 70 | 77 | 70 | 47.5519 | 11.888
6319, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 125 | 150 | 199 | 103.8692 | 25.9673 | 125 | 150 | 199 | 103.8692 | 25.9673
6320, А | 400 | 10/0,4 | Детский сад №193 ; Быт | 140 | 139 | 155 | 95.1039 | 23.776 | 140 | 139 | 155 | 95.1039 | 23.776
6320, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 89 | 142 | 140 | 81.2985 | 20.3246 | 89 | 142 | 140 | 81.2985 | 20.3246
6321, А | 400 | 10/0,4 | 2-е отделение Самарского психоневрологического диспансера ; Педиатрическое отделение № 2 Самарской городской поликлиники № 4 ; Быт | 140 | 177 | 117 | 95.1039 | 23.776 | 140 | 177 | 117 | 95.1039 | 23.776
6321, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 109 | 71 | 55 | 51.4963 | 12.8741 | 109 | 71 | 55 | 51.4963 | 12.8741
6322, А | 400 | 10/0,4 | НСП-12.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 190 | 132 | 134 | 99.9248 | 24.9812 | 190 | 132 | 134 | 99.9248 | 24.9812
6322, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 193 | 180 | 185 | 122.2764 | 30.5691 | 193 | 180 | 185 | 122.2764 | 30.5691
6323, А | 400 | 10/0,4 | Самарское отделение №6991 ОАО "Сбербанк России" ; Быт | 68 | 60 | 108 | 51.7155 | 12.9289 | 68 | 60 | 108 | 51.7155 | 12.9289
6323, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 145 | 52 | 80 | 60.6999 | 15.175 | 145 | 52 | 80 | 60.6999 | 15.175
6324, А | 250 | 10/0,4 | Быт | 68 | 88 | 68 | 49.0859 | 19.6343 | 68 | 88 | 68 | 49.0859 | 19.6343
6324, Б | 250 | 10/0,4 | Быт | 71 | 75 | 73 | 47.9902 | 19.1961 | 71 | 75 | 73 | 47.9902 | 19.1961
6326, А | 250 | 10/0,4 | Быт | 99 | 95 | 70 | 57.8512 | 23.1405 | 99 | 95 | 70 | 57.8512 | 23.1405
6326, Б | 250 | 10/0,4 | Быт | 7 | 17 | 0 | 5.2592 | 2.1037 | 7 | 17 | 0 | 5.2592 | 2.1037
6328, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 213 | 230 | 190 | 138.7114 | 34.6778 | 213 | 230 | 190 | 138.7114 | 34.6778
6328, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 0 | 7 | 18 | 5.4783 | 1.3696 | 0 | 7 | 18 | 5.4783 | 1.3696
6329, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 175 | 168 | 203 | 119.6468 | 29.9117 | 175 | 168 | 203 | 119.6468 | 29.9117
6329, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 150 | 117 | 151 | 91.5977 | 22.8994 | 150 | 117 | 151 | 91.5977 | 22.8994
6330, А | 400 | 10/0,4 | НСП-13.1 ООО "Самарские коммунальные системы" , Быт | 138 | 81 | 84 | 66.3974 | 16.5994 | 138 | 81 | 84 | 66.3974 | 16.5994
6330, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 111 | 109 | 123 | 75.1627 | 18.7907 | 111 | 109 | 123 | 75.1627 | 18.7907
6331, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 300 | 310 | 291 | 197.4391 | 49.3598 | 300 | 310 | 291 | 197.4391 | 49.3598
6331, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 210 | 201 | 183 | 130.1652 | 32.5413 | 210 | 201 | 183 | 130.1652 | 32.5413
6332, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 155 | 98 | 154 | 89.1873 | 22.2968 | 155 | 98 | 154 | 89.1873 | 22.2968
6332, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 178 | 173 | 100 | 98.8291 | 24.7073 | 178 | 173 | 100 | 98.8291 | 24.7073
6333, А | 400 | 10/0,4 | Детский сад №383; Областной социальный приют для детей и подросткой "Надежда" ; Быт | 130 | 128 | 68 | 71.4375 | 17.8594 | 130 | 128 | 68 | 71.4375 | 17.8594
6333, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 160 | 165 | 134 | 100.5822 | 25.1456 | 160 | 165 | 134 | 100.5822 | 25.1456
6334, А | 400 | 10/0,4 | НСП-13.3 ООО "Самарские коммунальные системы" .; Быт | 165 | 182 | 178 | 115.045 | 28.7613 | 165 | 182 | 178 | 115.045 | 28.7613
6334, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 26 | 34 | 41 | 22.1325 | 5.5331 | 26 | 34 | 41 | 22.1325 | 5.5331
6335, А | 400 | 10/0,4 | Школа №101 ; Быт | 60 | 50 | 70 | 39.444 | 9.861 | 60 | 50 | 70 | 39.444 | 9.861
6335, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 132 | 203 | 243 | 126.6591 | 31.6648 | 132 | 203 | 243 | 126.6591 | 31.6648
6336, А | 400 | 10/0,4 | Школа №157 ; НСП-13.5 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 170 | 183 | 201 | 121.3999 | 30.35 | 170 | 183 | 201 | 121.3999 | 30.35
6336, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 298 | 280 | 254 | 182.3189 | 45.5797 | 298 | 280 | 254 | 182.3189 | 45.5797
6337, А | 400 | 10/0,4 | Педиатрическое отделение №1 ГП №4 ; Быт | 55 | 61 | 57 | 37.9101 | 9.4775 | 55 | 61 | 57 | 37.9101 | 9.4775
6337, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 150 | 157 | 148 | 99.7057 | 24.9264 | 150 | 157 | 148 | 99.7057 | 24.9264
6338, А | 400 | 10/0,4 | Детский сад №12; НСП-13.2 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 300 | 292 | 280 | 191.0843 | 47.7711 | 300 | 292 | 280 | 191.0843 | 47.7711
6338, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 180 | 188 | 175 | 118.9894 | 29.7474 | 180 | 188 | 175 | 118.9894 | 29.7474
6340, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 200 | 190 | 170 | 122.7147 | 30.6787 | 200 | 190 | 170 | 122.7147 | 30.6787
6340, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 172 | 202 | 300 | 147.6959 | 36.924 | 172 | 202 | 300 | 147.6959 | 36.924
6341, А | 400 | 10/0,4 | Кировское отделение №6991\0277 СБ РФ ; Быт | 333 | 301 | 323 | 209.7106 | 52.4276 | 333 | 301 | 323 | 209.7106 | 52.4276
6341, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 270 | 233 | 300 | 175.9641 | 43.991 | 270 | 233 | 300 | 175.9641 | 43.991
6342, А | 250 | 10/0,4 | Быт | 70 | 100 | 95 | 58.0703 | 23.2281 | 70 | 100 | 95 | 58.0703 | 23.2281
6342, Б | 250 | 10/0,4 | Быт | 55 | 54 | 39 | 32.4317 | 12.9727 | 55 | 54 | 39 | 32.4317 | 12.9727
6343, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 75 | 85 | 88 | 54.3451 | 13.5863 | 75 | 85 | 88 | 54.3451 | 13.5863
6343, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 138 | 177 | 100 | 90.9403 | 22.7351 | 138 | 177 | 100 | 90.9403 | 22.7351
6344, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 55 | 23 | 61 | 30.4595 | 7.6149 | 55 | 23 | 61 | 30.4595 | 7.6149
6344, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 17 | 35 | 34 | 18.8455 | 4.7114 | 17 | 35 | 34 | 18.8455 | 4.7114
6345, А | 630 | 10/0,4 | Быт | 201 | 255 | 203 | 144.4089 | 22.922 | 201 | 255 | 203 | 144.4089 | 22.922
6345, Б | 630 | 10/0,4 | Быт | 155 | 198 | 177 | 116.1407 | 18.435 | 155 | 198 | 177 | 116.1407 | 18.435
6346, А | 315 | 10/0,4 | Детский сад №332; Быт | 133 | 107 | 203 | 97.0761 | 30.8178 | 133 | 107 | 203 | 97.0761 | 30.8178
6346, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- | 180 | 173 | 165 | 113.5111 | 45.4044 | 180 | 173 | 165 | 113.5111 | 45.4044
6347, А | 400 | 10/0,4 | НСП-17 ООО "Самарские коммунальные системы"; Теплопункт №47 ОАО "ПТС" ; Быт | 215 | 210 | 190 | 134.767 | 33.6917 | 215 | 210 | 190 | 134.767 | 33.6917
6347, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 399 | 430 | 370 | 262.7409 | 65.6852 | 399 | 430 | 370 | 262.7409 | 65.6852
6348, А | 400 | 10/0,4 | Теплопункт №45 ОАО "ПТС"; Быт | 303 | 301 | 290 | 195.9052 | 48.9763 | 303 | 301 | 290 | 195.9052 | 48.9763
6348, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 125 | 111 | 117 | 77.3541 | 19.3385 | 125 | 111 | 117 | 77.3541 | 19.3385
6349, А | 400 | 10/0,4 | Городская поликлиника №6 ; НС-8 ОАО "ПТС" ; Быт | 125 | 100 | 117 | 74.9436 | 18.7359 | 125 | 100 | 117 | 74.9436 | 18.7359
6349, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 21 | 32 | 35 | 19.2837 | 4.8209 | 21 | 32 | 35 | 19.2837 | 4.8209
6350, А | 250 | 10/0,4 | Быт | 56 | 77 | 77 | 46.018 | 18.4072 | 156 | 152 | 190 | 109.1284 | 43.6514
6350, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- | 120 | 128 | 138 | 84.5855 | 33.8342 | 126 | 130 | 136 | 85.9003 | 34.3601
6351, А | 400 | 10/0,4 | НСП-14 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 196 | 140 | 155 | 107.5945 | 26.8986 | 210 | 140 | 177 | 115.4833 | 28.8708
6351, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 141 | 80 | 144 | 79.9837 | 19.9959 | 86 | 94 | 119 | 65.5209 | 16.3802
6355, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 66 | 39 | 38 | 31.3361 | 7.834 | 70 | 82 | 56 | 45.5797 | 11.3949
6355, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 138 | 173 | 108 | 91.8169 | 22.9542 | 42 | 25 | 23 | 19.722 | 4.9305
6356, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 62 | 89 | 77 | 49.9624 | 12.4906 | 81 | 79 | 88 | 54.3451 | 13.5863
6356, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 88 | 55 | 88 | 50.6198 | 12.655 | 35 | 48 | 30 | 24.7621 | 6.1905
6357, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 48 | 56 | 70 | 38.1292 | 9.5323 | 162 | 123 | 110 | 86.5577 | 21.6394
6357, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 48 | 24 | 22 | 20.5985 | 5.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6358, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 52 | 35 | 87 | 38.1292 | 9.5323 | 94 | 78 | 96 | 58.7277 | 14.6819
6358, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 8 | 3 | 9 | 4.3827 | 1.0957 | 22 | 27 | 10 | 12.9289 | 3.2322
6360, А | 400 | 10/0,4 | НС-4 ОАО "ПТС" ; НСП-14.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 126 | 100 | 64 | 63.5487 | 15.8872 | 45 | 32 | 16 | 20.3794 | 5.0949
6360, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 30 | 20 | 50 | 21.9133 | 5.4783 | 105 | 110 | 84 | 65.5209 | 16.3802
6361, А | 400 | 10/0,4 | Гимназия №1 ;Быт | 88 | 138 | 160 | 84.5855 | 21.1464 | 88 | 138 | 160 | 84.5855 | 21.1464
6361, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 120 | 95 | 73 | 63.1104 | 15.7776 | 120 | 95 | 73 | 63.1104 | 15.7776
6362, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 78 | 54 | 72 | 44.7032 | 11.1758 | 78 | 54 | 72 | 44.7032 | 11.1758
6362, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 234 | 186 | 226 | 141.5601 | 35.39 | 234 | 186 | 226 | 141.5601 | 35.39
6363, А | 400 | 10/0,4 | НС-45 ОАО "ПТС" ; НСП-13.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 59 | 48 | 54 | 35.2805 | 8.8201 | 86 | 50 | 64 | 43.8267 | 10.9567
6363, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 120 | 64 | 108 | 63.9869 | 15.9967 | 83 | 98 | 91 | 59.6043 | 14.9011
6364, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 145 | 115 | 121 | 83.4898 | 20.8725 | 145 | 115 | 121 | 83.4898 | 20.8725
6364, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 80 | 69 | 92 | 52.8111 | 13.2028 | 80 | 69 | 92 | 52.8111 | 13.2028
6365, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 127 | 140 | 145 | 90.2829 | 22.5707 | 270 | 212 | 178 | 144.628 | 36.157
6365, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 230 | 204 | 202 | 139.3688 | 34.8422 | 56 | 60 | 73 | 41.4162 | 10.3541
6366, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 108 | 94 | 78 | 61.3573 | 15.3393 | 8 | 80 | 20 | 23.6664 | 5.9166
6366, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 165 | 162 | 80 | 89.1873 | 22.2968 | 134 | 188 | 127 | 98.3909 | 24.5977
6367, А | 250 | 10/0,4 | Быт | 160 | 170 | 141 | 103.2118 | 41.2847 | 77 | 95 | 103 | 60.2617 | 24.1047
6367, Б | 250 | 10/0,4 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6368, А | 400 | 10/0,4 | НСП-14.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; НС-13 ОАО "ПТС" ; Быт | 154 | 151 | 196 | 109.7858 | 27.4464 | 73 | 86 | 84 | 53.2494 | 13.3124
6368, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 41 | 34 | 27 | 22.3516 | 5.5879 | 87 | 61 | 50 | 43.3884 | 10.8471
6369, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 75 | 88 | 52 | 47.1137 | 11.7784 | 270 | 201 | 179 | 142.4367 | 35.6092
6369, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 212 | 215 | 178 | 132.5757 | 33.1439 | 300 | 271 | 225 | 174.4301 | 43.6075
6370, А | 400 | 10/0,4 | школа № 47 ; НСП-14.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; НСП-14.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 48 | 75 | 90 | 46.6754 | 11.6689 | 135 | 139 | 120 | 86.3385 | 21.5846
6370, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 300 | 176 | 190 | 145.9428 | 36.4857 | 201 | 205 | 214 | 135.8627 | 33.9657
6371, А | 400 | 10/0,4 | д\сад № 120 ; Быт | 174 | 152 | 126 | 99.0483 | 24.7621 | 300 | 278 | 301 | 192.6182 | 48.1546
6371, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 112 | 97 | 65 | 60.0425 | 15.0106 | 125 | 101 | 129 | 77.7923 | 19.4481
6372, А | 315 | 10/0,4 | Быт | 105 | 85 | 93 | 62.0147 | 19.6872 | 198 | 101 | 150 | 98.3909 | 31.2352
6372, Б | 315 | 10/0,4 | Быт | 59 | 58 | 95 | 46.4563 | 14.748 | 205 | 198 | 201 | 132.3565 | 42.0179
6373, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 115 | 89 | 97 | 65.9591 | 16.4898 | 199 | 201 | 230 | 138.054 | 34.5135
6373, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 212 | 201 | 203 | 134.9861 | 33.7465 | 198 | 195 | 205 | 131.0417 | 32.7604
6374, А | 315 | 10/0,4 | Быт | 180 | 110 | 176 | 102.1161 | 32.4178 | 199 | 195 | 204 | 131.0417 | 41.6006
6374, Б | 315 | 10/0,4 | Быт | 94 | 77 | 139 | 67.9313 | 21.5655 | 150 | 198 | 229 | 126.4399 | 40.1397
6375, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 18 | 35 | 12 | 14.2437 | 3.5609 | 55 | 99 | 39 | 42.2927 | 10.5732
6375, II | 400 | 10/0,4 | Быт | 21 | 32 | 27 | 17.5307 | 4.3827 | 57 | 175 | 201 | 94.8847 | 23.7212
6376, А | 400 | 10/0,4 | НСП-119 ООО "Самарские коммунальные системы" ; ЦТП-162 ОАО "ПТС" ; ЦТП-188 ОАО "ПТС" ; Быт | 300 | 348 | 370 | 223.0777 | 55.7694 | 325 | 301 | 290 | 200.7261 | 50.1815
6376, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 320 | 360 | 380 | 232.2813 | 58.0703 | 199 | 178 | 184 | 122.9338 | 30.7335
6377, А | 630 | 10/0,4 | филиал ФАУ МО РФ ЦСКА ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 130 | 152 | 118 | 87.6533 | 13.9132 | 155 | 201 | 210 | 124.0295 | 19.6872
6377, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 465 | 340 | 457 | 276.5463 | 43.8962 | 350 | 379 | 400 | 247.4015 | 39.2701
6380, А | 250 | 10/0,4 | Быт | 6 | 3 | 4 | 2.8487 | 1.1395 | 17 | 17 | 19 | 11.6141 | 4.6456
6380, Б | 250 | 10/0,4 | Быт | 77 | 47 | 73 | 43.1693 | 17.2677 | 100 | 120 | 135 | 77.7923 | 31.1169
6383, А | 630 | 10/0,4 | ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | 70 | 50 | 75 | 42.731 | 6.7827 | 13 | 30 | 9 | 11.3949 | 1.8087
6383, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 88 | 78 | 166 | 72.7523 | 11.548 | 95 | 93 | 94 | 61.7956 | 9.8088
6384, А | 630 | 10/0,4 | ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 135 | 116 | 80.8602 | 12.835
6384, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 84 | 77 | 111 | 59.6043 | 9.461 | 32 | 45 | 54 | 28.7065 | 4.5566
6385, А | 630 | 10/0,4 | ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | 0 | 4 | 0 | 0.87653 | 0.13913 | 16 | 6 | 9 | 6.7931 | 1.0783
6385, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 114 | 97 | 115 | 71.4375 | 11.3393 | 240 | 143 | 320 | 154.0507 | 24.4525
6386, А | 400 | 10/0,4 | д\сад № 462 ; школа № 50 ; Быт | 480 | 340 | 355 | 257.4817 | 64.3704 | 210 | 221 | 213 | 141.1219 | 35.2805
6386, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 235 | 430 | 360 | 224.6117 | 56.1529 | 301 | 277 | 298 | 191.9608 | 47.9902
6387, А | 400 | 10/0,4 | НСП-15а.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 300 | 250 | 235 | 172.0197 | 43.0049 | 252 | 255 | 260 | 168.0753 | 42.0188
6387, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 455 | 330 | 437 | 267.7809 | 66.9452 | 110 | 165 | 208 | 105.8414 | 26.4603
6388, А | 630 | 10/0,4 | ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | 0 | 5 | 1 | 1.3148 | 0.2087 | 124 | 143 | 208 | 104.0883 | 16.522
6388, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 48 | 71 | 48 | 36.5953 | 5.8088 | 97 | 11 | 17 | 27.3917 | 4.3479
6389, А | 400 | 10/0,4 | НСП-15а.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 390 | 340 | 430 | 254.1947 | 63.5487 | 300 | 205 | 250 | 165.4457 | 41.3614
6389, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 93 | 224 | 215 | 116.5789 | 29.1447 | 16 | 30 | 8 | 11.8332 | 2.9583
6390, А | 630 | 10/0,4 | Теплопункт № 37 ОАО "ПТС" ; Быт | 203 | 215 | 218 | 139.3688 | 22.122 | 203 | 215 | 218 | 139.3688 | 22.122
6390, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 50 | 48 | 17 | 25.2003 | 4.0001 | 50 | 48 | 17 | 25.2003 | 4.0001
6391, А | 250 | 10/0,4 | Быт | 28 | 30 | 17 | 16.435 | 6.574 | 28 | 30 | 17 | 16.435 | 6.574
6391, Б | 250 | 10/0,4 | Быт | 27 | 65 | 20 | 24.5429 | 9.8172 | 27 | 65 | 20 | 24.5429 | 9.8172
6392, А | 400 | 10/0,4 | НСП-15а.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 350 | 218 | 248 | 178.8128 | 44.7032 | 148 | 96 | 115 | 78.6689 | 19.6672
6392, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 395 | 349 | 396 | 249.812 | 62.453 | 330 | 242 | 286 | 188.0164 | 47.0041
6393, А | 250 | 10/0,4 | НСП-15а.3 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 18 | 22 | 33 | 15.9967 | 6.3987 | 18 | 22 | 33 | 15.9967 | 6.3987
6393, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- | 63 | 62 | 55 | 39.444 | 15.7776 | 63 | 62 | 55 | 39.444 | 15.7776
6394, А | 400 | 10/0,4 | детский сад № 179 ; Быт | 278 | 302 | 284 | 189.3312 | 47.3328 | 278 | 302 | 284 | 189.3312 | 47.3328
6394, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 73 | 65 | 74 | 46.4563 | 11.6141 | 73 | 65 | 74 | 46.4563 | 11.6141
6395, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 73 | 65 | 74 | 46.4563 | 11.6141 | 73 | 65 | 74 | 46.4563 | 11.6141
6395, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 20 | 46 | 12 | 17.0924 | 4.2731 | 20 | 46 | 12 | 17.0924 | 4.2731
6396, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 120 | 151 | 100 | 81.2985 | 20.3246 | 120 | 151 | 100 | 81.2985 | 20.3246
6396, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 151 | 160 | 150 | 101.0205 | 25.2551 | 151 | 160 | 150 | 101.0205 | 25.2551
6397, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 95 | 168 | 91 | 77.5732 | 19.3933 | 95 | 168 | 91 | 77.5732 | 19.3933
6397, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 90 | 25 | 21 | 29.8021 | 7.4505 | 90 | 25 | 21 | 29.8021 | 7.4505
6398, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 60 | 80 | 80 | 48.2093 | 12.0523 | 60 | 80 | 80 | 48.2093 | 12.0523
6398, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 68 | 89 | 100 | 56.3173 | 14.0793 | 68 | 89 | 100 | 56.3173 | 14.0793
6399, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 58 | 48 | 68 | 38.1292 | 9.5323 | 58 | 48 | 68 | 38.1292 | 9.5323
6399, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 70 | 100 | 70 | 52.592 | 13.148 | 70 | 100 | 70 | 52.592 | 13.148
6400, А | 400 | 10/0,4 | детский сад № 375 ; школа №77 ; Теплопункт №38 ОАО "ПТС"; НСП-15.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 28 | 22 | 76 | 27.6108 | 6.9027 | 28 | 22 | 76 | 27.6108 | 6.9027
6400, Б | 315 | 10/0,4 | --*-- | 60 | 58 | 72 | 41.6353 | 13.2176 | 60 | 58 | 72 | 41.6353 | 13.2176
6401, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 219 | 136 | 113 | 102.5544 | 25.6386 | 219 | 136 | 113 | 102.5544 | 25.6386
6401, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 30 | 40 | 58 | 28.0491 | 7.0123 | 30 | 40 | 58 | 28.0491 | 7.0123
6402, А | 630 | 10/0,4 | Быт | 352 | 332 | 330 | 222.2012 | 35.27 | 352 | 332 | 330 | 222.2012 | 35.27
6402, Б | 630 | 10/0,4 | Быт | 340 | 300 | 350 | 216.942 | 34.4352 | 340 | 300 | 350 | 216.942 | 34.4352
6403, А | 400 | 10/0,4 | НСП-15.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 90 | 95 | 40 | 49.305 | 12.3262 | 90 | 95 | 40 | 49.305 | 12.3262
6403, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 100 | 156 | 130 | 84.5855 | 21.1464 | 100 | 156 | 130 | 84.5855 | 21.1464
6404, А | 400 | 10/0,4 | Кировское отд. №6991 СБ РФ ; Быт | 128 | 135 | 110 | 81.7367 | 20.4342 | 128 | 135 | 110 | 81.7367 | 20.4342
6404, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 8 | 10 | 63 | 17.7498 | 4.4375 | 8 | 10 | 63 | 17.7498 | 4.4375
6405, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6405, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 30 | 36 | 27 | 20.3794 | 5.0949 | 30 | 36 | 27 | 20.3794 | 5.0949
6406, А | 400 | 10/0,4 | НСП-15.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 70 | 42 | 58 | 37.2527 | 9.3132 | 70 | 42 | 58 | 37.2527 | 9.3132
6406, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 22 | 80 | 60 | 35.4996 | 8.8749 | 22 | 80 | 60 | 35.4996 | 8.8749
6407, А | 250 | 10/0,4 | д\сад № 136 ; Быт | 100 | 132 | 108 | 74.5053 | 29.8021 | 100 | 132 | 108 | 74.5053 | 29.8021
6407, Б | 250 | 10/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6408, А | 630 | 10/0,4 | Теплопункт №39 ОАО "ПТС" ; Быт | 153 | 100 | 112 | 79.9837 | 12.6958 | 153 | 100 | 112 | 79.9837 | 12.6958
6408, Б | 630 | 10/0,4 | --*-- | 129 | 134 | 106 | 80.8602 | 12.835 | 129 | 134 | 106 | 80.8602 | 12.835
6409, А | 400 | 10/0,4 | 21 узловая станция ТТУ; Быт | 110 | 92 | 194 | 86.7768 | 21.6942 | 110 | 92 | 194 | 86.7768 | 21.6942
6409, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 208 | 235 | 264 | 154.9273 | 38.7318 | 208 | 235 | 264 | 154.9273 | 38.7318
6410, А | 400 | 10/0,4 | школа № 99 ; Быт | 36 | 38 | 25 | 21.6942 | 5.4236 | 36 | 38 | 25 | 21.6942 | 5.4236
6410, Б | 315 | 10/0,4 | --*-- | 53 | 63 | 70 | 40.7588 | 12.9393 | 53 | 63 | 70 | 40.7588 | 12.9393
6411, А | 250 | 10/0,4 | Быт | 38 | 50 | 50 | 30.2404 | 12.0962 | 38 | 50 | 50 | 30.2404 | 12.0962
6411, Б | 250 | 10/0,4 | Быт | 52 | 70 | 60 | 39.8823 | 15.9529 | 52 | 70 | 60 | 39.8823 | 15.9529
6412, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 100 | 140 | 114 | 77.5732 | 19.3933 | 100 | 140 | 114 | 77.5732 | 19.3933
6412, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 112 | 108 | 96 | 69.2461 | 17.3115 | 112 | 108 | 96 | 69.2461 | 17.3115
6413, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 114 | 100 | 108 | 70.5609 | 17.6402 | 114 | 100 | 108 | 70.5609 | 17.6402
6413, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 88 | 110 | 92 | 63.5487 | 15.8872 | 88 | 110 | 92 | 63.5487 | 15.8872
6414, А | 400 | 10/0,4 | НСП-15.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 68 | 76 | 74 | 47.7711 | 11.9428 | 68 | 76 | 74 | 47.7711 | 11.9428
6414, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 54 | 68 | 78 | 43.8267 | 10.9567 | 54 | 68 | 78 | 43.8267 | 10.9567
6415, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 10 | 14 | 9 | 7.2314 | 1.8079 | 10 | 14 | 9 | 7.2314 | 1.8079
6415, II | 400 | 10/0,4 | Быт | 178 | 330 | 132 | 140.2453 | 35.0613 | 178 | 330 | 132 | 140.2453 | 35.0613
6425, А | 400 | 10/0,4 | НСП-12 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 90 | 80 | 90 | 56.9747 | 14.2437 | 90 | 80 | 90 | 56.9747 | 14.2437
6425, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 210 | 223 | 250 | 149.6681 | 37.417 | 210 | 223 | 250 | 149.6681 | 37.417
6440, А | 250 | 10/0,4 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6440, Б | 250 | 10/0,4 | Быт | 8 | 55 | 24 | 19.0646 | 7.6258 | 8 | 55 | 24 | 19.0646 | 7.6258
6442, I | 400 | 10/0,4 | Быт | 80 | 84 | 112 | 60.4808 | 15.1202 | 80 | 84 | 112 | 60.4808 | 15.1202
6442, II | 630 | 10/0,4 | Быт | 86 | 78 | 62 | 49.5241 | 7.861 | 86 | 78 | 62 | 49.5241 | 7.861
6443, А | 630 | 10/0,4 | Быт | 84 | 96 | 110 | 63.5487 | 10.0871 | 84 | 96 | 110 | 63.5487 | 10.0871
6443, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 78 | 41 | 47 | 36.3761 | 9.094 | 78 | 41 | 47 | 36.3761 | 9.094
6444, А | 400 | 10/0,4 | Промышленное отделение № 8231 СБ РФ ; ЦТП-190 ОАО "ПТС"; Быт | 92 | 86 | 130 | 67.4931 | 16.8733 | 92 | 86 | 130 | 67.4931 | 16.8733
6444, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 64 | 62 | 106 | 50.8389 | 12.7097 | 64 | 62 | 106 | 50.8389 | 12.7097
6445, А | 400 | 10/0,4 | НСП-118 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 90 | 90 | 80 | 56.9747 | 14.2437 | 90 | 90 | 80 | 56.9747 | 14.2437
6445, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 100 | 118 | 100 | 69.6844 | 17.4211 | 100 | 118 | 100 | 69.6844 | 17.4211
6446, А | 400 | 10/0,4 | Детский сад №401 ; Быт | 35 | 40 | 60 | 29.583 | 7.3958 | 35 | 40 | 60 | 29.583 | 7.3958
6446, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 64 | 73 | 72 | 45.7989 | 11.4497 | 64 | 73 | 72 | 45.7989 | 11.4497
6447, А | 400 | 10/0,4 | НСП-16 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 130 | 87 | 92 | 67.7122 | 16.928 | 130 | 87 | 92 | 67.7122 | 16.928
6447, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 92 | 133 | 43 | 58.7277 | 14.6819 | 92 | 133 | 43 | 58.7277 | 14.6819
6448, А | 630 | 10/0,4 | Быт | 14 | 4 | 6 | 5.2592 | 0.83479 | 14 | 4 | 6 | 5.2592 | 0.83479
6448, Б | 630 | 10/0,4 | Быт | 134 | 134 | 108 | 82.3941 | 13.0784 | 134 | 134 | 108 | 82.3941 | 13.0784
6449, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 46 | 48 | 54 | 32.4317 | 8.1079 | 46 | 48 | 54 | 32.4317 | 8.1079
6449, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 175 | 190 | 148 | 112.4154 | 28.1039 | 175 | 190 | 148 | 112.4154 | 28.1039
6450, А | 250 | 10/0,4 | Быт | 29 | 12 | 14 | 12.0523 | 4.8209 | 29 | 12 | 14 | 12.0523 | 4.8209
6450, Б | 250 | 10/0,4 | Быт | 42 | 41 | 42 | 27.3917 | 10.9567 | 42 | 41 | 42 | 27.3917 | 10.9567
6451, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 96 | 50 | 75 | 48.4285 | 12.1071 | 96 | 50 | 75 | 48.4285 | 12.1071
6451, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 108 | 100 | 63 | 59.3851 | 14.8463 | 108 | 100 | 63 | 59.3851 | 14.8463
6452, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 48 | 55 | 70 | 37.9101 | 9.4775 | 48 | 55 | 70 | 37.9101 | 9.4775
6452, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 70 | 142 | 134 | 75.8201 | 18.955 | 70 | 142 | 134 | 75.8201 | 18.955
6453, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 44 | 46 | 58 | 32.4317 | 8.1079 | 44 | 46 | 58 | 32.4317 | 8.1079
6453, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 89 | 35 | 44 | 36.8144 | 9.2036 | 89 | 35 | 44 | 36.8144 | 9.2036
6454, А | 400 | 10/0,4 | детский сад №87 ; Быт | 88 | 66 | 58 | 46.4563 | 11.6141 | 88 | 66 | 58 | 46.4563 | 11.6141
6454, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 43 | 78 | 43 | 35.9379 | 8.9845 | 43 | 78 | 43 | 35.9379 | 8.9845
6455, А | 400 | 10/0,4 | школа №32; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6455, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 90 | 132 | 143 | 79.9837 | 19.9959 | 90 | 132 | 143 | 79.9837 | 19.9959
6456, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 56 | 112 | 76 | 53.4685 | 13.3671 | 56 | 112 | 76 | 53.4685 | 13.3671
6456, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 70 | 56 | 40 | 36.3761 | 9.094 | 70 | 56 | 40 | 36.3761 | 9.094
6458, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 68 | 64 | 62 | 42.5119 | 10.628 | 68 | 64 | 62 | 42.5119 | 10.628
6458, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 114 | 97 | 83 | 64.4252 | 16.1063 | 114 | 97 | 83 | 64.4252 | 16.1063
6459, А | 400 | 10/0,4 | НСП-14.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 97 | 147 | 102 | 75.8201 | 18.955 | 97 | 147 | 102 | 75.8201 | 18.955
6459, Б | 400 | 10/0,4 | --*-- | 67 | 53 | 45 | 36.157 | 9.0392 | 67 | 53 | 45 | 36.157 | 9.0392
6460, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 58 | 78 | 80 | 47.3328 | 11.8332 | 58 | 78 | 80 | 47.3328 | 11.8332
6460, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 226 | 236 | 232 | 152.0785 | 38.0196 | 226 | 236 | 232 | 152.0785 | 38.0196
6461, I | 400 | 10/0,4 | НСП-11 ООО "Самарские коммунальные системы"; школа № 49 ; Быт | 80 | 46 | 48 | 38.1292 | 9.5323 | 80 | 46 | 48 | 38.1292 | 9.5323
6461, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 152 | 135 | 152 | 96.1995 | 24.0499 | 152 | 135 | 152 | 96.1995 | 24.0499
6462, I | 400 | 10/0,4 | д\сад № 460 ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 66 | 86 | 76 | 49.9624 | 12.4906 | 66 | 86 | 76 | 49.9624 | 12.4906
6462, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 140 | 128 | 126 | 86.3385 | 21.5846 | 140 | 128 | 126 | 86.3385 | 21.5846
6463, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 175 | 170 | 204 | 120.3042 | 30.0761 | 175 | 170 | 204 | 120.3042 | 30.0761
6463, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 114 | 178 | 150 | 96.8569 | 24.2142 | 114 | 178 | 150 | 96.8569 | 24.2142
6464, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 141 | 138 | 168 | 97.9526 | 24.4881 | 141 | 138 | 168 | 97.9526 | 24.4881
6464, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 114 | 96 | 94 | 66.6165 | 16.6541 | 114 | 96 | 94 | 66.6165 | 16.6541
6465, I | 400 | 10/0,4 | ЦТП-191 ОАО "ПТС" ; Быт | 119 | 124 | 86 | 72.0949 | 18.0237 | 119 | 124 | 86 | 72.0949 | 18.0237
6465, II | 400 | 10/0,4 | --*-- | 32 | 46 | 36 | 24.9812 | 6.2453 | 32 | 46 | 36 | 24.9812 | 6.2453
6466, I | 630 | 10/0,4 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 130 | 132 | 166 | 93.7891 | 14.8872 | 130 | 132 | 166 | 93.7891 | 14.8872
6466, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 44 | 47 | 64 | 33.9657 | 5.3914 | 44 | 47 | 64 | 33.9657 | 5.3914
6467, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 122 | 114 | 160 | 86.7768 | 21.6942 | 122 | 114 | 160 | 86.7768 | 21.6942
6467, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 40 | 40 | 29 | 23.8855 | 5.9714 | 40 | 40 | 29 | 23.8855 | 5.9714
6468, А | 400 | 10/0,4 | Быт | 146 | 140 | 164 | 98.61 | 24.6525 | 146 | 140 | 164 | 98.61 | 24.6525
6468, Б | 400 | 10/0,4 | Быт | 84 | 73 | 82 | 52.3729 | 13.0932 | 84 | 73 | 82 | 52.3729 | 13.0932
6469, I | 630 | 10/0,4 | отдел финансирования капитального строительства ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 100 | 70 | 102 | 59.6043 | 9.461 | 100 | 70 | 102 | 59.6043 | 9.461
6469, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 74 | 108 | 83 | 58.0703 | 9.2175 | 74 | 108 | 83 | 58.0703 | 9.2175
6488, I | 630 | 10/0,4 | Перинатальный центр | 192 | 192 | 174 | 122.2764 | 19.409 | 192 | 192 | 174 | 122.2764 | 19.409
6488, II | 630 | 10/0,4 | --*-- | 158 | 110 | 99 | 80.4219 | 12.7654 | 158 | 110 | 99 | 80.4219 | 12.7654
6500 | 160 |  | РКС-Самара | 6 | 8 | 6 | 4.3827 | 2.7392 | 6 | 8 | 6 | 4.3827 | 73.0444
6501 | 160 |  | РКС-Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6521, I | 2000 | 10/0,4 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6521, II | 2000 | 10/0,4 | --*-- | 30 | 6 | 14 | 10.9567 | 0.54783 | 30 | 6 | 14 | 10.9567 | 0.54783
6522, I | 250 | 10/0,4 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 20 | 16 | 10 | 10.0801 | 4.0321 | 20 | 16 | 10 | 10.0801 | 4.0321
6522, II | 250 | 10/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6523, I | 100 | 10/0,4 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 3 | 7 | 5 | 3.287 | 3.287 | 3 | 7 | 5 | 3.287 | 3.287
6523, II | 100 | 10/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6541, I | 1600 | 10/0,4 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6541, II | 1600 | 10/0,4 | --*-- | 24 | 32 | 13 | 15.1202 | 0.94501 | 24 | 32 | 13 | 15.1202 | 0.94501
6543, I | 1600 | 10/0,4 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 78 | 107 | 92 | 60.6999 | 3.7937 | 78 | 107 | 92 | 60.6999 | 3.7937
6543, II | 1600 | 10/0,4 | --*-- | 85 | 102 | 95 | 61.7956 | 3.8622 | 85 | 102 | 95 | 61.7956 | 3.8622
6551, I | 1600 | 10/0,4 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6551, II | 1600 | 10/0,4 | --*-- | 6 | 6 | 22 | 7.4505 | 0.46566 | 6 | 6 | 22 | 7.4505 | 0.46566
6552, I | 1000 | 10/0,4 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 92 | 101 | 81 |  |  | 92 | 101 | 81
6552, II | 1000 | 10/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6553, I | 250 | 10/0,4 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6553, II | 250 | 10/0,4 | --*-- | 0 | 6 | 1 | 1.5339 | 0.61357 | 0 | 6 | 1 | 1.5339 | 0.61357
6567, I | 2000 | 10/0,4 | ИДК, мединская компания (ГК "Мать и Дитя") | 222 | 170 | 192 | 127.9739 | 6.3987 | 222 | 170 | 192 | 127.9739 | 6.3987
6567, II | 2000 | 10/0,4 | --*-- | 380 | 380 | 378 | 249.3737 | 12.4687 | 380 | 380 | 378 | 249.3737 | 12.4687
6801, А | 630 | 6/0,4 | ГБУЗ "Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", котельная | 22 | 10 | 11 | 9.4227 | 1.4957 | 22 | 10 | 11 | 9.4227 | 1.4957
6801, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 228 | 160 | 186 | 125.7825 | 31.4456 | 228 | 160 | 186 | 125.7825 | 31.4456

## КУ
Кряжский участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Класс напряжения, кВ | Потребители | 2025 г. |  |  |  |  | 2026 г.
|  |  |  | Загруженность ТП (РП) |  |  |  |  | Загруженность ТП (РП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 421, I | 630 | 6/0,4 | Котельная п. Волгарь МП г.о. Самара "Инженерная служба" , быт | 122 | 129 | 127 | 82.8324 | 13.148 | 120 | 135 | 142 | 86.9959 | 13.8089
РП 421, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 8 | 7 | 19 | 7.4505 | 1.1826 | 20 | 18 | 18 | 12.2715 | 1.9479
РП 423, I | 630 | 6/0,4 | Быт | 140 | 123 | 86 | 76.4775 | 12.1393 | 120 | 147 | 91 | 78.4497 | 12.4523
РП 423, II | 630 | 6/0,4 | Быт | 1 | 2 | 0 | 0.6574 | 0.10435 | 5 | 2 | 1 | 1.7531 | 0.27826
РП 424, II | 250 | 6/0,4 | Быт | 6 | 3 | 9 | 3.9444 | 1.5778 | 5 | 2 | 4 | 2.4105 | 0.96419
РП 426, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 57 | 67 | 47 | 37.4718 | 9.368 | 49 | 36 | 45 | 28.4873 | 7.1218
РП 426, II | 400 | 6/0,4 | Быт | 90 | 95 | 75 | 56.9747 | 14.2437 | 41 | 29 | 30 | 21.9133 | 5.4783
РП 427, I | 250 | 6/0,4 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 427, II | 250 | 6/0,4 | Быт | 238 | 282 | 320 | 184.072 | 73.6288 | 253 | 288 | 308 | 186.0442 | 74.4177
РП 430, I | 630 | 6/0,4 | водо-НС МП г.о. Самара "Инженерная служба" , Быт | 198 | 151 | 220 | 124.6869 | 19.7916 | 83 | 186 | 145 | 90.7212 | 14.4002
РП 430, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 93 | 137 | 125 | 77.7923 | 12.348 | 248 | 204 | 179 | 138.2731 | 21.9481
РП 431, I | 250 | 6/0,4 | Быт | 75 | 36 | 52 | 35.7187 | 14.2875 | 50 | 60 | 55 | 36.157 | 14.4628
РП 431, II | 250 | 6/0,4 | Быт | 75 | 130 | 111 | 69.2461 | 27.6985 | 100 | 127 | 78 | 66.8357 | 26.7343
РП 438, I | 400 | 6/0,4 | КНС-26 МП г.о. Самара "Инженерная служба" ; Быт | 162 | 192 | 152 | 110.8815 | 27.7204 | 96 | 85 | 53 | 51.2772 | 12.8193
РП 438, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 150 | 87 | 126 | 79.5454 | 19.8864 | 226 | 146 | 193 | 123.8103 | 30.9526
4501, А | 250 | 6/0,4 | Быт | 15 | 27 | 25 | 14.6819 | 5.8728 | 18 | 30 | 23 | 15.5585 | 6.2234
4501, Б | 250 | 6/0,4 | Быт | 68 | 85 | 66 | 47.9902 | 19.1961 | 65 | 93 | 88 | 53.9068 | 21.5627
4502, А | 400 | 6/0,4 | КНС-11 МП г.о. Самара "Инженерная служба" , Быт | 120 | 90 | 155 | 79.9837 | 19.9959 | 156 | 150 | 168 | 103.8692 | 25.9673
4502, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 30 | 40 | 55 | 27.3917 | 6.8479 | 35 | 33 | 47 | 25.2003 | 6.3001
4505, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 70 | 55 | 37 | 35.4996 | 8.8749 | 101 | 98 | 83 | 61.7956 | 15.4489
4505, Б | 400 | 6/0,4 | Быт | 36 | 23 | 42 | 22.1325 | 5.5331 | 40 | 49 | 67 | 34.1848 | 8.5462
4507 | 630 | 6/0,4 | Котельная п. Кирзавод ЗАО "СУТЭК", быт | 14 | 14 | 13 | 8.9845 | 1.4261 | 10 | 2 | 8 | 4.3827 | 0.69566
4508, А | 400 | 6/0,4 | Котельная п. Кирзавод МП г.о. Самара "Инженерная служба" ; КНС-6 филиал АО "Водные технологии" "Самарский" , быт | 96 | 91 | 94 | 61.5765 | 15.3941 | 101 | 106 | 86 | 64.2061 | 16.0515
4508, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 96 | 135 | 91 | 70.5609 | 17.6402 | 134 | 151 | 130 | 90.9403 | 22.7351
4509, А | 400 | 6/0,4 | ГБУЗ СО СГБ № 10 роддом, школо №23 | 210 | 235 | 202 | 141.7793 | 35.4448 | 91 | 59 | 70 | 48.2093 | 12.0523
4509, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 40 | 47 | 58 | 31.7743 | 7.9436 | 32 | 53 | 35 | 26.296 | 6.574
4511 | 400 | 6/0,4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4517 | 250 | 6/0,4 | Быт | 48 | 49 | 37 | 29.3639 | 11.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4518 | 250 | 6/0,4 | Быт | 65 | 65 | 80 | 46.018 | 18.4072 | 83 | 70 | 103 | 56.0981 | 22.4393
4519 | 630 | 6/0,4 | Быт | 470 | 400 | 590 | 319.9347 | 50.7833 | 360 | 425 | 433 | 266.9044 | 42.3658
4522 | 400 | 6/0,4 | Быт | 103 | 214 | 226 | 118.9894 | 29.7474 | 80 | 167 | 182 | 94.0082 | 23.5021
4525, А | 400 | 6/0,4 | КНС-21 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 33 | 54 | 62 | 32.6509 | 8.1627 | 27 | 61 | 40 | 28.0491 | 7.0123
4525, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 156 | 170 | 154 | 105.184 | 26.296 | 212 | 184 | 235 | 138.2731 | 34.5683
4526 | 250 | 6/0,4 | МП "Самарский бизнес-инкубатор" , быт | 181 | 150 | 130 | 101.0205 | 40.4082 | 146 | 118 | 135 | 87.4342 | 34.9737
4530, I | 630 | 6/0,4 | быт | 7 | 7 | 6 | 4.3827 | 0.69566 | 8 | 6 | 5 | 4.1635 | 0.66088
4530, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 70 | 108 | 127 | 66.8357 | 10.6088 | 205 | 103 | 75 | 83.9281 | 13.3219
4531, I | 250 | 6/0,4 | КНС-1 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 68 | 74 | 69 | 46.2371 | 18.4949 | 215 | 48 | 52 | 69.027 | 27.6108
4531, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 40 | 26 | 18.4072 | 2.9218
4532, I | 630 | 6/0,4 | быт | 0 | 8 | 14 | 4.8209 | 0.76523 | 0 | 0 | 15 | 3.287 | 0.52175
4532, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 63 | 55 | 60 | 39.0057 | 6.1914 | 70 | 50 | 56 | 38.5675 | 6.1218
4533, I | 630 | 6/0,4 | КНС-2 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 6 | 1 | 1 | 1.7531 | 0.27826 | 2 | 2 | 3 | 1.5339 | 0.24348
4533, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 33 | 66 | 27 | 27.6108 | 4.3827 | 45 | 42 | 24 | 24.3238 | 3.8609
4534, I | 630 | 6/0,4 | Котельная пос. Волгарь-2, КНС-3 ООО "Энергоресурс", быт | 178 | 200 | 207 | 128.193 | 20.3481 | 30 | 25 | 14 | 15.1202 | 2.4
4534, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 6 | 1 | 5 | 2.6296 | 0.4174 | 125 | 176 | 200 | 109.7858 | 17.4263
4535, I | 1000 | 6/0,4 | Быт | 174 | 251 | 250 | 147.915 | 14.7915 | 34 | 48 | 84 | 36.3761 | 3.6376
4535, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 7 | 11 | 12 | 6.574 | 0.6574 | 210 | 230 | 180 | 135.8627 | 13.5863
4536, I | 1000 | 6/0,4 | Быт | 203 | 140 | 128 | 103.2118 | 10.3212 | 3 | 6 | 0 | 1.9722 | 0.19722
4536, II | 1000 | 6/0,4 | --*-- | 38 | 20 | 20 | 17.0924 | 1.7092 | 185 | 155 | 160 | 109.5667 | 10.9567
4539 | 400 | 6/0,4 |  | 1 | 0 | 0.2 | 0.26296 | 0.06574 | 0 | 0 | 5 | 1.0957 | 0.27392
4540 | 630 | 6/0,4 | Быт | [5 empty] | 240 | 320 | 290
4541 | 630 | 6/0,4 | Быт | 120 | 140 | 143 | 88.3107 | 14.0176 | 200 | 260 | 202 | 145.0663 | 23.0264
4542 | 630 | 6/0,4 |  | 127 | 120 | 145 | 85.9003 | 13.635 | 196 | 170 | 200 | 124.0295 | 19.6872
4544 | 400 | 6/0,4 |  | 215 | 165 | 200 | 69.9035 | 17.4759 | 410 | 380 | 390 | 258.5773 | 64.6443
4547 | 400 | 6/0,4 |  | 141 | 140 | 161 | 135.8627 | 33.9657 | 240 | 280 | 300 | 179.6893 | 44.9223
4551 | 400 | 6/0,4 | КНС-2 ООО «Самарские коммунальные системы», ГБУЗ СО "Самарская городская больница №10" | 171 | 141 | 166 | 104.7457 | 26.1864 | 362 | 350 | 327 | 227.6795 | 56.9199
4554 | 400 | 6/0,4 | [6 empty] | 280 | 196 | 240
4560 | 400 | 6/0,4 | Быт | 97 | 65 | 67 | 50.1815 | 12.5454 | 240 | 200 | 198 | 139.8071 | 34.9518
4561А | 630 | 6/0,4 | Быт | 455 | 433 | 380 | 277.8611 | 44.1049 | 428 | 440 | 410 | 280.0524 | 44.4528
4561Б | 630 | 6/0,4 | Быт | 285 | 450 | 230 | 211.4637 | 33.5657 | 480 | 560 | 420 | 319.9347 | 50.7833
4562 | 400 | 6/0,4 | Быт | 190 | 130 | 160 | 105.184 | 26.296 | 340 | 200 | 300 | 184.072 | 46.018
4563, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 130 | 165 | 120 | 90.9403 | 22.7351 | 228 | 280 | 230 | 161.7204 | 40.4301
4563, Б | 400 | 6/0,4 | Быт | 68 | 57 | 65 | 41.6353 | 10.4088 | 110 | 120 | 115 | 75.601 | 18.9002
4564, А | 400 | 6/0,4 | НСП-102 ООО "Самарские коммунальные системы", детский сад № 311 | 48 | 37 | 52 | 30.0213 | 7.5053 | 180 | 110 | 140 | 94.2273 | 23.5568
4564, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 53 | 43 | 96 | 42.0736 | 10.5184 | 40 | 56 | 120 | 47.3328 | 11.8332
4565 Т-1 | 320 | 6/0,4 | школа № 55, Быт | 56 | 68 | 75 | 43.6075 | 13.6274 | 169 | 130 | 190 | 107.1562 | 33.4863
4565 Т-2 | 320 | 6/0,4 | --*-- | 79 | 61 | 58 | 43.3884 | 13.5589 | 100 | 80 | 90 | 59.166 | 18.4894
4566 Т-1 | 400 | 6/0,4 | Быт | 71 | 83 | 98 | 55.2216 | 13.8054 | 180 | 182 | 168 | 116.1407 | 29.0352
4566 Т-2 | 400 | 6/0,4 | КНС-7 ООО «Самарские коммунальные системы», Быт | 121 | 80 | 120 | 70.3418 | 17.5855 | 184 | 184 | 184 | 120.9616 | 30.2404
4567, А | 320 | 6/0,4 | детский сад № 365, Быт | 63 | 56 | 92 | 46.2371 | 14.4491 | 150 | 164 | 205 | 113.7302 | 35.5407
4567, Б | 320 | 6/0,4 | --*-- | 166 | 175 | 160 | 109.7858 | 34.3081 | 180 | 250 | 271 | 153.6125 | 48.0039
4568, А | 400 | 6/0,4 | ЦТП МП г.о. Самара "Инженерная служба" , Быт | 38 | 18 | 26 | 17.9689 | 4.4922 | 133 | 184 | 188 | 110.6623 | 27.6656
4568, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 110 | 105 | 102 | 69.4653 | 11.0262 | 30 | 32 | 30 | 20.1603 | 3.2
4569, А | 100 | 6/0,4 | ПСЭ-263/4 ПАО "Ростелеком", Быт | 12 | 39 | 10 | 13.3671 | 13.3671 | 10 | 52 | 20 | 17.9689 | 17.9689
4569, Б | 160 | 6/0,4 | --*-- | 18 | 40 | 22 | 17.5307 | 10.9567 | 30 | 50 | 18 | 21.4751 | 13.4219
4572 | 630 | 6/0,4 | Быт | 252 | 201 | 265 | 157.3377 | 24.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4575, А | 250 | 6/0,4 | КНС-8 ООО "Самарские коммунальные системы" | 20 | 11 | 11 | 9.2036 | 3.6814 | 460 | 440 | 449 | 295.6109 | 118.2443
4575, Б | 250 | 6/0,4 | --*-- | 70 | 82 | 59 | 46.2371 | 18.4949 | 40 | 20 | 10 | 15.3393 | 6.1357
4576, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 105 | 110 | 110 | 71.2183 | 17.8046 | 32 | 37 | 18 | 19.0646 | 4.7661
4576, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 109 | 105 | 121 | 73.4097 | 18.3524 | 380 | 410 | 390 | 258.5773 | 64.6443
4577, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 80 | 32 | 75 | 40.9779 | 10.2445 | 270 | 300 | 260 | 181.8807 | 45.4702
4577, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 16 | 28 | 20 | 14.0245 | 3.5061 | 180 | 120 | 200 | 109.5667 | 27.3917
4578 | 160 | 6/0,4 | Котельная ул. Тракторная ЗАО "СУТЭК" , быт | 44 | 42 | 44 | 28.4873 | 17.8046 | 56 | 67 | 73 | 42.9501 | 26.8438
4583, А | 250 | 6/0,4 | Быт | 30 | 21 | 30 | 17.7498 | 7.0999 | 40 | 40 | 40 | 26.296 | 10.5184
4583, Б | 250 | 6/0,4 | Быт | 11 | 4 | 18 | 7.2314 | 2.8926 | 42 | 44 | 50 | 29.8021 | 11.9209
4586, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 2 | 8 | 9 | 4.1635 | 1.0409 | 8 | 1 | 9 | 3.9444 | 0.9861
4586, II | 400 | 6/0,4 | Быт | 49 | 53 | 50 | 33.3083 | 8.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4590, I | 400 | 6/0,4 | Быт | 7 | 30 | 8 | 9.861 | 2.4653 | 52 | 52 | 52 | 34.1848 | 8.5462
4590, II | 400 | 6/0,4 | Быт | 135 | 85 | 115 | 73.4097 | 18.3524 | 12 | 8 | 7 | 5.9166 | 1.4791
4591, I | 250 | 6/0,4 | Быт | 85 | 87 | 95 | 58.5086 | 23.4034 | 200 | 190 | 210 | 131.48 | 52.592
4591, II | 250 | 6/0,4 | Быт | 11 | 16 | 13 | 8.7653 | 3.5061 | 139 | 120 | 128 | 84.8046 | 33.9218
4594, I | 400 | 6/0,4 | Школа №145 , быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 42 | 19.722 | 4.9305
4594, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 65 | 25 | 45 | 29.583 | 7.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4595 | 400 | 6/0,4 | Быт | 75 | 83 | 115 | 59.8234 | 14.9559 | 70 | 34 | 42 | 31.9935 | 7.9984
4596, I | 160 | 6/0,4 | Быт | 94 | 76 | 63 | 51.0581 | 31.9113 | 120 | 118 | 126 | 79.7645 | 49.8528
4596, II | 160 | 6/0,4 | Быт | 42 | 76 | 94 | 46.4563 | 29.0352 | 160 | 60 | 96 | 69.2461 | 43.2788
4597, I | 400 | 6/0,4 | д/сад №389, быт | 45 | 20 | 40 | 23.009 | 5.7523 | 90 | 125 | 110 | 71.2183 | 17.8046
4597, II | 400 | 6/0,4 | Быт | 80 | 125 | 105 | 67.9313 | 16.9828 | 60 | 26 | 28 | 24.9812 | 6.2453
4598, I | 250 | 6/0,4 | д/сад №406, быт | 70 | 90 | 70 | 50.4007 | 20.1603 | 84 | 120 | 92 | 64.8635 | 25.9454
4598, II | 250 | 6/0,4 | Быт | 86 | 115 | 105 | 67.0548 | 26.8219 | 90 | 200 | 190 | 105.184 | 42.0736
4601 | 630 | 6/0,4 | Быт | 168 | 368 | 358 | 195.9052 | 31.0961 | 120 | 140 | 200 | 100.8013 | 16.0002
4602 | 400 | 6/0,4 | Быт | 185 | 155 | 150 | 107.3753 | 26.8438 | 340 | 390 | 410 | 249.812 | 62.453
4603 | 320 | 6/0,4 | школа № 143, быт | 340 | 360 | 300 | 219.1333 | 68.4792 | 200 | 190 | 170 | 122.7147 | 38.3483
4604 | 400 | 6/0,4 | Быт | 80 | 85 | 80 | 53.6877 | 13.4219 | 382 | 424 | 303 | 243.0189 | 60.7547
4605, А | 630 | 6/0,4 | Ветучасток Куйбышевского района, быт | 150 | 130 | 145 | 93.1317 | 14.7828 | 145 | 140 | 180 | 101.897 | 16.1741
4605, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 201 | 121 | 225 | 119.8659 | 19.0263 | 151 | 87 | 146 | 84.1472 | 13.3567
4606, А | 400 | 6/0,4 | НС-101 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 124 | 73 | 127 | 70.9992 | 17.7498 | 285 | 185 | 231 | 153.6125 | 38.4031
4606, Б | 630 | 6/0,4 | --*-- | 158 | 115 | 80 | 77.3541 | 12.2784 | 128 | 108 | 135 | 81.2985 | 12.9045
4607 | 315 | 6/0,4 | Быт | 240 | 270 | 200 | 155.5847 | 49.392 | 128 | 76 | 75 | 61.1382 | 19.409
4608 | 200 | 6/0,4 | кряж НС ООО «Самарские коммунальные системы», Быт | 70 | 90 | 90 | 54.7833 | 27.3917 | 158 | 285 | 150 | 129.9461 | 64.973
4610 | 160 | 6/0,4 | Школа №21, быт | 14 | 2 | 11 | 5.9166 | 3.6979 | 61 | 98 | 115 | 60.0425 | 37.5266
4611 | 400 | 6/0,4 | Быт | 260 | 280 | 310 | 186.2633 | 46.5658 | 16 | 8 | 23 | 10.2993 | 2.5748
4612 | 400 | 6/0,4 | Кряж НС ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 270 | 246 | 240 | 165.6648 | 41.4162 | 246 | 220 | 210 | 148.1341 | 37.0335
4615 | 250 | 6/0,4 | Быт | 180 | 220 | 260 | 144.628 | 57.8512 | 310 | 260 | 240 | 177.498 | 70.9992
4616 | 400 | 6/0,4 | Быт | 340 | 310 | 320 | 212.5593 | 53.1398 | 161 | 165 | 258 | 127.9739 | 31.9935
4617 | 250 | 6/0,4 | детский сад № 166, быт | 100 | 115 | 170 | 84.3663 | 33.7465 | 403 | 450 | 435 | 282.2437 | 112.8975
4618 | 320 | 6/0,4 | Быт | 220 | 200 | 230 | 142.4367 | 44.5115 | 73 | 113 | 155 | 74.7245 | 23.3514
4621, А | 250 | 6/0,4 | Быт | 50 | 23 | 22 | 20.8177 | 8.3271 | 270 | 160 | 271 | 153.6125 | 61.445
4621, Б | 250 | 6/0,4 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 31 | 32 | 35.0613 | 14.0245
4623 | 160 | 6/0,4 | Быт | 90 | 70 | 68 | 49.9624 | 31.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4624 | 250 | 6/0,4 | Быт | 120 | 120 | 97 | 73.8479 | 29.5392 | 35 | 86 | 93 | 46.8945 | 18.7578
4625, А | 250 | 6/0,4 | Быт | 160 | 90 | 98 | 76.2584 | 30.5034 | 45 | 75 | 50 | 37.2527 | 14.9011
4625, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 82 | 82 | 80 | 53.4685 | 13.3671 | 41 | 38 | 56 | 29.583 | 7.3958
4626, А | 160 | 6/0,4 | Насосная ливневых вод КЭЧ ПРИВО | 63 | 58 | 56 | 38.7866 | 24.2416 | 170 | 145 | 175 | 107.3753 | 67.1096
4626, Б | 180 | 6/0,4 | --*-- | 150 | 190 | 150 | 107.3753 | 59.653 | 120 | 143 | 110 | 81.7367 | 45.4093
4627, А | 400 | 6/0,4 | детский сад № 382, быт | 160 | 171 | 194 | 115.045 | 28.7613 | 90 | 92 | 125 | 67.2739 | 16.8185
4627, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 84 | 92 | 78 | 55.6599 | 13.915 | 66 | 99 | 140 | 66.8357 | 16.7089
4628, А | 400 | 6/0,4 | Школа №177, котельная школы №177 ЗАО "СУТЭК", ТЦ "Орион" | 160 | 110 | 160 | 94.2273 | 23.5568 | 82 | 45 | 50 | 38.7866 | 9.6966
4628, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 210 | 200 | 240 | 142.4367 | 35.6092 | 90 | 46 | 125 | 57.1938 | 14.2985
4630, А | 400 | 6/0,4 | детский сад № 96, Быт | 100 | 91 | 136 | 71.6566 | 17.9141 | 222 | 240 | 280 | 162.5969 | 40.6492
4630, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 92 | 80 | 88 | 56.9747 | 14.2437 | 55 | 66 | 85 | 45.1415 | 11.2854
4631, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 170 | 160 | 140 | 102.9927 | 25.7482 | 100 | 75 | 65 | 52.592 | 13.148
4631, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 44 | 50 | 40 | 29.3639 | 7.341 | 135 | 140 | 140 | 90.9403 | 22.7351
4632, А | 400 | 6/0,4 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №10" | 89 | 100 | 93 | 61.7956 | 15.4489 | 40 | 31 | 50 | 26.5151 | 6.6288
4632, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 74 | 70 | 62 | 45.1415 | 11.2854 | 130 | 105 | 120 | 77.7923 | 19.4481
4633, А | 400 | 6/0,4 | КНС-25 ЗАО "СУТЭК", Быт | 31 | 40 | 30 | 22.1325 | 5.5331 | 115 | 110 | 123 | 76.2584 | 19.0646
4633, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 10 | 20 | 24 | 11.8332 | 2.9583 | 20 | 41 | 50 | 24.3238 | 6.081
4634, А | 160 | 6/0,4 | Быт | 72 | 88 | 79 | 52.3729 | 32.733 | 10 | 15 | 15 | 8.7653 | 5.4783
4634, Б | 160 | 6/0,4 | Быт | 41 | 19 | 19 | 17.3115 | 10.8197 | 80 | 120 | 71 | 59.3851 | 37.1157
4635, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 272 | 284 | 230 | 172.2388 | 43.0597 | 30 | 22 | 8 | 13.148 | 3.287
4635, Б | 315 | 6/0,4 | --*-- | 138 | 61 | 64 | 57.6321 | 18.2959 | 242 | 225 | 210 | 148.3533 | 47.0963
4636, А | 250 | 6/0,4 | водо-НС 26кв. МП г.о. Самара "Инженерная служба" , быт | 12 | 32 | 10 | 11.8332 | 4.7333 | 96 | 56 | 36 | 41.1971 | 16.4788
4636, Б | 250 | 6/0,4 | --*-- | 32 | 40 | 70 | 31.1169 | 12.4468 | 12 | 10 | 20 | 9.2036 | 3.6814
4637, А | 400 | 6/0,4 | школа № 24, быт | 190 | 230 | 168 | 128.8504 | 32.2126 | 40 | 60 | 82 | 39.8823 | 9.9706
4637, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 180 | 170 | 130 | 105.184 | 26.296 | 185 | 170 | 170 | 115.045 | 28.7613
4638 | 160 | 6/0,4 | Быт | 130 | 154 | 120 | 88.5299 | 55.3312 | 105 | 120 | 115 | 74.5053 | 46.5658
4639 | 400 | 6/0,4 | Быт | 143 | 170 | 135 | 98.1717 | 24.5429 | 72 | 85 | 99 | 56.0981 | 14.0245
4641, I | 630 | 6/0,4 | водо-НС, артезианские скважины № 1, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а ЗАО "СУТЭК" | 32 | 27 | 41 | 21.9133 | 3.4783 | 75 | 45 | 55 | 38.3483 | 6.087
4641, II | 630 | 6/0,4 | --*-- | 180 | 120 | 110 | 89.8447 | 14.2611 | 42 | 50 | 45 | 30.0213 | 4.7653
4642 Т-1 | 400 | 6/0,4 | Детский сад № 350, Отделение Федерального казначейства по Куйбышевскому району г. Самары | 162 | 120 | 170 | 99.0483 | 24.7621 | 137 | 105 | 117 | 78.6689 | 19.6672
4642 Т-2 | 400 | 6/0,4 | --*-- | 50 | 50 | 50 | 32.87 | 8.2175 | 111 | 105 | 165 | 83.4898 | 20.8725
4643 | 400 | 6/0,4 | ГБ № 10 детский дневной стационар, детский сад № 231, Быт | 180 | 173 | 150 | 110.2241 | 27.556 | 16 | 43 | 18 | 16.8733 | 4.2183
4644 | 320 | 6/0,4 | поликлиника ГБ № 10 , военный комиссариат, Быт | 120 | 110 | 102 | 72.7523 | 22.7351 | 180 | 132 | 130 | 96.8569 | 30.2678
4645 | 320 | 6/0,4 | школа № 129, Быт | 200 | 150 | 200 | 120.5233 | 37.6635 | 120 | 75 | 105 | 65.74 | 20.5437
4646 | 320 | 6/0,4 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №10" | 28 | 39 | 44 | 24.3238 | 7.6012 | 170 | 120 | 130 | 92.036 | 28.7613
4647, А | 400 | 6/0,4 | школа-интернат № 136, Быт | 270 | 340 | 250 | 188.4547 | 47.1137 | 13 | 14 | 16 | 9.4227 | 2.3557
4647, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 115 | 105 | 130 | 76.6967 | 19.1742 | 420 | 340 | 460 | 267.3427 | 66.8357
4648, А | 320 | 6/0,4 | детский сад № 3, детский сад № 466, Быт | 72 | 70 | 84 | 49.5241 | 15.4763 | 145 | 78 | 140 | 79.5454 | 24.8579
4648, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 115 | 161 | 137 | 90.5021 | 22.6255 | 87 | 50 | 95 | 50.8389 | 12.7097
4649 Т-1 | 320 | 6/0,4 | детский сад № 261, школа № 74, Быт | 110 | 118 | 107 | 73.4097 | 22.9405 | 65 | 119 | 73 | 56.3173 | 17.5991
4649 Т-2 | 400 | 6/0,4 | --*-- | 62 | 58 | 60 | 39.444 | 9.861 | 112 | 143 | 130 | 84.3663 | 21.0916
4650, А | 400 | 6/0,4 | КНС-3 МП г.о. Самара "Инженерная служба", ОАО "Связьтранснефть" - "СВПТУС", Быт | 350 | 400 | 320 | 234.4727 | 58.6182 | 43 | 33 | 28 | 22.7899 | 5.6975
4650, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 50 | 34 | 28 | 24.5429 | 6.1357 | 330 | 300 | 215 | 185.1677 | 46.2919
4652, А | 400 | 6/0,4 | стоматологическая поликлиника №5, Быт | 156 | 203 | 246 | 132.5757 | 33.1439 | 57 | 26 | 28 | 24.3238 | 6.081
4652, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 130 | 90 | 130 | 76.6967 | 19.1742 | 196 | 134 | 154 | 106.0605 | 26.5151
4653 Т-1 | 400 | 6/0,4 | детский сад № 269, Быт | 81 | 109 | 69 | 56.7555 | 14.1889 | 135 | 901 | 115 | 252.2225 | 63.0556
4653 Т-2 | 400 | 6/0,4 | Быт | 181 | 156 | 180 | 113.2919 | 28.323 | 196 | 205 | 146 | 119.8659 | 29.9665
4656, А | 400 | 6/0,4 | школа № 129; АТС-330, ПСЭ-264\3 ОАО "Ростелеком"; КНС-2 филиал АО "Водные технологии" | 59 | 73 | 40 | 37.6909 | 9.4227 | 60 | 143 | 84 | 62.8913 | 15.7228
4656, Б | 400 | 6/0,4 | --*-- | 169 | 175 | 193 | 117.6746 | 29.4187 | 72 | 96 | 82 | 54.7833 | 13.6958
4658, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 255 | 190 | 143.5323 | 35.8831
4658, Б | 630 | 6/0,4 | Быт | 430 | 360 | 340 | 247.6207 | 39.3049 | 200 | 300 | 200 | 153.3933 | 24.3481
4659, I | 630 | 6/0,4 | Быт | 145 | 190 | 215 | 120.5233 | 19.1307 | 285 | 320 | 365 | 212.5593 | 33.7396
4659, II | 400 | 6/0,4 | --*-- | 280 | 308 | 300 |  |  | 169 | 136 | 163
4660 | 315 | 6/0,4 | КУ СЭС ЗАО "ССК" | 165 | 157 | 162 | 106.0605 | 33.67 | 284 | 341 | 320 | 207.081 | 65.74
4661, А | 250 | 6/0,4 | Школа №105, МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг г.о. Самара "Мои документы" | 155 | 96 | 90 | 74.7245 | 29.8898 | 180 | 171 | 225 | 126.2208 | 50.4883
4661, Б | 250 | 6/0,4 | --*-- | 30 | 26 | 37 | 20.3794 | 8.1518 | 74 | 32 | 48 | 33.7465 | 13.4986
4662 | 400 | 6/0,4 | Быт | 169 | 230 | 254 | 143.0941 | 35.7735 | 27 | 36 | 42 | 23.009 | 5.7523
4663 | 400 | 6/0,4 |  | 800 | 740 | 670 |  |  | 270 | 317 | 200
4665, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 6 | 0 | 0 | 1.3148 | 0.3287 | 580 | 610 | 510 | 372.5267 | 93.1317
4665, Б | 250 | 6/0,4 | Быт | 40 | 25 | 20 | 18.6263 | 7.4505 | 10 | 22 | 10 | 9.2036 | 3.6814
4670 | 180 | 6/0,4 | Быт | 72 | 78 | 120 | 59.166 | 32.87 | 51 | 44 | 34 | 28.2682 | 15.7046
4671 | 630 | 6/0,4 | [6 empty] | 156 | 157 | 193
4672 | 630 | 6/0,4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4673 | 250 | 6/0,4 | Быт | 51 | 80 | 86 | 47.5519 | 19.0208 | 44 | 140 | 102 | 62.6721 | 25.0689
4674, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 79 | 86 | 40 | 44.9223 | 11.2306 | 90 | 78 | 38 | 45.1415 | 11.2854
4674, Б | 400 | 6/0,4 | Быт | 86 | 80 | 67 | 51.0581 | 12.7645 | 70 | 71 | 85 | 49.5241 | 12.381
4675, А | 160 | 6/0,4 | водо-НС МП г.о. Самара "Инженерная служба", Быт | 33 | 18 | 10 | 13.3671 | 8.3545 | 28 | 15 | 20 | 13.8054 | 8.6284
4675, Б | 160 | 6/0,4 | --*-- | 22 | 18 | 30 | 15.3393 | 9.5871 | 24 | 28 | 30 | 17.9689 | 11.2306
4676, А | 320 | 6/0,4 | ГОУ СПО Сам. политехнический колледж; офис Куйбышевского филиала МП г.о. Самара "Инженерная служба"; КНС-1 МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 104 | 54 | 75 | 51.0581 | 15.9556 | 80 | 37 | 12 | 28.2682 | 8.8338
4676, Б | 320 | 6/0,4 | ГОУ СПО Сам. политехнический колледж; офис Куйбышевского филиала МП г.о. Самара "Инженерная служба"; КНС-1 МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 26 | 47 | 27 | 21.9133 | 6.8479 | 20 | 12 | 20 | 11.3949 | 3.5609
4677, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 71 | 62 | 77 | 46.018 | 11.5045 | 83 | 51 | 47 | 39.6631 | 9.9158
4677, Б | 400 | 6/0,4 | Быт | 67 | 51 | 57 | 38.3483 | 9.5871 | 86 | 71 | 77 | 51.2772 | 12.8193
4678 | 400 | 6/0,4 | Быт | 72 | 86 | 80 | 52.1537 | 13.0384 | 50 | 58 | 85 | 42.2927 | 10.5732
4679, А | 250 | 6/0,4 | Быт | 120 | 170 | 109 | 87.4342 | 34.9737 | 222 | 270 | 180 | 147.2576 | 58.903
4679, Б | 250 | 6/0,4 | Быт | 30 | 26 | 21 | 16.8733 | 6.7493 | 13 | 12 | 20 | 9.861 | 3.9444
4680 | 160 | 6/0,4 | Щеглов | 60 | 30 | 15 | 18.6263 | 11.6415 | 27 | 24 | 28 | 17.3115 | 10.8197
4683 | 400 | 6/0,4 | школа № 130, Быт | 250 | 283 | 228 | 166.7605 | 41.6901 | 205 | 250 | 185 | 140.2453 | 35.0613
4686, А | 400 | 6/0,4 | Быт | 310 | 230 | 228 | 168.2944 | 42.0736 | 106 | 90 | 130 | 71.4375 | 17.8594
4686, Б | 400 | 6/0,4 | Быт | 373 | 258 | 323 | 209.0532 | 52.2633 | 360 | 230 | 285 | 191.7417 | 47.9354
4687, А | 250 | 6/0,4 | Быт | 16 | 10 | 17 | 9.4227 | 3.7691 | 16 | 12 | 26 | 11.8332 | 4.7333
4687, Б | 400 | 6/0,4 | Быт | 55 | 66 | 52 | 37.9101 | 9.4775 | 83 | 57 | 68 | 45.5797 | 11.3949
4688 | 400 | 6/0,4 | Быт | 392 | 300 | 218 | 199.4113 | 49.8528 | 385 | 290 | 345 | 223.516 | 55.879
4690 | 400 | 6/0,4 | Быт | 77 | 125 | 150 | 77.1349 | 19.2837 | 134 | 151 | 139 | 92.9125 | 23.2281
4695, А | 250 | 6/0,4 | Быт | 50 | 40 | 65 | 33.9657 | 13.5863 | 64 | 49 | 59 | 37.6909 | 15.0764
4695, Б | 250 | 6/0,4 | Быт | 90 | 45 | 75 | 46.018 | 18.4072 | 34 | 10 | 36 | 17.5307 | 7.0123
4696 | 250 | 6/0,4 | детский сад №265, быт | 97 | 128 | 80 | 66.8357 | 26.7343 | 142 | 134 | 126 | 88.0916 | 35.2366
4697 Т-1 | 315 | 6/0,4 | детский сад № 281, быт | 70 | 86 | 106 | 57.4129 | 18.2263 | 50 | 108 | 65 | 48.8667 | 15.5132
4697 Т-2 | 400 | 6/0,4 | Быт | 57 | 47 | 109 | 46.6754 | 11.6689 | 75 | 56 | 66 | 43.1693 | 10.7923
4698 | 250 | 6/0,4 | Быт | 43 | 20 | 23 | 18.8455 | 7.5382 | 35 | 43 | 35 | 24.7621 | 9.9048

## КрУ (Мехзавод)
Красноглинский участок (п. Мехзавод)
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2023 г. |  |  |  |  | 2026 г.
|  |  | Загруженность ТП (РП) |  |  |  |  | Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
5001, I | 630 | Котельная, профилакторий, поликлинника | 48 | 35 | 39 | 26.7343 | 4.2435 | 75 | 39 | 66 | 39.444 | 6.261
5001, II | 630 | --*-- | 118 | 112 | 112 | 74.9436 | 11.8958 | 147 | 130 | 137 | 90.7212 | 14.4002
5002, А | 630 | Быт, МСЧ-19 | 150 | 117 | 170 | 95.7613 | 15.2002 | 182 | 132 | 180 | 108.2519 | 17.1828
5002, Б | 630 | --*-- | 174 | 124 | 207 | 110.6623 | 17.5654 | 194 | 148 | 230 | 125.3443 | 19.8959
5003, I | 400 | Котельная, школа, быт | 117 | 91 | 130 | 74.0671 | 18.5168 | 145 | 97 | 150 | 85.9003 | 21.4751
5003, II | 400 | --*-- | 72 | 63 | 97 | 50.8389 | 12.7097 | 95 | 89 | 112 | 64.8635 | 16.2159
5004 | 400 | Быт, школа | 129 | 129 | 135 | 86.1194 | 21.5298 | 164 | 160 | 166 | 107.3753 | 26.8438
5005 | 400 | Быт | 326 | 459 | 384 | 256.1669 | 64.0417 | 358 | 480 | 400 | 271.2871 | 67.8218
5006, А | 630 | Котельная, баня, быт | 520 | 552 | 486 | 341.4097 | 54.192 | 538 | 569 | 499 | 351.9281 | 55.8616
5006, Б | 630 | --*-- | 135 | 196 | 177 | 111.3197 | 17.6698 | 156 | 223 | 200 | 126.8782 | 20.1394
5007 | 100 | Дом культуры | 4 | 8 | 18 | 6.574 | 6.574 | 42 | 26 | 31 | 21.6942 | 21.6942
5008 | 250 | Быт, котельная | 99 | 109 | 113 | 70.3418 | 28.1367 | 115 | 138 | 131 | 84.1472 | 33.6589
5009, I | 400 | Быт | 92 | 104 | 66 | 57.4129 | 14.3532 | 101 | 129 | 97 | 71.6566 | 17.9141
5009, II | 160 | --*-- | 56 | 38 | 39 | 29.1447 | 18.2155 | 98 | 75 | 51 | 49.0859 | 30.6787
5010, А | 400 | Школа, быт | 128 | 133 | 144 | 88.749 | 22.1872 | 147 | 138 | 168 | 99.2674 | 24.8169
5010, Б | 400 |  | 43 | 32 | 33 | 23.6664 | 5.9166 | 69 | 66 | 57 | 42.0736 | 10.5184
5011, А | 400 | Быт | 234 | 225 | 269 | 159.5291 | 39.8823 | 261 | 258 | 292 | 177.7171 | 44.4293
5011, Б | 400 | --*-- | 73 | 80 | 81 | 51.2772 | 12.8193 | 80 | 100 | 100 | 61.3573 | 15.3393
5012, А | 400 | Быт, котельная | 256 | 226 | 203 | 150.1063 | 37.5266 | 281 | 243 | 224 | 163.9117 | 40.9779
5012, Б | 400 | --*-- | 118 | 97 | 113 | 71.8757 | 17.9689 | 143 | 118 | 144 | 88.749 | 22.1872
5013 Т-1 | 250 | Школа, котельная, быт | 72 | 101 | 40 | 46.6754 | 18.6702 | 98 | 127 | 79 | 66.6165 | 26.6466
5013 Т-2 | 250 | --*-- | 55 | 78 | 49 | 39.8823 | 15.9529 | 69 | 99 | 75 | 53.2494 | 21.2998
5014 | 630 | Быт | 463 | 532 | 570 | 342.9437 | 54.4355 | 486 | 546 | 593 | 356.0917 | 56.5225
5015 | 630 | Быт | 372 | 346 | 468 | 259.8921 | 41.2527 | 385 | 363 | 490 | 271.2871 | 43.0614
5016, I | 400 | Быт | 232 | 230 | 246 | 155.1464 | 38.7866 | 253 | 249 | 272 | 169.6092 | 42.4023
5016, II | 400 | --*-- | 364 | 375 | 254 | 217.5994 | 54.3999 | 381 | 386 | 267 | 226.5839 | 56.646
5017 | 630 | Быт, АТС | 151 | 135 | 145 | 94.4465 | 14.9915 | 169 | 160 | 160 | 107.1562 | 17.0089
5018, I | 160 | Горсвет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 15 | 13.148 | 8.2175
5018, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 25 | 14.0245 | 3.5061
5019, А | 1000 | 2 Стадиона | 258 | 269 | 273 | 175.3067 | 17.5307 | 283 | 293 | 291 | 189.9886 | 18.9989
5019, Б | 1000 | --*-- | 9 | 5 | 9 | 5.0401 | 0.50401 | 20 | 31 | 32 | 18.1881 | 1.8188
5020 | 250 | Быт, Д/сад, котельная | 98 | 71 | 74 | 53.2494 | 21.2998 | 127 | 81 | 95 | 66.3974 | 26.559
5021 Т-1 | 630 | Быт | 42 | 22 | 25 | 19.5029 | 3.0957 | 76 | 49 | 53 | 39.0057 | 6.1914
5021 Т-2 | 630 | --*-- | 198 | 205 | 186 | 129.0695 | 20.4872 | 221 | 226 | 204 | 142.6558 | 22.6438
5022, I | 630 | Быт | 200 | 166 | 131 | 108.9093 | 17.2872 | 218 | 182 | 145 | 119.4277 | 18.9568
5022, II | 630 | --*-- | 92 | 49 | 80 | 48.4285 | 7.6871 | 127 | 73 | 110 | 67.9313 | 10.7828
5023, А | 1000 | Быт, котельная | 235 | 175 | 171 | 127.3165 | 12.7316 | 257 | 186 | 190 | 138.7114 | 13.8711
5023, Б | 1000 | --*-- | 171 | 209 | 211 | 129.5078 | 12.9508 | 201 | 238 | 224 | 145.2854 | 14.5285
5024 | 630 | Быт | 200 | 116 | 190 | 110.8815 | 17.6002 | 226 | 124 | 212 | 123.1529 | 19.5481
5025, А | 400 | Быт | 169 | 212 | 191 | 125.3443 | 31.3361 | 192 | 216 | 209 | 135.2053 | 33.8013
5025, Б | 400 | --*-- | 91 | 92 | 108 | 63.7678 | 15.9419 | 120 | 112 | 126 | 78.4497 | 19.6124
5026, А | 400 | Быт, Д/сад | 158 | 161 | 93 | 90.2829 | 22.5707 | 190 | 191 | 127 | 111.3197 | 27.8299
5026, Б | 400 | --*-- | 57 | 54 | 50 | 35.2805 | 8.8201 | 67 | 87 | 75 | 50.1815 | 12.5454
5027 | 400 | Быт | 335 | 194 | 209 | 161.7204 | 40.4301 | 356 | 226 | 217 | 175.0875 | 43.7719
5028, А | 400 | Быт, Д/сад | 119 | 134 | 121 | 81.9559 | 20.489 | 156 | 152 | 145 | 99.2674 | 24.8169
5028, Б | 630 | --*-- | 201 | 170 | 141 | 112.1963 | 17.8089 | 229 | 203 | 168 | 131.48 | 20.8698
5031, А | 160 | Детская поликлинника, техникум | 35 | 44 | 25 | 22.7899 | 14.2437 | 60 | 58 | 52 | 37.2527 | 23.2829
5031, Б | 160 |  | 60 | 52 | 50 | 35.4996 | 22.1872 | 86 | 68 | 91 | 53.6877 | 33.5548
5032, I | 630 | Быт | 115 | 146 | 46 | 67.2739 | 10.6784 | 131 | 172 | 62 | 79.9837 | 12.6958
5032, II | 630 | --*-- | 83 | 124 | 120 | 71.6566 | 11.3741 | 103 | 135 | 135 | 81.7367 | 12.9741
5033, I | 400 | Дом пристарелых | 104 | 119 | 110 | 72.9714 | 18.2429 | 118 | 150 | 139 | 89.1873 | 22.2968
5033, II | 400 | --*-- | 52 | 55 | 52 | 34.8422 | 8.7105 | 76 | 72 | 66 | 46.8945 | 11.7236
5034, А | 400 | Быт, Д/сад | 39 | 39 | 44 | 26.7343 | 6.6836 | 64 | 75 | 58 | 43.1693 | 10.7923
5034, Б | 400 | --*-- | 72 | 67 | 81 | 48.2093 | 12.0523 | 83 | 80 | 90 | 55.4407 | 13.8602
5035, А | 400 | Быт | 94 | 85 | 72 | 55.0025 | 13.7506 | 105 | 111 | 89 | 66.8357 | 16.7089
5035, Б | 400 | --*-- | 35 | 42 | 25 | 22.3516 | 5.5879 | 62 | 81 | 51 | 42.5119 | 10.628
5036, А | 400 | Быт | 243 | 245 | 176 | 145.5045 | 36.3761 | 277 | 263 | 206 | 163.4735 | 40.8684
5036, Б | 400 | --*-- | 80 | 98 | 110 | 63.1104 | 15.7776 | 100 | 127 | 139 | 80.2028 | 20.0507
5037 | 630 | Котельная, быт | 272 | 281 | 379 | 204.2323 | 32.4178 | 285 | 308 | 404 | 218.4759 | 34.6787
5039 | 630 | Быт | 208 | 260 | 252 | 157.776 | 25.0438 | 224 | 288 | 272 | 171.8005 | 27.2699
5042 | 40 | --*-- | 16 | 15 | 18 | 10.7375 | 26.8438 | 36 | 55 | 36 | 27.8299 | 69.5748
5044, I | 250 | Быт | 117 | 166 | 91 | 81.9559 | 32.7823 | 129 | 190 | 106 | 93.1317 | 37.2527
5044, II | 250 | --*-- | 13 | 2 | 14 | 6.3549 | 2.5419 | 46 | 32 | 38 | 25.4195 | 10.1678
5045, I | 250 | Быт | 24 | 26 | 35 | 18.6263 | 7.4505 | 53 | 40 | 62 | 33.9657 | 13.5863
5045, II | 250 | --*-- | 7 | 7 | 2 | 3.5061 | 1.4025 | 37 | 15 | 9 | 13.3671 | 5.3469
5046 | 630 | Быт | 289 | 251 | 293 | 182.5381 | 28.9743 | 300 | 277 | 312 | 194.8095 | 30.9221
5047, I | 250 | Быт | 141 | 116 | 179 | 95.5421 | 38.2169 | 161 | 141 | 198 | 109.5667 | 43.8267
5047, II | 250 | --*-- | 238 | 158 | 174 | 124.906 | 49.9624 | 261 | 190 | 202 | 143.0941 | 57.2376
5051 | 630 | Быт | 8 | 12 | 10 | 6.574 | 1.0435 | 29 | 33 | 42 | 22.7899 | 3.6174
5054 | 400 | Быт | 221 | 239 | 289 | 164.1309 | 41.0327 | 250 | 270 | 325 | 185.1677 | 46.2919
5055 | 400 | Быт | 290 | 332 | 246 | 190.2077 | 47.5519 | 313 | 356 | 284 | 208.8341 | 52.2085
5056 | 160 | Быт | 13 | 21 | 7 | 8.9845 | 5.6153 | 38 | 48 | 24 | 24.1047 | 15.0654
5057, I | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 15 | 14.2437 | 5.6975
5057, II | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 24 | 17.7498 | 7.0999
5058, I | 250 | СДТ | 16 | 2 | 3 | 4.6018 | 1.8407 | 22 | 14 | 35 | 15.5585 | 6.2234
5058, II | 250 | СДТ | 107 | 106 | 66 | 61.1382 | 24.4553 | 133 | 136 | 80 | 76.4775 | 30.591
5059, I | 250 | СДТ | 5 | 1 | 12 | 3.9444 | 1.5778 | 29 | 24 | 24 | 16.8733 | 6.7493
5059, II | 250 | СДТ | 2 | 0 | 13 | 3.287 | 1.3148 | 32 | 24 | 27 | 18.1881 | 7.2752
5060, I | 250 | Быт | 24 | 25 | 29 | 17.0924 | 6.837 | 47 | 51 | 63 | 35.2805 | 14.1122
5060, II | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 13 | 10.7375 | 4.295
5061 | 320 | Быт | 68 | 83 | 55 | 45.1415 | 14.1067 | 91 | 100 | 80 | 59.3851 | 18.5579
5121 | 400 | Быт | 213 | 161 | 136 | 111.758 | 27.9395 | 252 | 171 | 149 | 125.3443 | 31.3361
5122 | 250 | Быт | 94 | 88 | 162 | 75.3819 | 30.1527 | 107 | 101 | 167 | 82.175 | 32.87
5123 | 560 | Школа, Д/сад, быт | 152 | 66 | 120 | 74.0671 | 13.2263 | 196 | 76 | 138 | 89.8447 | 16.0437
5126, I Т-1 | 1600 | складские помещения | 0 | 8 | 2 | 2.1913 | 0.13696 | 24 | 32 | 23 | 17.3115 | 1.082
5126, II Т-2 | 1600 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 20 | 16.6541 | 1.0409
5126, I Т-3 | 1600 | складские помещения | 33 | 22 | 29 | 18.4072 | 1.1504 | 46 | 40 | 57 | 31.3361 | 1.9585
5126, II Т-4 | 1600 | --*-- | 214 | 235 | 250 | 153.1742 | 9.5734 | 239 | 252 | 253 | 163.0352 | 10.1897
РП(КРП) | 400 | Быт | 446 | 365 | 393 | 263.8365 | 65.9591 | 472 | 388 | 399 | 275.8889 | 68.9722
РП 509, II | 400 | Быт | 30 | 23 | 17 | 15.3393 | 3.8348 | 49 | 51 | 42 | 31.1169 | 7.7792
РП 521, I | 630 | Школа, быт | 86 | 118 | 73 | 60.6999 | 9.6349 | 110 | 140 | 100 | 76.6967 | 12.1741
РП 521, II | 630 | --*-- | 74 | 82 | 58 | 46.8945 | 7.4436 | 103 | 102 | 70 | 60.2617 | 9.5653

## КрУ (Управленческий)
Красноглинский участок (п. Управленческий)
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2023 г. |  |  |  |  | 2026 г.
|  |  | Загруженность ТП (РП) |  |  |  |  | Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
8001, I | 630 | Быт | 35 | 52 | 35 | 26.7343 | 4.2435 | 55 | 70 | 58 | 40.1014 | 6.3653
8001, II | 630 | --*-- | 216 | 261 | 331 | 177.0597 | 28.1047 | 229 | 278 | 344 | 186.4825 | 29.6004
8002 | 630 | Быт, детсад | 105 | 94 | 85 | 62.2339 | 9.8784 | 132 | 105 | 108 | 75.601 | 12.0002
8003, I | 1260 | Котельная | 900 | 900 | 900 | 591.66 | 46.9571 | 910 | 930 | 923 | 605.4654 | 48.0528
8003, II | 1000 | --*-- | 17 | 8 | 7 | 7.0123 | 0.70123 | 53 | 16 | 31 | 21.9133 | 2.1913
8004, I | 400 | Быт, школа | 68 | 57 | 112 | 51.9346 | 12.9836 | 100 | 69 | 131 | 65.74 | 16.435
8004, II | 400 | --*-- | 17 | 29 | 19 | 14.2437 | 3.5609 | 38 | 35 | 36 | 23.8855 | 5.9714
8005, А | 400 | Быт, поликлиника,администрация | 65 | 52 | 54 | 37.4718 | 9.368 | 97 | 74 | 81 | 55.2216 | 13.8054
8005, Б | 400 | --*-- | 138 | 239 | 248 | 136.9583 | 34.2396 | 160 | 269 | 262 | 151.4211 | 37.8553
8006 | 250 | Быт | 108 | 86 | 146 | 74.5053 | 29.8021 | 120 | 112 | 165 | 86.9959 | 34.7984
8007, I | 250 | Быт | 56 | 30 | 60 | 31.9935 | 12.7974 | 81 | 57 | 89 | 49.7433 | 19.8973
8007, II | 250 | --*-- | 41 | 23 | 28 | 20.1603 | 8.0641 | 53 | 39 | 60 | 33.3083 | 13.3233
8008, I | 400 | Быт, лицей | 169 | 175 | 117 | 101.0205 | 25.2551 | 184 | 198 | 141 | 114.6067 | 28.6517
8008, II | 400 | --*-- | 80 | 110 | 105 | 64.6443 | 16.1611 | 96 | 132 | 117 | 75.601 | 18.9002
8009 | 630 | Быт | 138 | 61 | 136 | 73.4097 | 11.6523 | 156 | 71 | 154 | 83.4898 | 13.2523
8010, I | 400 | Быт | 24 | 43 | 50 | 25.6386 | 6.4097 | 54 | 62 | 79 | 42.731 | 10.6828
8010, II | 400 | --*-- | 57 | 48 | 56 | 35.2805 | 8.8201 | 88 | 66 | 65 | 47.9902 | 11.9976
8011, I | 630 | Быт, АТС | 285 | 223 | 348 | 187.5781 | 29.7743 | 305 | 235 | 372 | 199.8496 | 31.7222
8011, II | 630 | --*-- | 203 | 168 | 230 | 131.6991 | 20.9046 | 230 | 186 | 262 | 148.5724 | 23.5829
8012А | 180 | Стадион "Чайка", филиал СГАУ | 29 | 31 | 40 | 21.9133 | 12.1741 | 46 | 60 | 57 | 35.7187 | 19.8437
8013 | 250 | Быт | 110 | 142 | 87 | 74.2862 | 29.7145 | 133 | 153 | 101 | 84.8046 | 33.9218
8014, А | 400 | Быт, школа | 28 | 12 | 15 | 12.0523 | 3.0131 | 65 | 21 | 46 | 28.9256 | 7.2314
8014, Б | 400 | --*-- | 75 | 44 | 65 | 40.3205 | 10.0801 | 91 | 73 | 92 | 56.0981 | 14.0245
8015 | 400 | Быт | 465 | 322 | 468 | 275.0123 | 68.7531 | 479 | 364 | 478 | 289.4751 | 72.3688
8016 | 320 | Быт, школа | 55 | 83 | 70 | 45.5797 | 14.2437 | 93 | 91 | 106 | 63.5487 | 19.859
8018, А | 400 | Быт | 118 | 121 | 86 | 71.2183 | 17.8046 | 138 | 136 | 107 | 83.4898 | 20.8725
8018, Б | 400 | --*-- | 61 | 47 | 58 | 36.3761 | 9.094 | 81 | 70 | 81 | 50.8389 | 12.7097
8019 | 250 | Быт | 86 | 90 | 78 | 55.6599 | 22.2639 | 92 | 107 | 88 | 62.8913 | 25.1565
8021, I | 1000 | Водозабор, левый берег р.Волга | 290 | 270 | 275 | 182.9763 | 18.2976 | 305 | 287 | 298 | 195.0287 | 19.5029
8021, II | 1000 | --*-- | 300 | 240 | 265 | 176.4023 | 17.6402 | 325 | 264 | 272 | 188.6738 | 18.8674
8024 | 400 | Быт | 57 | 10 | 48 | 25.2003 | 6.3001 | 80 | 47 | 81 | 45.5797 | 11.3949
8025, А | 400 | Быт | 124 | 96 | 121 | 74.7245 | 18.6811 | 152 | 109 | 142 | 88.3107 | 22.0777
8025, Б | 400 | --*-- | 35 | 35 | 27 | 21.2559 | 5.314 | 73 | 47 | 51 | 37.4718 | 9.368
8027, I | 400 | Быт, база РСБУ | 418 | 383 | 377 | 258.1391 | 64.5348 | 436 | 402 | 412 | 273.9167 | 68.4792
8027, II | 400 | --*-- | 162 | 201 | 213 | 126.2208 | 31.5552 | 179 | 218 | 238 | 139.1497 | 34.7874
8028, I | 400 | Быт | 323 | 215 | 162 | 153.3933 | 38.3483 | 348 | 229 | 195 | 169.1709 | 42.2927
8028, II | 400 | --*-- | 342 | 435 | 316 | 239.5127 | 59.8782 | 369 | 450 | 335 | 252.8799 | 63.22
8029, I | 400 | Быт | 90 | 120 | 87 | 65.0826 | 16.2706 | 110 | 144 | 122 | 82.3941 | 20.5985
8029, II | 400 | --*-- | 177 | 152 | 148 | 104.5266 | 26.1317 | 204 | 172 | 167 | 118.9894 | 29.7474
8032 | 400 | Быт | 44 | 88 | 78 | 46.018 | 11.5045 | 81 | 116 | 95 | 63.9869 | 15.9967
8033, I | 250 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 4.3827 | 1.7531
8033, II | 250 | --*-- | 133 | 103 | 126 | 79.3263 | 31.7305 | 150 | 129 | 154 | 94.8847 | 37.9539
8035, I | 630 | Быт | 136 | 212 | 197 | 119.4277 | 18.9568 | 162 | 236 | 222 | 135.8627 | 21.5655
8035, II | 560 | --*-- | 59 | 63 | 62 | 40.3205 | 7.2001 | 73 | 92 | 83 | 54.3451 | 9.7045
8036 | 400 | Быт | 129 | 172 | 192 | 108.0327 | 27.0082 | 152 | 186 | 214 | 120.9616 | 30.2404
8037 | 400 | Быт | 86 | 92 | 80 | 56.5364 | 14.1341 | 116 | 109 | 105 | 72.314 | 18.0785
8038 | 320 | Быт | 176 | 183 | 157 | 113.0728 | 35.3353 | 194 | 191 | 176 | 122.9338 | 38.4168
8039, I | 630 | Быт | 152 | 164 | 144 | 100.8013 | 16.0002 | 172 | 191 | 174 | 117.6746 | 18.6785
8039, II | 630 | --*-- | 142 | 153 | 164 | 100.5822 | 15.9654 | 170 | 170 | 181 | 114.1685 | 18.122
8040 | 400 | Быт, база СЭГХ | 38 | 37 | 42 | 25.6386 | 6.4097 | 40 | 53 | 76 | 37.0335 | 9.2584
8041 | 400 | Быт, гостиничный комплекс | 154 | 201 | 187 | 118.7703 | 29.6926 | 170 | 222 | 211 | 132.1374 | 33.0343
8042, I | 400 | Быт, полиция | 103 | 134 | 121 | 78.4497 | 19.6124 | 113 | 161 | 141 | 90.9403 | 22.7351
8042, II | 400 | --*-- | 57 | 58 | 60 | 38.3483 | 9.5871 | 62 | 82 | 84 | 49.9624 | 12.4906
8046, I | 400 | Быт | 17 | 64 | 29 | 24.1047 | 6.0262 | 22 | 87 | 35 | 31.5552 | 7.8888
8046, II | 400 | --*-- | 114 | 83 | 62 | 56.7555 | 14.1889 | 113 | 104 | 90 | 67.2739 | 16.8185
8047, А | 250 | Быт | 30 | 21 | 42 | 20.3794 | 8.1518 | 59 | 24 | 69 | 33.3083 | 13.3233
8047, Б | 250 | --*-- | 66 | 135 | 91 | 63.9869 | 25.5948 | 92 | 144 | 110 | 75.8201 | 30.3281
8049, I | 1000 | Водозабор, левый берег р.Волга | 313 | 301 | 301 | 200.507 | 20.0507 | 339 | 332 | 311 | 215.1889 | 21.5189
8049, II | 1000 | --*-- | 68 | 124 | 35 | 49.7433 | 4.9743 | 79 | 163 | 56 | 65.3017 | 6.5302
8050, А | 250 | Быт | 110 | 73 | 106 | 63.3295 | 25.3318 | 117 | 86 | 130 | 72.9714 | 29.1886
8050, Б | 250 | --*-- | 58 | 64 | 83 | 44.9223 | 17.9689 | 78 | 105 | 126 | 67.7122 | 27.0849
8051 | 630 | Быт | 28 | 51 | 41 | 26.296 | 4.174 | 62 | 73 | 72 | 45.3606 | 7.2001
8053 | 180 | Гостиничный комплекс | 0 | 15 | 5 | 4.3827 | 2.4348 | 4 | 48 | 18 | 15.3393 | 8.5219
8054, А | 400 | Быт | 26 | 44 | 19 | 19.5029 | 4.8757 | 54 | 75 | 38 | 36.5953 | 9.1488
8054, Б | 400 | --*-- | 27 | 27 | 27 | 17.7498 | 4.4375 | 35 | 39 | 61 | 29.583 | 7.3958
8056, I | 400 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 21 | 6 | 13.8054 | 3.4514
8056, II | 400 | --*-- | 395 | 408 | 408 | 265.3705 | 66.3426 | 417 | 427 | 433 | 279.8333 | 69.9583
8057, I | 400 | Быт | 90 | 140 | 131 | 79.1071 | 19.7768 | 100 | 151 | 160 | 90.0638 | 22.516
8057, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 7 | 33 | 13.148 | 3.287
8067, I | 400 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 24 | 12.2715 | 3.0679
8067, II | 400 | --*-- | 170 | 153 | 199 | 114.3876 | 28.5969 | 174 | 168 | 213 | 121.619 | 30.4048
8069, I | 400 | Быт | 30 | 35 | 24 | 19.5029 | 4.8757 | 41 | 47 | 43 | 28.7065 | 7.1766
8069, II | 400 | --*-- | 20 | 42 | 40 | 22.3516 | 5.5879 | 47 | 75 | 53 | 38.3483 | 9.5871
8071, I | 250 | Быт | 23 | 20 | 28 | 15.5585 | 6.2234 | 37 | 26 | 51 | 24.9812 | 9.9925
8071, II | 250 | --*-- | 90 | 63 | 53 | 45.1415 | 18.0566 | 95 | 95 | 74 | 57.8512 | 23.1405
8072, А | 630 | УФНС | 41 | 31 | 40 | 24.5429 | 3.8957 | 70 | 58 | 77 | 44.9223 | 7.1305
8072, Б | 630 | --*-- | 60 | 70 | 64 | 42.5119 | 6.7479 | 70 | 82 | 82 | 51.2772 | 8.1392
8074, I | 250 | Спорткомплекс,гостиничный комплекс | 23 | 25 | 16 | 14.0245 | 5.6098 | 46 | 42 | 33 | 26.5151 | 10.6061
8074, II | 250 | --*-- | 72 | 65 | 33 | 37.2527 | 14.9011 | 89 | 96 | 61 | 53.9068 | 21.5627
8079, I | 630 | Торгово-офисный центр | 106 | 114 | 129 | 76.4775 | 12.1393 | 132 | 149 | 141 | 92.4743 | 14.6785
8079, II | 630 | --*-- | 80 | 75 | 56 | 46.2371 | 7.3392 | 114 | 116 | 81 | 68.1505 | 10.8175
8082, I | 250 | ЦПП ГУ МВД | 80 | 89 | 122 | 63.7678 | 25.5071 | 96 | 89 | 156 | 74.7245 | 29.8898
8082, II | 250 | --*-- | 141 | 78 | 80 | 65.5209 | 26.2083 | 158 | 104 | 95 | 78.2306 | 31.2922
8083, I | 1000 | Быт | 21 | 19 | 73 | 24.7621 | 2.4762 | 44 | 46 | 99 | 41.4162 | 4.1416
8083, II | 1000 | --*-- | 67 | 87 | 99 | 55.4407 | 5.5441 | 91 | 115 | 114 | 70.1227 | 7.0123
8084, I | 250 | Быт | 65 | 144 | 133 | 74.9436 | 29.9774 | 82 | 153 | 147 | 83.7089 | 33.4836
8084, II | 250 | --*-- | 156 | 96 | 162 | 90.7212 | 36.2885 | 180 | 126 | 172 | 104.7457 | 41.8983
8085, I | 250 | Быт | 13 | 17 | 3 | 7.2314 | 2.8926 | 36 | 46 | 29 | 24.3238 | 9.7295
8085, II | 250 | --*-- | 81 | 49 | 80 | 46.018 | 18.4072 | 101 | 76 | 104 | 61.5765 | 24.6306
8086, I | 630 | Котельная | 15 | 16 | 15 | 10.0801 | 1.6 | 32 | 42 | 38 | 24.5429 | 3.8957
8086, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 9 | 9.4227 | 1.4957
РП 801, I | 1000 | Быт | 239 | 200 | 223 | 145.0663 | 14.5066 | 246 | 237 | 242 | 158.8717 | 15.8872
РП 801, II | 1000 | --*-- | 161 | 111 | 76 | 76.2584 | 7.6258 | 181 | 129 | 82 | 85.9003 | 8.59
РП 802, I | 1000 | Быт | 70 | 124 | 107 | 65.9591 | 6.5959 | 81 | 153 | 129 | 79.5454 | 7.9545
РП 802, II | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 6.1357 | 0.61357
РП 803, I | 400 | Быт | 222 | 208 | 225 | 143.5323 | 35.8831 | 248 | 222 | 227 | 152.7359 | 38.184
РП 804, I | 1000 | Быт | 169 | 134 | 129 | 94.6656 | 9.4666 | 200 | 166 | 158 | 114.8259 | 11.4826
РП 804, II | 1000 | --*-- | 120 | 124 | 125 | 80.8602 | 8.086 | 132 | 134 | 145 | 90.0638 | 9.0064
РП 805, I | 250 | Быт | 16 | 19 | 11 | 10.0801 | 4.0321 | 33 | 53 | 33 | 26.0769 | 10.4307
РП 805, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 3 | 6.1357 | 2.4543

## РУ (Рождествено)
Рождественский участок
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | 2026 г.
Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
КТП Р 101 | 250 | Быт | 56 | 61 | 66 | 40.1014 | 16.0406
КТП Р 102 | 250 | Быт | 182 | 77 | 124 | 83.9281 | 33.5712
КТП Р 103 | 250 | Быт | 119 | 131 | 79 | 72.0949 | 28.8379
КТП Р 104 | 250 | Быт | 139 | 120 | 106 | 79.9837 | 31.9935
КТП Р 105 | 250 | Быт | 57 | 55 | 57 | 37.0335 | 14.8134
КТП Р 106 | 250 | Соц. служба, быт | 87 | 75 | 75 | 51.9346 | 20.7738
КТП Р 107 | 400 | Дет. сад, быт | 71 | 160 | 109 | 74.5053 | 18.6263
КТП Р 108 | 100 | Техникум, быт | 53 | 57 | 69 | 39.2249 | 39.2249
КТП Р 109 | 400 | Пож. часть, поликлиника, быт | 132 | 132 | 141 | 88.749 | 22.1872
КТП Р 110 | 250 | Общежитие техникума | 73 | 42 | 84 | 43.6075 | 17.443
КТП Р 111 | 100 | быт | 41 | 41 | 38 | 26.296 | 26.296
КТП Р 113 | 63 | быт | 1 | 2 | 1 | 0.87653 | 1.3913
КТП Р 213 | 160 | быт | 81 | 65 | 87 | 51.0581 | 31.9113
КТП Р 218 | 400 | быт | 28 | 6 | 5 | 8.5462 | 2.1366
КТП Р 221 | 250 | быт | 20 | 20 | 11 | 11.1758 | 4.4703
КТП Р 301 | 250 | быт | 90 | 54 | 72 | 47.3328 | 18.9331
КТП Р 303 | 400 | Администрация, быт | 125 | 167 | 124 | 91.1595 | 22.7899
КТП Р 304 | 400 | быт | 149 | 181 | 221 | 120.7425 | 30.1856
КТП Р 305 | 400 | быт | 332 | 221 | 262 | 178.5937 | 44.6484
КТП Р 306 | 250 | быт | 106 | 98 | 144 | 76.2584 | 30.5034
КТП Р 308 | 250 | быт | 54 | 64 | 56 | 38.1292 | 15.2517
КТП Р 310 | 400 | Больница, быт | 76 | 77 | 101 | 55.6599 | 13.915
КТП Р 314 | 100 | быт | 90 | 49 | 30 | 37.0335 | 37.0335
ЗТП Р 316 | 250 | Школа | 72 | 71 | 55 | 43.3884 | 17.3554
КТП Р 318 | 250 | быт, т/б | 94 | 59 | 58 | 46.2371 | 18.4949
КТП-Р 331 | 63 | Водокачка | 47 | 35 | 59 | 30.8978 | 49.0441
КТП-Р332 | 160 | т/б | 0.3 | 0 | 0 | 0.06574 | 0.041087
КТП Р 402 | 400 | быт | 226 | 234 | 246 | 154.7081 | 38.677
КТП Р 403 | 160 | быт | 26 | 37 | 67 | 28.4873 | 17.8046
КТП Р 601 | 250 | быт | 69 | 56 | 84 | 45.7989 | 18.3195
КТП Р 602 | 250 | быт | 79 | 94 | 69 | 53.0303 | 21.2121
КТП Р 603 | 250 | Водокачка, быт | 105 | 155 | 141 | 87.8725 | 35.149
КТП Р 604 | 100 | быт | 53 | 63 | 35 | 33.0891 | 33.0891
КТП Р 605 | 250 | быт | 52 | 38 | 66 | 34.1848 | 13.6739
КТП Р 606 | 250 | быт | 61 | 53 | 59 | 37.9101 | 15.164
КТП В 301 | 63 | быт | 15 | 59 | 72 | 31.9935 | 50.7833
КТП В 302 | 250 | быт | 390 | 263 | 299 | 208.6149 | 83.446
КТП В 313 | 63 | быт | 21 | 21 | 40 | 17.9689 | 28.5221
КТП В319/100 | 100 | быт | 23 | 18 | 29 | 15.3393 | 15.3393