## Лист1
Октябрьский участок - 1 квартал 2026
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ, кВ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
КТП-1 Ок | 160 | Быт | 6/0,4 | 162 | 114 | 95 | 81.2985 | 50.8115
КТП-2 Ок | 400 | Быт | 6/0,4 | 130 | 134 | 140 | 88.5299 | 22.1325
КТП-3 Ок | 250 | Котельная, школа, быт | 6/0,4 | 116 | 158 | 96 | 81.0793 | 32.4317
КТП-4 Ок | 400 | насосная | 6/0,4 | 34 | 38 | 39 | 24.3238 | 6.081
КТП-5 Ок | 250 | Быт | 6/0,4 | 171 | 126 | 137 | 95.1039 | 38.0415
КТП-6 Ок | 250 | Быт | 6/0,4 | 197 | 151 | 132 | 105.184 | 42.0736
КТП-7 Ок | 160 | Котельная, быт | 6/0,4 | 107 | 118 | 87 | 68.3696 | 42.731
КТП-8 Ок | 160 | Быт | 6/0,4 | 31 | 25 | 15 | 15.5585 | 9.724
МТП-9 Ок | 160 | Быт | 6/0,4 | 108 | 92 | 92 | 63.9869 | 39.9918
ТП-10 Ок сек.№1 | 400 | Быт, насосная | 6/0,4 | 38 | 43 | 47 | 28.0491 | 7.0123
ТП-10 Ок сек.№2 | 400 | насосная,быт | 6/0,4 | 114 | 88 | 102 | 66.6165 | 16.6541
ТП-11 Ок | 250 | Быт,вокзал | 6/0,4 | 151 | 108 | 131 | 85.462 | 34.1848
ТП-12 Ок | 250 | Быт | 6/0,4 | 175 | 140 | 122 | 95.7613 | 38.3045
ТП-13 Ок | 250 | Быт | 6/0,4 | 32 | 56 | 21 | 23.8855 | 9.5542
КТП-14 Ок | 250 | Быт, ОГПС | 6/0,4 | 51 | 58 | 54 | 35.7187 | 14.2875
КТПМ-15 Ок | 63 | Лицей | 10/0,4 | 3 | 5 | 1 | 1.9722 | 3.1305
КТП-16 Ок | 250 | Быт | 6/0,4 | 168 | 151 | 206 | 115.045 | 46.018
КТП-18 Ок | 250 | Быт, стадион | 6/0,4 | 297 | 339 | 320 | 209.4915 | 83.7966
ТП-19 Ок | 250 | Быт, школа | 6/0,4 | 105 | 103 | 83 | 63.7678 | 25.5071
КТП-20 Ок | 400 | быт | 6/0,4 | 387 | 356 | 282 | 224.6117 | 56.1529
КТП-21 Ок | 160 | Быт | 6/0,4 | 81 | 137 | 89 | 67.2739 | 42.0462
КТП-22 Ок | 250 | быт | 6/0,4 | 230 | 276 | 273 | 170.7049 | 68.2819
КТП-23 Ок | 400 | быт | 6/0,4 | 340 | 345 | 386 | 234.6918 | 58.673
ТП-24 Ок | 250 | быт | 6/0,4 | 80 | 160 | 70 | 67.9313 | 27.1725
КТП-25 Ок | 250 | быт | 10/0,4 | 17 | 16 | 25 | 12.7097 | 5.0839
КТП-26 Ок | 160 | быт | 6/0,4 | 177 | 129 | 120 | 93.3508 | 58.3443
КТП-27 Ок | 250 | Быт | 6/0,4 | 125 | 108 | 137 | 81.0793 | 32.4317
КТП-28 Ок | 320 | Быт | 6/0,4 | 288 | 228 | 304 | 179.6893 | 56.1529
КТП-29 Ок | 250 | Быт | 6/0,4 | 169 | 189 | 168 | 115.2641 | 46.1057
КТП-30 Ок | 180 | Быт | 6/0,4 | 90 | 80 | 46 | 47.3328 | 26.296
КТП-31 Ок | 250 | Быт | 6/0,4 | 113 | 60 | 83 | 56.0981 | 22.4393
КТП-32 Ок | 250 | Быт | 6/0,4 | 94 | 126 | 105 | 71.2183 | 28.4873
КТП-33 Ок | 250 | Быт | 6/0,4 | 146 | 153 | 215 | 112.6345 | 45.0538
ТП-34 Ок | 250 | Быт | 6/0,4 | 24 | 14 | 72 | 24.1047 | 9.6419
ТП-35 Ок | 250 | Быт | 6/0,4 | 56 | 79 | 61 | 42.9501 | 17.1801
ТП-36 Ок | 400 | Быт, детский сад, больница | 6/0,4 | 89 | 68 | 47 | 44.7032 | 11.1758
КТП-37 Ок | 250 | Скважина, насосная | 6/0,4 | 5 | 7 | 4 | 3.5061 | 1.4025
КТП-38 Ок | 250 | Быт | 6/0,4 | 160 | 143 | 115 | 91.5977 | 36.6391
ТП-39 Ок | 250 | Быт | 6/0,4 | 122 | 138 | 140 | 87.6533 | 35.0613
КТП-40 Ок | 250 | Быт | 10/0,4 | 63 | 128 | 107 | 65.3017 | 26.1207
КТП-41 Ок | 400 | Быт | 6/0,4 | 25 | 28 | 21 | 16.2159 | 4.054
КТП-43 Ок | 250 | Быт | 6/0,4 | 31 | 7 | 9 | 10.2993 | 4.1197
КТП-44 Ок | 250 | Быт | 6/0,4 | 152 | 127 | 77 | 78.0115 | 31.2046
КТП-45 Ок | 250 | Быт, школа | 10/0,4 | 83 | 88 | 77 | 54.3451 | 21.738
ТП-46 Ок | 400 | Дет.сад, школа, котельная, быт | 10/0,4 | 188 | 143 | 135 | 102.1161 | 25.529
ТП-47 Ок сек.№1 | 400 | Быт, администрация, суд,УВД | 6/0,4 | 20 | 69 | 34 | 26.9534 | 6.7383
ТП-47 Ок сек.№2 | 250 | Администрация,школа,быт,УВД | 6/0,4 | 143 | 127 | 150 | 92.036 | 36.8144
КТП-48 Ок | 250 | котельная.быт | 6/0,4 | 61 | 80 | 50 | 41.8545 | 16.7418
ТП-49 Ок | 250 | Быт | 6/0,4 | 92 | 103 | 144 | 74.2862 | 29.7145
ТП-50 Ок | 400 | Быт | 6/0,4 | 33 | 51 | 26 | 24.1047 | 6.0262
ТП 51 ОК сек. №1 | 400 | дет.сад, быт | 6/0,4 | 111 | 94 | 80 | 62.453 | 15.6133
ТП-51 Ок сек. №2 | 400 | Дет.сад,быт | 6/0,4 | 90 | 113 | 151 | 77.5732 | 19.3933
ТП-52 Ок | 160 | Быт | 6/0,4 | 167 | 96 | 139 | 88.0916 | 55.0573
ТП-53 Ок | 250 | быт | 6/0,4 | 73 | 43 | 68 | 40.3205 | 16.1282
ТП-54 Ок сек.№1 | 400 | ФОК, быт, школа | 6/0,4 | 91 | 92 | 76 | 56.7555 | 14.1889
ТП-54 Ок сек.№2 | 400 | школа,быт | 6/0,4 | 112 | 114 | 152 | 82.8324 | 20.7081
КТП-55 Ок | 400 | Быт, дет.сад | 6/0,4 | 61 | 92 | 95 | 54.3451 | 13.5863
ТП-56 Ок сек 1 | 400 |  | 6/0,4 | 13 | 15 | 13 | 8.9845 | 2.2461
ТП-56 Ок сек 2 | 400 | Спец.школа,быт | 6/0,4 | 86 | 196 | 148 | 94.2273 | 23.5568
ТП-57 Ок сек.№1 | 250 | Быт, нар. суд | 6/0,4 | 111 | 120 | 122 | 77.3541 | 30.9416
ТП-57 Ок сек.№2 | 250 | Суд,быт | 6/0,4 | 95 | 63 | 100 | 56.5364 | 22.6146
КТП-58 Ок | 250 | Быт | 6/0,4 | 102 | 98 | 106 | 67.0548 | 26.8219
ТП-59 Ок секц.№1 | 180 | Быт | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-59 Ок сек.№2 | 160 | ЦГБ,быт | 6/0,4 | 87 | 44 | 69 | 43.8267 | 27.3917
ТП-60 Ок сек. №1 | 250 | Быт | 6/0,4 | 110 | 84 | 104 | 65.3017 | 26.1207
ТП-60 секция №2 | 250 | быт | 6/0,4 | 137 | 108 | 102 | 76.0393 | 30.4157
ТП-61 Ок сек.1 | 250 | Быт, почта | 6/0,4 | 46 | 101 | 63 | 46.018 | 18.4072
ТП-61 Ок сек.2 | 250 | Быт, почта | 6/0,4 | 35 | 57 | 52 | 31.5552 | 12.6221
ТП-62 Ок сек.№1 | 400 | Насосная | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-62 Ок сек.№2 | 400 | насосная | 6/0,4 | 216 | 210 | 216 | 140.6836 | 35.1709
ТП-63 Ок сек.1 | 400 | Быт, котельная | 6/0,4 | 105 | 93 | 143 | 74.7245 | 18.6811
ТП-63 Ок сек.2 | 320 | Быт, котельная | 6/0,4 | 5 | 10 | 3 | 3.9444 | 1.2326
ТП-64 Ок сек.1 | 250 | Быт | 6/0,4 | 41 | 42 | 22 | 23.009 | 9.2036
ТП-64 Ок сек.2 | 250 | Быт | 6/0,4 | 88 | 85 | 79 | 55.2216 | 22.0886
ТП-65 Ок сек. №1 | 250 | быт | 6/0,4 | 179 | 127 | 148 | 99.4865 | 39.7946
ТП-65 Ок сек. №2 | 250 | Быт, АТС | 6/0,4 | 31 | 44 | 27 | 22.3516 | 8.9406
ТП 66 Ок сек. №1 | 400 | ЗАГС, быт | 6/0,4 | 11 | 11 | 10 | 7.0123 | 1.7531
ТП 66 секция №2 | 400 | Быт, ЗАГС | 6/0,4 | 16 | 36 | 29 | 17.7498 | 4.4375
ТП 67 Ок сек. №2 | 400 | Быт, налоговая, казначейство | 6/0,4 | 101 | 98 | 120 | 69.9035 | 17.4759
ТП-67 Ок сек. №1 | 400 | Налоговая, казначейство,быт | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-68 Ок | 400 | котельная | 6/0,4 | 131 | 153 | 144 | 93.7891 | 23.4473
ТП-69 Ок сек. №1 | 250 | быт | 6/0,4 | 87 | 67 | 90 | 53.4685 | 21.3874
ТП-69 Ок сек. №2 | 250 | Быт | 6/0,4 | 120 | 105 | 51 | 60.4808 | 24.1923
КТП-71 Ок | 400 | Быт | 6/0,4 | 269 | 299 | 220 | 172.6771 | 43.1693
ТП 72 Ок | 100 | скважины | 6/0,4 | 3 | 5 | 4 | 2.6296 | 2.6296
КТП-73 Ок | 100 | поликлиника (резерв) | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-74 Ок | 250 | Быт | 10/0,4 | 107 | 160 | 190 | 100.1439 | 40.0576
ТП-75 Ок сек. №1 | 400 | Быт, очистные, школа,больница | 6/0,4 | 90 | 85 | 74 | 54.5642 | 13.641
ТП-75 Ок сек. №2 | 400 | быт, больница,школа | 6/0,4 | 101 | 130 | 94 | 71.2183 | 17.8046
ТП-76 Ок | 320 | Быт | 6/0,4 | 58 | 73 | 61 | 42.0736 | 13.148
КТП-770 | 400 | Быт | 6/0,4 | 180 | 208 | 155 | 118.9894 | 29.7474
ТП-78 Ок сек. №1 | 250 | Быт | 6/0,4 | 161 | 127 | 119 | 89.1873 | 35.6749
ТП-78 Ок сек. №2 | 250 | Быт, школа | 6/0,4 | 70 | 53 | 78 | 44.0458 | 17.6183
КТП-79 Ок | 160 | Быт | 6/0,4 | 91 | 123 | 101 | 69.027 | 43.1419
КТП-81 Ок | 10 | дачи | 6/0,4 | 21 | 0 | 0 | 4.6018 | 46.018
КТП-82 Ок | 400 | Быт | 6/0,4 | 24 | 19 | 33 | 16.6541 | 4.1635
КТП-83 Ок | 160 | Быт, скважина, насосная | 6/0,4 | 27 | 11 | 10 | 10.5184 | 6.574
КТП-840 | 400 | Быт | 6/0,4 | 78 | 83 | 79 | 52.592 | 13.148
КТП-85 Ок | 400 | Бойлерная, спортшкола | 6/0,4 | 186 | 182 | 182 | 120.5233 | 30.1308
КТП-86 Ок | 400 | котельная | 6/0,4 | 109 | 120 | 119 | 76.2584 | 19.0646
ТП-87 Ок | 400 | котельная | 6/0,4 | 280 | 265 | 266 | 177.7171 | 44.4293
КТП-88 Ок | 250 | котельная | 6/0,4 | 90 | 91 | 87 | 58.7277 | 23.4911
КТП-88А Ок | 250 |  | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-89 Ок | 400 | Быт | 6/0,4 | 37 | 30 | 13 | 17.5307 | 4.3827
КТП-90 Ок | 250 | Быт | 6/0,4 | 41 | 25 | 53 | 26.0769 | 10.4307
КТП-102 Ок | 100 | Быт | 6/0,4 | 53 | 88 | 85 | 49.5241 | 49.5241
КТП-103 Ок | 100 | Быт | 6/0,4 | 35 | 6 | 17 | 12.7097 | 12.7097
КТП-105 Ок | 400 | Д/сад, поликлиника | 6/0,4 | 52 | 76 | 52 | 39.444 | 9.861
ТП-106 Ок | 400 | Быт, котельная | 6/0,4 | 46 | 64 | 66 | 38.5675 | 9.6419
КТП-107 Ок | 100 | Быт | 6/0,4 | 71 | 48 | 99 | 47.7711 | 47.7711
КТП-5.01 Ок | 100 | Быт | 6/0,4 | 37 | 43 | 35 | 25.2003 | 25.2003
РП 21 ж/д |  | быт |  | 91 | 104 | 181 | 82.3941
КТП-13.01 Ок | 250 | Быт | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-13.02 Ок | 250 | Быт | 6/0,4 | 1 | 1 | 0 | 0.43827 | 0.17531
КТП-16.01 Ок | 250 | Быт | 10/0,4 | 90 | 93 | 91 | 60.0425 | 24.017
КТП-19.01 Ок | 100 | Быт | 6/0,4 | 32 | 32 | 40 | 22.7899 | 22.7899
КТП-23.01 Ок сек.1 | 250 | Быт | 6/0,4 | 37 | 43 | 22 | 22.3516 | 8.9406
КТП-23.01 Ок сек.2 | 250 | Быт | 6/0,4 | 3 | 6 | 1 | 2.1913 | 0.87653
КТП-24.01 Ок | 250 | Быт | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-24.02 Ок | 250 | Быт | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0