## Лист1
Сызранский участок - 1 квартал 2026 | [8 empty] | Сызранский участок (заполнять данную таблицу)
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | Класс напряжения, кВ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЗТП-Зб 304 | 400 | п. Варламово д/сад "Радуга", магазин, СКЗ, быт | 6/0,4 | 190 | 153 | 65 | 89.4064 | 22.3516 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 310 | 250 | п. Варламово, КНС | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 307 | 160 | п. Варламово, быт, СКЗ, прачечная | 6/0,4 | 35 | 30 | 17 | 17.9689 | 11.2306 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 308 | 250 | п. Варламово, школа, АТС | 6/0,4 | 120 | 102 | 94 | 69.2461 | 27.6985 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 306 | 250 | п. Варламово, д/сад, газовый модуль, быт | 6/0,4 | 28 | 48 | 62 | 30.2404 | 12.0962 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Тш 205 | 100 | с. Ивашевка, школа, быт | 6/0,4 | 9 | 43 | 31 | 18.1881 | 18.1881 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 111 | 160 | п. Новозаборовский, быт, магазин | 6/0,4 | 11 | 8 | 14 | 7.2314 | 4.5196 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Бш 102 | 400 | п. Варламово, котельная МУП "Райжилкомхоз" | 6/0,4 | 5 | 10 | 25 | 8.7653 | 2.1913 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 912 | 160 | с. Майорское, быт | 6/0,4 | 30 | 40 | 42 | 24.5429 | 15.3393 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 915 | 250 | с. Майорское, быт | 6/0,4 | 37 | 43 | 25 | 23.009 | 9.2036 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 914 | 160 | с. Майорское, быт | 6/0,4 | 17 | 9 | 15 | 8.9845 | 5.6153 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Р 302 | 100 | п. Лесная Поляна, быт, производ. База ООО "Садовод" | 10/0,4 | 20 | 10 | 47 | 16.8733 | 16.8733 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ус 316 | 400 | с. Усинское, пекарня, быт | 10/0,4 | 28 | 35 | 30 | 20.3794 | 5.0949 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Дз 601 | 400 | с. Новогубино, мед. Пункт, быт | 6/0,4 | 20 | 50 | 31 | 22.1325 | 5.5331 |  |  |  | 0 | 0
КТП-П 911 | 250 | п. Сборный, амбулатория, газовый модуль, узел связи, магазин, СДК, быт | 6/0,4 | 63 | 73 | 64 | 43.8267 | 17.5307 |  |  |  | 0 | 0
КТП-П 919 | 100 | п. Сборный, очистные сооружения | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
КТП-П 912 | 100 | п. Сборный, быт | 6/0,4 | 35 | 16 | 12 | 13.8054 | 13.8054 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ф 406 | 100 | п. Балашейка, КНС | 6/0,4 | 15 | 25 | 41 | 17.7498 | 17.7498 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ф 412 | 100 | п. Балашейка, водозабор | 6/0,4 | 10 | 9 | 10 | 6.3549 | 6.3549 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 203 | 630 | п. Балашейка, пожарная часть, аптека, магазин, контора балашейского ЖКХ, СДК, пекарня, кафе, филиал "Сызраньгрузавто", быт | 10/0,4 | 210 | 270 | 240 | 157.776 | 25.0438 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 208, тр 1 | 400 | п. Балашейка, ФАП, столовая, магазин, деревообраб. Цех, быт | 10/0,4 | 195 | 130 | 120 | 97.5143 | 24.3786 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 208, тр 2 | 400 |  | 10/0,4 | 45 | 25 | 45 | 25.2003 | 6.3001 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ф 3110, тр 1 | 400 | п. Балашейка, дет. Сад, администрация, газовый модуль, почта, магазин, быт | 6/0,4 | 45 | 140 | 55 | 52.592 | 13.148 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ф 3110, тр 2 | 250 |  | 6/0,4 | 95 | 120 | 80 | 64.6443 | 25.8577 |  |  |  | 0 | 0
КТП- 3109, тр 1 | 160 | п. Балашейка, водозабор, школа, магазин, быт | 6/0,4 | 35 | 24 | 29 | 19.2837 | 12.0523 |  |  |  | 0 | 0
КТП- 3109, тр 2 | 160 |  | 6/0,4 | 102 | 158 | 142 | 88.0916 | 55.0573 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 304 | 100 | п. Балашейка, быт | 10/0,4 | 50 | 40 | 35 | 27.3917 | 27.3917 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 420 | 250 | с. Жемковка, МТС, зерноток | 10/0,4 | 27.8 | 32.2 | 36 | 21.0368 | 8.4147 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 421 | 250 | с. Заборовка, | 10/0,4 | 22 | 40 | 18 | 17.5307 | 7.0123 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 419 | 100 | с. Заборовка, быт | 10/0,4 | 28 | 22.6 | 19.2 | 15.2955 | 15.2955 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 418 | 100 | с. Заборовка, быт | 10/0,4 | 18 | 63 | 44 | 27.3917 | 27.3917 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 315 | 315 | п. Варламово, котельная МУП "Райжилкомхоз" | 6/0,4 | 14 | 14 | 18 | 10.0801 | 3.2 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 313 | 160 | п. Варламово, ЦРБ, газовый модуль | 6/0,4 | 120 | 98 | 102 | 70.1227 | 43.8267 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 326 | 160 | п. Варламово, быт, магазин | 6/0,4 | 75 | 75 | 100 | 54.7833 | 34.2396 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 316 | 250 | п. Варламово, быт, магазин | 6/0,4 | 74 | 122 | 87 | 62.0147 | 24.8059 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 314 | 63 | п. Варламово, ДЮСШ, быт | 6/0,4 | 9 | 11 | 3 | 5.0401 | 8.0001 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 322 | 100 | п. Варламово, водозабор | 6/0,4 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 8.2832 | 8.2832 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 302 | 160 | п. Варламово, быт, магазин | 6/0,4 | 43 | 37 | 41 | 26.5151 | 16.572 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 303 | 250 | п. Варламово, быт, магазин, СКЗ | 6/0,4 | 95 | 81 | 140 | 69.2461 | 27.6985 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Тш 509 | 100 | с. Рамено, дет. Сад, быт | 6/0,4 | 60 | 53 | 72 | 40.5397 | 40.5397 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 421 | 250 | с. Заборовка, школа, газовый модуль, вышка сотовой связи, администрация | 10/0,4 | 22 | 40 | 18 | 17.5307 | 7.0123 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 405 | 400 | с. Заборовка, пилорама, кафе | 10/0,4 | 0 | 30 | 0 | 6.574 | 1.6435 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Рч 1013 | 100 | с. Ст. Рачейка, быт | 10/0,4 | 38 | 46 | 49 | 29.1447 | 29.1447 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Рч 612, тр. 1 | 630 | с. Ст. Рачейка, противотуберкулез. Санаторий | 10/0,4 | 210 | 192 | 201 | 132.1374 | 20.9742 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Рч 612, тр.2 | 630 | с. Ст. Рачейка, противотуберкулез. Санаторий | 10/0,4 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
КТП-Рч 613 | 100 | с. Ст. Рачейка, дет. Сад | 10/0,4 | 48.4 | 55.4 | 50.2 | 33.7465 | 33.7465 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Бл 111 | 100 | с. Уваровка, быт | 6/0,4 | 110 | 130 | 90 | 72.314 | 72.314 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Нр 205 | 100 | с. Новая Рачейка, пекарня, киоск, быт | 6/0,4 | 60 | 55.2 | 41 | 34.2286 | 34.2286 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Нр 104 | 100 | с. Новая Рачейка, водозабор | 6/0,4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 8.9406 | 8.9406 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Тр 105 | 160 | с. Чекалино, газовый модуль, дет. Сад, быт | 6/0,4 | 31 | 18 | 32 | 17.7498 | 11.0936 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Тш 608 | 100 | с. Чекалино, быт | 6/0,4 | 27 | 9 | 11 | 10.2993 | 10.2993 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Тр 206 | 250 | с. Троицкое, котельная, быт | 6/0,4 | 16 | 20 | 27 | 13.8054 | 5.5222 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Тр 207 | 250 | с. Троицкое, поликлиника, быт | 6/0,4 | 10 | 24 | 18 | 11.3949 | 4.558 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Тш 202 | 180 | с. Ивашевка, котельная | 6/0,4 | 15 | 17 | 17 | 10.7375 | 5.9653 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Тр 402 | 400 | с. Троицкое, вышка сотовой связи | 6/0,4 | 2 | 2 | 2 | 1.3148 | 0.3287 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ус 205 | 250 | с. Усинское, дет. Сад, газовый модуль, быт | 10/0,4 | 62 | 53.6 | 49.7 | 36.2227 | 14.4891 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Кс 806 | 160 | с. Демидовка, быт | 10/0,4 | 20 | 14 | 31 | 14.2437 | 8.9023 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 112 | 160 | п. Новозаборовский, АТС, администрация, СДК, быт | 6/0,4 | 40 | 48 | 61 | 32.6509 | 20.4068 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 711, тр 1 | 160 | п. Балашейка, водозабор | 10/0,4 | 25 | 30 | 27 | 17.9689 | 11.2306 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 711, тр 2 (резерв) | 160 | п. Балашейка, водозабор | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ф 3915 | 250 | с. Ст. Балашейка, церковь, быт | 6/0,4 | 127 | 93 | 67 | 62.8913 | 25.1565 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 214 | 160 | п. Балашейка, произв. База (не работает) | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 410 | 250 | с. Заборовка, водозабор, ферма, быт | 10/0,4 | 40 | 31 | 48 | 26.0769 | 10.4307 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 425 | 160 | с. Заборовка, быт | 10/0,4 | 25 | 10 | 12 | 10.2993 | 6.437 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 108 | 160 | п. Береговой, быт | 10/0,4 | 2.2 | 2.2 | 6 | 2.279 | 1.4244 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 203 | 100 | п. Золотой, животноводческая ферма | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 405 | 160 | с. Старый Тукшум, быт | 10/0,4 | 3.5 | 9.8 | 6.8 | 4.4046 | 2.7529 |  |  |  | 0 | 0
КТП-К 205 | 160 | с. Кузькино, школа | 10/0,4 | 19.8 | 19.4 | 17.8 | 12.4906 | 7.8066 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Л 402 | 400 | с. Львовка, быт | 6/0,4 | 32 | 32 | 34 | 21.4751 | 5.3688 |  |  |  | 0 | 0
КТП-М 111 | 100 | с. Муранка, б/о Сосновы й бор | 10/0,4 | 20 | 21 | 14 | 12.0523 | 12.0523 |  |  |  | 0 | 0
КТП-М 112 | 250 | с. Муранка, быт | 10/0,4 | 35.8 | 40.2 | 28.3 | 22.8556 | 9.1422 |  |  |  | 0 | 0
КТП-М 113 | 160 | с. Муранка, быт | 10/0,4 | 23 | 38 | 27.6 | 19.4152 | 12.1345 |  |  |  | 0 | 0
КТП-М 206 | 250 | с. Муранка, быт | 10/0,4 | 219.4 | 117.9 | 209.9 | 119.9098 | 47.9639 |  |  |  | 0 | 0
КТП-М 208 | 250 | с. Муранка, быт | 10/0,4 | 106.2 | 72.3 | 101.3 | 61.3135 | 24.5254 |  |  |  | 0 | 0
КТП-М 501 | 100 | с. Муранка, водозабор | 10/0,4 | 7 | 5.8 | 6.5 | 4.2293 | 4.2293 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Н 117 | 160 | п. Луговской, школа, отопительный модуль | 10/0,4 | 33.5 | 21.3 | 20.3 | 16.4569 | 10.2856 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Н 203 | 160 | с. Новодевичье, дет. Сад | 10/0,4 | 44.4 | 37.3 | 18.4 | 21.9352 | 13.7095 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Н 205 | 40 | с. Новодевичье, быт | 10/0,4 | 2 | 5 | 7 | 3.0679 | 7.6697 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Н 210 | 400 | с. Новодевичье, школа | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Н 210 с.2 | 400 | с. Новодевичье, школа | 10/0,4 | 37 | 28 | 61 | 27.6108 | 6.9027 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Н 302 | 400 | с. Новодевичье, быт | 10/0,4 | 13.2 | 28.2 | 14.4 | 12.2276 | 3.0569 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Н 304 | 100 | с. Новодевичье, молокоприемный пункт | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Н 307 | 250 | с. Новодевичье, быт | 10/0,4 | 35.2 | 51.8 | 80 | 36.5953 | 14.6381 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Н 308 | 100 | с. Новодевичье, швейная фабрика | 10/0,4 | 40.8 | 47.1 | 45.9 | 29.32 | 29.32 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Н 412 | 250 | с. Климовка, быт | 10/0,4 | 63.5 | 44.3 | 62.3 | 37.2746 | 14.9098 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Н 501 | 63 | с. Подвалье, водозабор | 10/0,4 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | 4.4265 | 7.0262 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Н 502 | 63 | с. Подвалье, быт(дачи) | 10/0,4 | 12.8 | 10 | 6 | 6.311 | 10.0175 |  |  |  | 0 | 0
ТП-С 201, тр. 1 | 400 | п. Волжский Утес, быт | 10/0,4 | 280 | 320 | 308 | 198.9731 | 49.7433 |  |  |  | 0 | 0
ТП-С 201, тр. 2 | 400 |  | 10/0,4 | 72 | 78 | 101 | 55.0025 | 13.7506 |  |  |  | 0 | 0
ТП-С 201, тр. 3 | 250 |  | 10/0,4 | 122 | 104 | 89 | 69.027 | 27.6108 |  |  |  | 0 | 0
ТП-С 201, тр. 4 | 250 |  | 10/0,4 | 75 | 83 | 90 | 54.3451 | 21.738 |  |  |  | 0 | 0
ТП-С 301, тр. 1 | 630 | п. Волжский Утес, школа, дет. Сад, администрация, офис врача ОП, магазин, быт | 10/0,4 | 208 | 249 | 264 | 157.9951 | 25.0786 |  |  |  | 0 | 0
ТП-С 301, тр. 2 | 630 |  | 10/0,4 | 146 | 183 | 194 | 114.6067 | 18.1915 |  |  |  | 0 | 0
КТП-С 302, тр. 1 | 250 | п. Волжский Утес, быт | 10/0,4 | 93 | 101 | 96 | 63.5487 | 25.4195 |  |  |  | 0 | 0
КТП-С 302, тр. 2 | 250 |  | 10/0,4 | 43 | 52 | 38 | 29.1447 | 11.6579 |  |  |  | 0 | 0
КТП-С 1002 | 100 | СНТ Дубрава п. Волжский Утес, | 10/0,4 | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.21913 |  |  |  | 0 | 0
КТП-С 1012 | 100 | с. Комаровка, садовое товарищ. "Лешев Овраг" | 10/0,4 | 1.6 | 2.5 | 0.7 | 1.0518 | 1.0518 |  |  |  | 0 | 0
КТП-У 204, тр 1 | 160 | с. Усолье, школа, офис врача ОП, магазин, быт | 10/0,4 | 50.9 | 52.4 | 61.3 | 36.0693 | 22.5433 |  |  |  | 0 | 0
КТП-У 204, тр 2 | 100 |  | 10/0,4 | 25.7 | 40.7 | 30.9 | 21.3217 | 21.3217 |  |  |  | 0 | 0
КТП-У 1001 | 250 | с. Усолье, быт | 10/0,4 | 25.8 | 33.8 | 43.6 | 22.6146 | 9.0458 |  |  |  | 0 | 0
КТП-У 1202 | 160 | с. Усолье, учебное хозяйство УСХК | 10/0,4 | 0 | 8.2 | 0 | 1.7969 | 1.1231 |  |  |  | 0 | 0
КТП-У 202 | 250 | с. Усолье, Пансионат ветеранов труда | 10/0,4 | 107 | 103 | 130 | 74.5053 | 29.8021 |  |  |  | 0 | 0
КТП-У 203 | 100 | с. Усолье, быт | 10/0,4 | 47.5 | 16.3 | 21 | 18.5825 | 18.5825 |  |  |  | 0 | 0
КТП-У 407 | 25 | п. Ульяновец, фермерское хозяйство | 10/0,4 | 1.6 | 2.8 | 1.7 | 1.3367 | 5.3469 |  |  |  | 0 | 0
КТП-У 601, тр. 1 | 250 | с. Ольгино, водозабор | 10/0,4 | 19 | 20 | 20.5 | 13.0384 | 5.2154 |  |  |  | 0 | 0
КТП-У 601, тр. 2 (резерв) | 250 | с. Ольгино, водозабор | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
КТП-У 107 | 630 | с. Львовка, б/о голубая гавань | 10/0,4 | 12 | 23 | 15 | 10.9567 | 1.7392 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 115 | 250 | с. Бичевная, быт, магазин, офис врача ОП | 10/0,4 | 33.5 | 38.2 | 31.2 | 22.5488 | 9.0195 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 310 | 250 | п. Пионер, водозабор | 10/0,4 | 16 | 14 | 16 | 10.0801 | 4.0321 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 407 | 160 | с. Шигоны, призывной пункт, редакция газеты "Время" | 10/0,4 | 10.7 | 9.5 | 4.7 | 5.4564 | 3.4103 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 415 | 160 | с. Шигоны, быт, магазин, сельхозтехника, отопительный модуль | 10/0,4 | 37.7 | 48.8 | 55.4 | 31.095 | 19.4344 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 418 | 250 | с. Шигоны, быт | 10/0,4 | 76.9 | 92 | 56.6 | 49.4146 | 19.7658 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
КТП-Ш 419 | 250 | с. Шигоны, быт | 10/0,4 | 50.3 | 33.4 | 34.6 | 25.9235 | 10.3694 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 420 | 250 | с. Шигоны, быт | 10/0,4 | 37.7 | 47.6 | 34.1 | 26.1645 | 10.4658 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 506 | 250 | с. Шигоны, быт, зерноток | 10/0,4 | 29.2 | 29.8 | 22.9 | 17.947 | 7.1788 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 508 | 560 | с. Шигоны, база Шигонского у-ка ЗАО"ССК", столярный цех, нежил.помещения РТП | 10/0,4 | 56.7 | 41.6 | 40.5 | 30.4157 | 5.4314 |  |  |  | 0 | #REF!
КТП-Ш 509 | 400 | с. Шигоны, пилорама | 10/0,4 | 6 | 2 | 0 | 1.7531 | 0.43827 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 520 | 100 | с. Шигоны, быт, отопительный модуль | 10/0,4 | 32.2 | 42.1 | 37.1 | 24.4115 | 24.4115 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 521 | 100 | с. Шигоны, быт, отопительный модуль | 10/0,4 | 18.4 | 23.5 | 16.8 | 12.8631 | 12.8631 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 615 | 100 | с. Малячкино, водозабор | 10/0,4 | 1 | 4.1 | 1.6 | 1.4682 | 1.4682 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 616 |  | отключен | 10/0,4 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 709 | 160 | с. Шигоны, быт | 10/0,4 | 54 | 51 | 44 | 32.6509 | 20.4068 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 911 | 250 | с. Шигоны, Шигонская ЦРБ | 10/0,4 | 91.3 | 73.5 | 110 | 60.2178 | 24.0871 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 1303 | 400 | п. Междуреченск, больница, насосная, школа, дет. Сад, газовый модуль, кафе, магазин, рынок, церковь, быт | 6/0,4 | 198 | 261 | 228 | 150.5446 | 37.6362 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 1302 | 250 | п. Междуреченск, очистные сооружения, магазин, быт | 6/0,4 | 54 | 55 | 91 | 43.8267 | 17.5307 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 1304 | 400 | п. Междуреченск, пожарная часть, водокомплекс, администрация, СДК, муз. Школа, магазин, быт | 6/0,4 | 86 | 80 | 100 | 58.2895 | 14.5724 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 1305 | 400 | п. Междуреченск, магазин, быт | 6/0,4 | 220 | 256 | 187 | 145.2854 | 36.3214 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 1307 | 160 | п. Междуреченск, быт | 6/0,4 | 114.3 | 95.8 | 89.7 | 65.6962 | 41.0601 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 1308 | 250 | п. Междуреченск, быт | 6/0,4 | 250 | 111 | 227 | 128.8504 | 51.5402 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 1306 | 400 | п. Междуреченск, магазин, почта, аптека, сбербанк, быт | 6/0,4 | 82 | 115 | 67 | 57.8512 | 14.4628 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 1301 | 160 | п. Междуреченск, ООО "Быткомфорт" | 6/0,4 | 97.1 | 100 | 87 | 62.2558 | 38.9099 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 801 | 400 | ЖБК, котельная, водокомплекс, дет. Сад, СДК, быт | 6/0,4 | 218 | 174 | 196 | 128.8504 | 32.2126 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 802 | 250 | с. Переволоки, скважина №1, СТО, магазин, пилорама, кафе, рынок, АЗС, быт | 6/0,4 | 180 | 190 | 226 | 130.6035 | 52.2414 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 803 | 400 | с. Переволоки, скважина №2, церковь, кафе, быт | 6/0,4 | 155 | 197 | 235 | 128.6313 | 32.1578 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб 301 | 100 | б/о "Турист" | 10/0,4 | 20 | 12 | 18 | 10.9567 | 10.9567 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб 401 | 25 | с. Печерское, быт | 10/0,4 | 10 | 0 | 0 | 2.1913 | 8.7653 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб 510 | 400 | с. Печерское, | 10/0,4 | 30 | 40 | 45 | 25.2003 | 6.3001 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб 507 | 250 | с. Печерское, водозабор, магазин, быт | 10/0,4 | 100 | 75 | 104 | 61.1382 | 24.4553 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб 501 | 250 | с. Печерское, водозабор, амбулатория, магазин, быт | 10/0,4 | 31.8 | 51.5 | 46.7 | 28.4873 | 11.3949 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб 503 | 250 | с. Печерское, администрация, быт | 10/0,4 | 61.3 | 35.4 | 16.6 | 24.8278 | 9.9311 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб 505 | 250 | с. Печерское, школа, аптека, почта, магазин, церковь, быт | 10/0,4 | 157 | 117 | 64 | 74.0671 | 29.6268 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб 509 | 250 | с. Печерское, водозабор, АЗС, быт | 10/0,4 | 223 | 236 | 160 | 135.6435 | 54.2574 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб 506 | 250 | с. Печерское, дет. Сад, СДК | 10/0,4 | 0.2 | 5 | 6 | 2.4543 | 0.98172 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб404 | 250 | с. Печерское, быт | 10/0,4 | 116.8 | 95.2 | 98 | 67.9313 | 27.1725 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб 610 | 400 | с. Кр. Мироново, турбаза | 10/0,4 | 26.1 | 12 | 20 | 12.7316 | 3.1829 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб 701 | 160 | с. Образцово, дачи, быт | 10/0,4 | 125.1 | 104.9 | 99 | 72.0949 | 45.0593 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 1001 | 160 | п. Междуреченск, котельная | 6/0,4 | 48.1 | 49 | 52.2 | 32.7166 | 20.4479 |  |  |  | 0 | #VALUE!
КТП-Пб 513 | 100 | с. Печерское, СДК | 10/0,4 | 0 | 6.2 | 6.5 | 2.783 | 2.783 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб 604 | 630 | с. Кр. Мироново, турбаза | 10/0,4 | 279 | 247.2 | 250 | 170.0913 | 26.9986 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 806 | 160 | с. Шигоны, быт | 10/0,4 | 28 | 19.5 | 13.5 | 13.3671 | 8.3545 |  |  |  | 0 | 0
ТП-М 107 | 630 | Турбаза " Золотые пески" | 10/0,4 | 1 | 6 | 2 | 1.9722 | 0.31305 |  |  |  | 0 | 0
КТП-М 110 | 400 | б/о "Сосновый бор" | 10/0,4 | 89 | 105 | 98 | 63.9869 | 15.9967 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 702 | 100 | с. Образцово, дачи | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 701 | 180 | с. Образцово, дачи | 6/0,4 | 20 | 26 | 37 | 18.1881 | 10.1045 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 704 | 250 | с. Образцово, дачи | 6/0,4 | 0 | 8 | 0 | 1.7531 | 0.70123 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 705 | 250 | с. Образцово, дачи | 6/0,4 | 20 | 2 | 2 | 5.2592 | 2.1037 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 706 | 400 | с. Образцово, дачи | 6/0,4 | 0 | 0 | 10 | 2.1913 | 0.54783 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 707 |  |  | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 708 | 160 | с. Образцово, дачи | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 709 | 250 | с. Образцово, дачи | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #REF!
КТП-Пер 710 | 160 | с. Образцово, дачи | 6/0,4 | 12 | 0 | 0 | 2.6296 | 1.6435 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
КТП-Пер 711 | 160 | с. Образцово, дачи | 6/0,4 | 1 | 2 | 2 | 1.0957 | 0.68479 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 712 | 250 | с. Образцово, дачи | 6/0,4 | 10 | 4 | 3 | 3.7253 | 1.4901
КТП-Пер 713 | 250 | с. Образцово, дачи | 6/0,4 | 0 | 10 | 0 | 2.1913 | 0.87653
КТП-Пер 714 | 25 | с. Образцово, дачи | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пер 715 | 160 | с. Образцово, дачи | 6/0,4 | 3 | 3 | 2 | 1.7531 | 1.0957
КТП-Пер 716 | 100 | с. Образцово, дачи | 6/0,4 | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.87653
КТП-Пер 717 | 100 | с. Образцово, дачи | 6/0,4 | 2 | 1 | 17 | 4.3827 | 4.3827
КТП-Пер 718 | 250 | с. Образцово, дачи | 6/0,4 | 4 | 5 | 4 | 2.8487 | 1.1395
КТП-Пер 719 с1 | 630 | с. Образцово, дачи | 6/0,4 | 23 | 26 | 25 | 16.2159 | 2.5739
КТП-Пер 719 с2 | 630 | с. Образцово, дачи | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пер 721 |  |  | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
КТП-Пер 726 | 250 | с. Образцово, дачи | 6/0,4 | 0 | 8 | 0 | 1.7531 | 0.70123