## Лист1
Центральный участок - 1 квартал 2026
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | Класс напряжения | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЦРП-3 секция№1 | 180 | театр, ГОиЧС | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
ЦРП-3 секция №2 | 180 | театр, ГОиЧС | 6/0,4 | 94 | 55 | 75 | 49.0859 | 27.2699
КТП-1 | 250 | быт | 6/0,4 | 104 | 160 | 145 | 89.6255 | 35.8502
ТП-2 | 400 | быт | 6/0,4 | 217 | 127 | 155 | 109.3475 | 27.3369
ТП 3 секция №1 | 400 | дет.сад, колледж, быт | 6/0,4 | 120 | 115 | 80 | 69.027 | 17.2568
ТП 3 секция №2 | 400 | котельная, колледж,быт, Горгаз | 6/0,4 | 102 | 123 | 120 | 75.601 | 18.9002
КТП - 4 | 250 | быт | 6/0,4 | 54 | 108 | 70 | 50.8389 | 20.3356
КТП -насосная 4 | 250 | насоная | 6/0,4 | 156 | 198 | 175 | 115.9215 | 46.3686
ТП - 5 секция № 1 | 400 | быт, стадион | 6/0,4 | 34.5 | 68 | 91 | 42.4023 | 10.6006
ТП-5 секция № 2 | 400 | быт, стадион | 6/0,4 | 209 | 277.5 | 226.5 | 156.2421 | 39.0605
ТП-7 секция №1 | 400 | быт, дворец творчества для детей | 6/0,4 | 55 | 56 | 60 | 37.4718 | 9.368
ТП-7 секция №2 | 400 | быт, дворец творчества для детей | 6/0,4 | 110 | 94 | 74 | 60.9191 | 15.2298
ТП-9 секция № 1 | 400 | быт, отделение СГЭУ | 6/0,4 | 70 | 68 | 83 | 48.4285 | 12.1071
ТП-9 секция №2 | 400 | быт, скорая помощь | 6/0,4 | 163.5 | 122.5 | 120 | 88.9681 | 22.242
ТП-11 секция №1 | 400 | быт | 6/0,4 | 17 | 22 | 22 | 13.3671 | 3.3418
ТП-11 секция №2 | 400 | быт | 6/0,4 | 137 | 129 | 190 | 99.9248 | 24.9812
ТП-12 секция №1 | 400 | быт, поликлиника,ЦТП | 6/0,4 | 64 | 78 | 97 | 52.3729 | 13.0932
ТП-12 секция №2 | 400 | быт, КЭЧ | 6/0,4 | 11 | 17 | 3 | 6.7931 | 1.6983
ТП-13 секция №1 | 400 | быт, Сбербанк (центр.офис),РКЦ ЦБ, городской суд | 6/0,4 | 133 | 122 | 100 | 77.7923 | 19.4481
ТП -13 секция №2 | 400 | быт,сбербанк(центр.офис), РКЦ ЦБ, ОВО | 6/0,4 | 198 | 197 | 203 | 131.0417 | 32.7604
ТП -16 секция №1 | 400 | быт, КБО | 6/0,4 | 120 | 87 | 110 | 69.4653 | 17.3663
ТП-16 секция №2 | 400 | быт,КБО | 6/0,4 | 88 | 92 | 87 | 58.5086 | 14.6272
ТП - 17 | 400 | быт, поликлиника | 6/0,4 | 107 | 89 | 83 | 61.1382 | 15.2846
ТП-18 | 400 | быт, филиал института им.Татищева | 6/0,4 | 431 | 375 | 366 | 256.8243 | 64.2061
ТП - 20 секция №1 | 1000 | хлебзавод, пенс.фонд,рынок,быт | 6/0,4 | 187 | 269.5 | 217 | 147.5863 | 14.7586
ТП-20 секция №2 | 1000 | хлебзавод, пенс.фонд,рынок,быт, собор | 6/0,4 | 423 | 410 | 483 | 288.3795 | 28.8379
ТП-21 секция №1 | 400 | быт, музей, мед.училище | 6/0,4 | 195 | 207 | 214 | 134.9861 | 33.7465
ТП-21 секция №2 | 400 | быт,музей,мед.училище | 6/0,4 | 357 | 312 | 354 | 224.1734 | 56.0434
КТП-22 | 400 | колледж искусств, рынок, быт | 6/0,4 | 201 | 200 | 225.5 | 137.287 | 34.3218
ТП-28 секция №1 | 400 | школа,, спортшкола,быт | 6/0,4 | 115 | 103 | 122 | 74.5053 | 18.6263
ТП-28 секция №2 | 400 | школа,ЦТП,быт | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
КТП-33 | 400 | реч.порт | 6/0,4 | 10 | 2 | 8 | 4.3827 | 1.0957
КТП-34 | 400 | быт | 6/0,4 | 155 | 185 | 189 | 115.9215 | 28.9804
КТП-35 | 250 | быт | 6/0,4 | 168 | 195 | 159 | 114.3876 | 45.755
ТП-37 секция №1 | 630 | гор.дума,население,торг.центр | 6/0,4 | 92.5 | 71 | 92 | 55.9886 | 8.8871
ТП-37 секция №2 | 630 | гор.дума,население,торг.центр | 6/0,4 | 186 | 153 | 181 | 113.9493 | 18.0872
ТП-41 | 400 | быт | 6/0,4 | 285 | 213 | 277 | 169.8283 | 42.4571
ТП-43 | 180 | школа,быт | 6/0,4 | 80 | 68 | 71 | 47.9902 | 26.6612
ТП-44 секция №1 | 400 | реч.порт, котельная, | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
ТП-44 секция №2 | 400 | реч.порт,котельная | 6/0,4 | 38 | 40 | 38 | 25.4195 | 6.3549
ТП-46 секция №1 | 630 | прокуратура,налоговая инспекция, налоговая полуция, управление казначейства, военкоммат, быт,РОВД | 6/0,4 | 120 | 112 | 135 | 80.4219 | 12.7654
ТП-46 секция №2 | 400 | прокуратура,налоговая инспекция, налоговая полуция, управление казначейства, военкоммат, быт, РОВД | 6/0,4 | 201 | 198 | 252 | 142.6558 | 35.6639
ТП-48 секция№1 | 400 | ФСБ.ФСО,РОВД, УВД, быт | 6/0,4 | 70 | 80 | 109 | 56.7555 | 14.1889
ТП-48 секция№2 | 400 | ФСБ.ФСО,РОВД, УВД, быт | 6/0,4 | 27 | 10 | 6 | 9.4227 | 2.3557
ТП-50 секция №1 | 630 | быт | 6/0,4 | 141 | 92 | 122 | 77.7923 | 12.348
ТП-50секция№2 | 630 | ЦТП,быт | 6/0,4 | 136 | 179 | 144 | 100.5822 | 15.9654
ТП -51 | 400 | быт | 6/0,4 | 133 | 136 | 132 | 87.8725 | 21.9681
КТП-52 | 250 | госпиталь,быт | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
ТП-55 | 400 | быт,котельная | 6/0,4 | 284 | 220 | 240 | 163.0352 | 40.7588
КТП-56 | 180 | быт | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
ТП-58 секция №1 | 400 | мировой суд,котельная, баня, быт | 6/0,4 | 21.5 | 40.7 | 23 | 18.6702 | 4.6675
ТП-58секция №2 | 400 | СамГТУ,рег.палата,котельная, военная коммендатура, быт | 6/0,4 | 76 | 102 | 75 | 55.4407 | 13.8602
КТП-60 | 250 | быт | 6/0,4 | 128.5 | 146 | 122 | 86.8864 | 34.7545
ТП-62секция №1 | 250 | быт | 6/0,4 | 32 | 32 | 37 | 22.1325 | 8.853
ТП-62секция №2 | 400 | быт | 6/0,4 | 86 | 82 | 73 | 52.8111 | 13.2028
ТП - 64 | 400 | школа,быт, СЭС | 6/0,4 | 265 | 220 | 180 | 145.7237 | 36.4309
ТП-67 | 180 | трансп.прокуратура, быт | 6/0,4 | 65 | 94.5 | 50 | 45.9084 | 25.5047
ТП-68 | 250 | гимназия, Администрация,быт | 6/0,4 | 89 | 204 | 92 | 84.3663 | 33.7465
КТП-72 | 180 | быт | 6/0,4 | 157 | 164 | 112 | 94.8847 | 52.7137
КТП-74 | 250 | быт | 6/0,4 | 221.5 | 195 | 224 | 140.3549 | 56.142
ТП-75 секция №1 | 320 | дет.сад,быт | 6/0,4 | 114 | 126 | 81 | 70.3418 | 21.9818
ТП-75 секция №2 | 320 | дет.сад,быт | 6/0,4 | 160 | 112 | 130 | 88.0916 | 27.5286
ТП-78 | 400 | быт | 6/0,4 | 106 | 121 | 133 | 78.888 | 19.722
ТП-79 | 250 | дет.сад,быт | 6/0,4 | 37 | 53 | 51 | 30.8978 | 12.3591
КТП-81 | 200 | быт | 6/0,4 | 102 | 138 | 108 | 76.2584 | 38.1292
ТП-83 | 320 | школа, дет.сад, быт | 6/0,4 | 114 | 90.5 | 143 | 76.1488 | 23.7965
ТП-84 секция №1 | 400 | наркодиспансер, быт | 6/0,4 | 35 | 31 | 40 | 23.2281 | 5.807
ТП-84 секция№2 | 400 | техникум,быт | 6/0,4 | 152 | 150 | 114 | 91.1595 | 22.7899
ТП-86 секция №1 | 320 | быт,АЗС | 6/0,4 | 19 | 20 | 32 | 15.5585 | 4.862
ТП-86 секция №2 | 400 | быт,АЗС | 6/0,4 | 240 | 187 | 198 | 136.9583 | 34.2396
ТП-89 | 160 | быт | 6/0,4 | 66 | 56 | 50 | 37.6909 | 23.5568
ТП-94 | 400 | быт | 6/0,4 | 96 | 70 | 59 | 49.305 | 12.3262
ТП-95 секция №1 | 400 | автовозал,рынок | 6/0,4 | 75.5 | 85 | 56 | 47.4424 | 11.8606
ТП-95секция№2 | 400 | автовокзал,рынок | 6/0,4 | 30.5 | 61 | 59.5 | 33.0891 | 8.2723
ТП-100секция №1 | 250 | дет.сад,быт | 6/0,4 | 53 | 33 | 69 | 33.9657 | 13.5863
ТП-100 секция №2 | 250 | дет.сад,быт | 6/0,4 | 103 | 92.5 | 137 | 72.8618 | 29.1447
ТП-103 | 180 | быт | 6/0,4 | 47 | 25 | 30 | 22.3516 | 12.4176
ТП-107 | 320 | быт | 6/0,4 | 303 | 219 | 210 | 160.4056 | 50.1268
КТП-111 | 160 | быт | 6/0,4 | 48 | 38 | 12 | 21.4751 | 13.4219
ТП-113 | 400 | поликлиника,госпиталь,быт | 6/0,4 | 180 | 178 | 224 | 127.5356 | 31.8839
ТП-129 | 180 | школа,быт | 6/0,4 | 84 | 94 | 96.5 | 60.1521 | 33.4178
КТП-130 | 400 | школа,быт | 6/0,4 | 250 | 266 | 221 | 161.5013 | 40.3753
ТП-131 | 400 | "Транс-нефть" (центр.офис), быт | 6/0,4 | 63 | 44 | 39 | 31.9935 | 7.9984
ТП-139 | 630 | рынок, быт | 6/0,4 | 359 | 458 | 310 | 246.9633 | 39.2005
КТП-140 | 180 | быт | 6/0,4 | 170 | 148 | 204 | 114.3876 | 63.5487
КТП-141 | 200 | госпиталь,быт | 6/0,4 | 54 | 37 | 48 | 30.4595 | 15.2298
ТП-145 | 400 | школа, диспансер, быт | 6/0,4 | 402 | 265 | 300 | 211.9019 | 52.9755
КТП-154 | 180 | быт | 6/0,4 | 136 | 146 | 91 | 81.7367 | 45.4093
ТП-156 | 400 | СамГТУ, Администрация, быт | 6/0,4 | 73 | 64 | 60 | 43.1693 | 10.7923
ТП-159 | 400 | быт | 6/0,4 | 148 | 104.5 | 143.5 | 86.7768 | 21.6942
ТП-162секция №1 | 400 | КЖКХ,быт | 6/0,4 | 138 | 143 | 142 | 92.6934 | 23.1733
ТП-162секция №2 | 400 | КЖКХ,быт | 6/0,4 | 53 | 58 | 27 | 30.2404 | 7.5601
ТП-163секция №1 | 630 | ЦТП,пенс.фонд,быт.дет.сад | 6/0,4 | 318 | 267 | 292 | 192.1799 | 30.5048
ТП-163секция№2 | 630 | ЦТП,пенс.фонд,быт,дет.сад | 6/0,4 | 140 | 113 | 124 | 82.6133 | 13.1132
КТП-169 | 400 | быт | 6/0,4 | 364 | 414 | 411 | 260.5495 | 65.1374
ТП-171секция№1 | 630 | ЦТП,быт | 6/0,4 | 63 | 45 | 78 | 40.7588 | 6.4697
ТП-171секция№2 | 400 | быт,ЦТП | 6/0,4 | 85 | 59 | 75 | 47.9902 | 11.9976
КТП-330 | 180 | быт | 6/0,4 | 160 | 180 | 130 | 102.9927 | 57.2181
КТП-331 с.1 | 630 | быт | 6/0,4 | 23 | 8 | 12 | 9.4227 | 1.4957
КТП-331 с.2 | 630 | быт | 6/0,4 | 14 | 9 | 12 | 7.6697 | 1.2174
КТП-332 | 400 | быт | 6/0,4 | 343 | 344 | 366.5 | 230.857 | 57.7142
КТП-333 | 250 | быт | 6/0,4 | 228 | 115 | 150 | 108.0327 | 43.2131
ТП-336секция№1 | 630 | ЗАО "ССК", почтамт, Соц.защита, АТС, быт | 6/0,4 | 187 | 157 | 141 | 106.2797 | 16.8698
ТП-336секция№2 | 630 | ЗАО "ССК", почтамт, Соц.защита, АТС, быт | 6/0,4 | 187 | 234 | 267 | 150.7637 | 23.9308
КТП-337 | 250 | быт | 6/0,4 | 145.5 | 141 | 127 | 90.6116 | 36.2447
ТП-344секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 6/0,4 | 28 | 37 | 31 | 56.0981 | 14.0245
ТП-344секция№2 | 400 | ЦТП,быт | 6/0,4 | 66 | 79 | 58 | 195.4669 | 48.8667
ТП-353 секция 1 | 630 | наркодиспансер, быт | 6/0,4 | 164 | 108 | 124 | 86.7768 | 13.7741
ТП-353 секция 2 | 630 | наркодиспансер, быт | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
ТП-369 | 400 | быт | 6/0,4 | 150 | 157 | 129 | 95.5421 | 23.8855
ТП-387секция№1 | 630 | колледж,быт,начальная школа | 6/0,4 | 48 | 39 | 37.5 | 27.2821 | 4.3305
ТП387секция№2 | 630 | колледж,быт,начальная школа | 6/0,4 | 137 | 218 | 82 | 95.7613 | 15.2002
КТП-391секция№1 | 400 | насосная | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
КТП-391 секция№2 | 400 | насосная | 6/0,4 | 20 | 18 | 14 | 11.3949 | 2.8487
КТП-392 секция№1 | 400 | насосная | 6/0,4 | 20 | 16 | 20 | 12.2715 | 3.0679
КТП-392 секция№2 | 400 | насосная | 6/0,4 | 1 | 1 | 0 | 0.43827 | 0.10957
КТП-393секция№1 | 180 | Администрация,гимназия,СЭС | 6/0,4 | 13 | 25 | 16 | 11.8332 | 6.574
КТП-393секция№2 | 180 | Администрация,гимназия,СЭС | 6/0,4 | 63 | 57 | 42 | 35.4996 | 19.722
КТП-394 секция№1 | 630 | насосная | 6/0,4 |  |  |  | 0 | 0
КТП-394 секция№2 | 630 | насосная | 6/0,4 | 110 | 109 | 107 | 71.4375 | 11.3393
КТП 395 | 400 | реч.порт | 6/0,4 | 7 | 26 | 21 | 11.8332 | 2.9583
КТП -396 | 250 | быт | 6/0,4 | 235 | 196 | 194 | 136.9583 | 54.7833
КТП-397 | 250 | быт | 6/0,4 | 174 | 127.5 | 177 | 104.8553 | 41.9421
КТП 398 секция 2 | 1000 | лед. Дворец | 6/0,4 | 137 | 123 | 152 | 90.2829 | 9.0283
КТП 398 секция 2 | 1000 | лед. Дворец | 6/0,4 | 29 | 31 | 23 | 18.1881 | 1.8188
КТП-530 | 250 | быт | 6/0,4 | 18 | 24 | 34 | 16.6541 | 6.6617
КТП-555 | 160 | быт | 6/0,4 | 34 | 36 | 45 | 25.2003 | 15.7502
КТП-334 секция№2 | 400 | быт | 6/0,4 | 87 | 95 | 74 | 56.0981 | 14.0245
КТП-334 секция№1 | 400 | быт | 6/0,4 | 356 | 288 | 248 | 195.4669 | 48.8667