## Лист1
Челно-Вершинский участок - 1 квартал 2026
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ, кВ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[5 empty] | фаза |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП ЧВ-101/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт. | 10/0,4 | 85 | 58 | 76 | 47.9902 | 29.9939
2 | КТП ЧВ-107/100 | 100 | с.Ч-Вершины быт, станция 3-его подъёма водоканал. | 10/0,4 | 38 | 15 | 9 | 13.5863 | 13.5863
3 | ЗТП ЧВ-108/400 | 400 | с. Челно-Вершины быт. | 10/0,4 | 61 | 81 | 49 | 41.8545 | 10.4636
4 | ЗТП ЧВ-109/400 | 400 | с. Челно-Вершины Налоговая, ЦСО, Отдел культуры, отдел образования, сельхоз управление, автовокзал, быт. | 10/0,4 | 194 | 180 | 205 | 126.8782 | 31.7196
5 | КТП ЧВ-110/160 | 160 | с. Челно-Вершины Центр реабилитации детей инвалидов, быт. | 10/0,4 | 38 | 17 | 26 | 17.7498 | 11.0936
6 | КТП ЧВ-111/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 10/0,4 | 32 | 58 | 51 | 30.8978 | 30.8978
7 | КТП ЧВ-112/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт, | 10/0,4 | 108 | 140 | 163 | 90.0638 | 56.2899
8 | КТП ЧВ-113/250 | 250 | с. Челно-Вершины МЧС, МВД, Волга-Телеком, Прокуратура, Редакция газеты Авангард, быт | 10/0,4 | 133 | 96 | 153 | 83.7089 | 33.4836
9 | КТП ЧВ-115/100 | 100 | с. Челно-Вершины Администрания Ч-Вершинского р-она | 10/0,4 | 1 | 11 | 15 | 5.9166 | 5.9166
10 | ЗТП ЧВ-116/250 | 250 | с. Челно-Вершины Школа,Детский сад, быт | 10/0,4 | 130 | 114 | 118 | 79.3263 | 31.7305
11 | КТП ЧВ-117/160 | 160 | с. Челно-Вершины РДК, Спорт школа | 10/0,4 | 7 | 15 | 18 | 8.7653 | 5.4783
12 | МТП ЧВ-119/400 | 400 | с. Челно-Вершины ПОЖКХ, Котельная №1 | 10/0,4 | 149 | 133 | 140 | 92.4743 | 23.1186
13 | КТП ЧВ-120/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 10/0,4 | 37 | 32 | 34 | 22.5707 | 14.1067
14 | КТП ЧВ-121/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 10/0,4 | 48 | 39 | 56 | 31.3361 | 12.5344
15 | КТП ЧВ-122/160 | 160 | с. Челно-Вершины ЦСО, быт | 10/0,4 | 11 | 19 | 17 | 10.2993 | 6.437
16 | КТП ЧВ-125/250 | 250 | с. Челно-Вершины КНС "Челнинка" | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП ЧВ-126/250 | 250 | с. Челно-Вершины ФССП, Служба занятости, быт | 10/0,4 | 40 | 30 | 98 | 36.8144 | 14.7258
18 | КТП ЧВ-127/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 10/0,4 | 10 | 10 | 4 | 5.2592 | 5.2592
19 | КТП ЧВ-129/160 | 160 | с. Челно-Вершины ФОК | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | КТП ЧВ-202/100 | 100 | с. Новое Аделяково детский сад | 10/0,4 | 25 | 26 | 31 | 17.9689 | 17.9689
21 | КТП ЧВ-225/250 | 100 | с. Новое Аделяково школа | 10/0,4 | 9 | 8 | 8 | 5.4783 | 5.4783
22 | КТП ЧВ-317/160 | 160 | с. Чувашское Урметьево быт. | 10/0,4 | 31 | 14 | 23 | 14.9011 | 9.3132
23 | КТП ЧВ-320/100 | 100 | с. Малое Девлезеркино школа | 10/0,4 | 12 | 3 | 3 | 3.9444 | 3.9444
24 | КТП ЧВ-411/400 | 400 | с. Челно-Вершины ферма | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | КТП ЧВ-506/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 10/0,4 | 0 | 3 | 2 | 1.0957 | 1.0957
26 | КТП ЧВ-509/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 10/0,4 | 24 | 13 | 4 | 8.9845 | 8.9845
27 | КТП ЧВ-603/100 | 100 | с. Челно-Вершины РАЙТОП, слады. | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | КТП ЧВ-604/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 10/0,4 | 19 | 12 | 5 | 7.8888 | 7.8888
29 | КТП ЧВ-701/250 | 250 | с. Челно-Вершины Военкомат, быт | 10/0,4 | 72 | 100 | 60 | 50.8389 | 20.3356
30 | КТП ЧВ-703/100 | 100 | с. Челно-Вершины КНС | 10/0,4 | 1 | 2 | 0 | 0.6574 | 0.6574
31 | КТП ЧВ-705/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 10/0,4 | 58 | 95 | 105 | 56.5364 | 22.6146
32 | КТП ЧВ-1001/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 10/0,4 | 45 | 55 | 14 | 24.9812 | 15.6132
33 | КТП ЧВ-1004/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 10/0,4 | 53 | 39 | 37 | 28.2682 | 11.3073
34 | КТП ЧВ-1005/100 | 100 | с. Челно-Вершины Казначейство, быт | 10/0,4 | 20 | 30 | 13 | 13.8054 | 13.8054
35 | КТП ЧВ-1011/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 10/0,4 | 21 | 23 | 28 | 15.7776 | 9.861
36 | КТП ЧВ-1010/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 10/0,4 | 26 | 17 | 12 | 12.0523 | 7.5327
37 | КТП ЧВ-1012/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 10/0,4 | 37 | 21 | 16 | 16.2159 | 10.1349
38 | КТП ЧВ-1101/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 10/0,4 | 18 | 10 | 29 | 12.4906 | 12.4906
39 | КТП ЧВ-1103/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 10/0,4 | 71 | 63 | 48 | 39.8823 | 24.9264
40 | КТП ЧВ-1116/160 | 160 | с. Челно-Вершины котельная №3 | 10/0,4 | 12 | 7 | 9 | 6.1357 | 3.8348
41 | КТП ЧВ-1219/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 10/0,4 | 10 | 18 | 14 | 9.2036 | 3.6814
42 | КТП ЧВ-1402/250 | 250 | с. Челно-Вершины Котельная №2, Детский сад, суд, быт | 10/0,4 | 38 | 41 | 34 | 24.7621 | 9.9048
43 | КТП ЧВ-1403/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 10/0,4 | 39 | 38 | 23 | 21.9133 | 21.9133
44 | КТП ЧВ-1404/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 10/0,4 | 28 | 34 | 48 | 24.1047 | 24.1047
45 | КТП ЧВ-1405/100 | 100 | с. Челно-Вершины КНС | 10/0,4 | 10 | 11 | 9 | 6.574 | 6.574
46 | КТП ЧВ-1406/160 | 180 | с. Челно-Вершины быт | 10/0,4 | 51 | 27 | 32 | 24.1047 | 13.3915
47 | КТП ЧВ-1408/250 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 10/0,4 | 25 | 43 | 38 | 23.2281 | 23.2281
48 | КТП ЧВ-1409/400 | 400 | с. Челно-Вершины быт | 10/0,4 | 55 | 60 | 44 | 34.8422 | 8.7105
49 | КТП ЧВ-1410/160 | 160 | с. Челно-Вершины АСП, Аптека, быт | 10/0,4 | 55 | 28 | 24 | 23.4473 | 14.6545
50 | КТП ЧВ-1411/2*160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 10/0,4 | 94 | 86 | 110 | 63.5487 | 39.7179
|  | 160 | с. Челно-Вершины быт | 10/0,4 | 105 | 91 | 34 | 50.4007 | 31.5004
51 | КТП ЧВ-1412/2*400 | 400 | с. Челно-Вершины Больница | 10/0,4 | 105 | 91 | 84 | 61.3573 | 15.3393
|  | 400 | с. Челно-Вершины Больница | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | КТП ЧВ-1413/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 10/0,4 | 59 | 62 | 88 | 45.7989 | 28.6243
53 | КТП ЧВ-1414/160 | 160 | с. Челно-Вершины ФОК | 10/0,4 | 14 | 13 | 15 | 9.2036 | 5.7523
54 | КТП ЧВ-1416/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 10/0,4 | 78 | 84 | 55 | 47.5519 | 19.0208
55 | КТП Б-115/250 | 250 | с. Новое Эштебенькино Школа, мин. Котельная | 10/0,4 | 2 | 4 | 2 | 1.7531 | 0.70123
56 | КТП Б-216/160 | 160 | с. Новая Таяба Школа | 10/0,4 | 3 | 2 | 1 | 1.3148 | 0.82175
57 | КТП Б-405/400 | 400 | с. Старое Эштебенькино Школа, детский сад | 10/0,4 | 84 | 57 | 52 | 42.2927 | 10.5732
58 | КТП Б-415/160 | 160 | с. Чувашское Эштебенькино Школа | 10/0,4 | 1 | 3 | 1 | 1.0957 | 0.68479
59 | КТП Б-416/100 | 100 | с. Каменный Брод быт | 10/0,4 | 30 | 31 | 15 | 16.6541 | 16.6541
60 | КТП Оз-416/160 | 160 | с. Советский Нурлат быт | 10/0,4 | 35 | 30 | 10 | 16.435 | 10.2719
61 | КТП Оз-405/100 | 100 | с. Советский Нурлат быт | 10/0,4 | 10 | 5 | 6 | 4.6018 | 4.6018
62 | КТП Оз-515/100 | 100 | с. Озерки детский сад, быт | 10/0,4 | 2 | 1 | 2 | 1.0957 | 1.0957
63 | КТП Оз-803/100 | 100 | с. Чустовка Школа, быт | 10/0,4 | 0 | 11 | 0 | 2.4105 | 2.4105
64 | КТП Оз-816/160 | 160 | с. Чистовка быт | 10/0,4 | 7 | 18 | 18 | 9.4227 | 5.8892
65 | КТП Зуб-208/100 | 100 | с. Кротовка Клуб | 10/0,4 | 0 | 2 | 0 | 0.43827 | 0.43827
66 | КТП Зуб-306/250 | 250 | с. Зубовка быт | 10/0,4 | 0 | 0 | 2 | 0.43827 | 0.17531
67 | КТП Зуб -309/250 | 250 | с. Красный Строитель школа, АСП, быт | 10/0,4 | 22 | 26 | 20 | 14.9011 | 5.9604
68 | КТП Зуб-330/100 | 100 | с. Красная Горка быт | 10/0,4 | 7 | 11 | 12 | 6.574 | 6.574
69 | КТП Зуб-335/250 | 250 | с. Красный Строитель ФАП, Детский Сад, Быт. | 10/0,4 | 15 | 22 | 13 | 10.9567 | 4.3827
70 | КТП Зуб-325/250 | 250 | с. Красный Строитель СДК, быт. | 10/0,4 | 0 | 22 | 49 | 15.5585 | 6.2234