Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

Акционерного Общества «Самарская сетевая компания» за 18 год.

| № п.п. | Граница территориальной зоны деятельности организации. Дата и время аварийного отключения и включения в работу. (указано Московское время) | Причина аварийного отключения.* | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Январь 2018 года. |
| 1. | Волжский участок, Самарские электрические сети. На ПС 110/10кВ «Стадион» сработало указательное реле - «Земля» на III cек.ш.-10кВ, оперативным персоналом отключен В-10кВ Ф-16. 03.01.18г. 10 ч. 44 м. - 03.01.18г. 11 ч. 40 м. | 3.4.8. 3.4.8.1. | 1. Восстановлен поврежденный бетонный кабельный канал. 2. Произведен ремонт поврежденной КЛ-10кВ Ф-16 ПС 110/10кВ «Стадион» - РП-634 I. 3. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-16 ПС 110/10кВ «Стадион» - РП-634 I. 4. Оформлена исполнительная документация. |
| 2. | Группа подстанций, Восточные электрические сети. На ПС 35/6кВ «Самарский водозабор» от действия «ЗМН» отключился В-6кВ Т2Т. АВР-6кВ – успешное. Перерыва в электроснабжении потребителей не было. 03.01.18г. 23 ч. 22 м. - 04.01.18г. 00 ч. 24 м. | 3.4.9.1. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 3. | Кинельский участок №1, Центральные электрические сети. На ПС 110/35/10кВ «АСК-2» от действия «МТО» отключился В-10кВ Ф-АСК-33. 05.01.18г. 11 ч. 30 м. - 05.01.18г. 13 ч. 15 м. | 3.4.3. | 1. Произведен ремонт концевой муфты КЛ-10кВ ТП-215 - ТП-204. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ муфты КЛ-10кВ ТП-215 - ТП-204 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 4. | Участок №1, Ставропольские электрические сети. В РП-14 от действия «МТО» отключился В-10кВ в направлении ТП-1209. 07.01.18г. 18 ч. 05 м. - 07.01.18г. 19 ч. 15 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведен ремонт КЛ-10кВ РП-14-ТП-1209. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ РП-14-ТП-1209. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 5. | Волжский участок, Центральные электрические сети. На ПС 35/10кВ «Коммунар» от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-6. РПВ успешное. 08.01.18г. 07 ч. 20 м. - 08.01.18г. 08 ч. 30 м. | 3.4.9. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/10кВ «Коммунар». Замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 6. | Кинельский участок № 1, Центральные электрические сети. На ПС 35/6кВ «Усть-Кинельская» сработало указательное реле «Земля» на 1 сек.ш.-10кВ. Оперативным персоналом отключен В-6кВ Ф-8. 08.01.18г. 08 ч. 00 м. - 08.01.18г. 09 ч. 22 м. | 3.4.9.3. | Технологическое нарушение в электроустановке организации абонента. |
| 7. | Группа подстанций, Ставропольские электрические сети. На Тольяттинской ТЭЦ от действияключился В-110кВ Город-32 (ПАО «Т Плюс). ГПП-3000000 110/10 АВР-10кВ успешно. ГПП-4000000 110/10 АВР-10кВ успешно. Перерыва питания потребителей не было. 09.01.18г. 13 ч. 31 м. - 09.01.18г. 14 ч. 52 м. | 3.4.9.2. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 8. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. в РП-318 II от действия «МТО» отключился В-10кВ в направлении ТП-3439 Б. 10.01.18г. 22 ч. 40 м. - 10.01.18г. 24 ч. 00 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ РП-318 II - ТП-3439 Б. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ РП-318 II - ТП-3439 Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 9. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. в ПС 110/10кВ «Безымянка-3» от действия «МТО» отключился В-10кВ Ф-5 в направлении РП-318 нов. I. 11.01.18г. 01 ч. 35 м. - 11.01.18г. 02 ч. 20 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ПС 110/10кВ «Безымянка-3» - РП-318 нов. I. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-5 ПС 110/10кВ «Безымянка-3» - РП-318 нов. I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 10. | Волжский участок, Самарские электрические сети. В РП-613 I от действия «МТО» отключился В-10кВ в направлении ТП-6362 А. 11.01.18г. 01 ч. 35 м. - 11.01.18г. 03 ч. 20 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП-6365А - ТП-6366 I. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ ТП-6365А - ТП-6366 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 11. | Северный участок, Самарские электрические сети. в ПС «ЗиМ» от действия «МТО» отключился В-6кВ Ф-20. 12.01.18г. 14 ч. 00 м. - 12.01.18г. 15 ч. 28 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-1176 I - РП-140 I. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-1176 I - РП-140 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 12. | Северный участок, Самарские электрические сети. в ПС «ЗиМ» от действия «МТО» отключился В-6кВ Ф-36. 12.01.18г. 14ч. 00м. 12.01.18г 15ч. 10м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-1176 I - РП-140 I. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-1176 I - РП-140 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 13. | Северный участок, Самарские электрические сети. в РП-140 I от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-1176 I. 12.01.18г. 14ч. 00м. 12.01.18г 15ч. 28м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-1176 I - РП-140 I. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-1176 I - РП-140 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 14. | Центральный участок, Самарские электрические сети. В ТП-18 отключился ВН-6кВ силового трансформатора 6/0,4кВ. 16.01.18г. 20 ч. 40 м. - 16.01.18г. 20 ч. 50 м. | 3.4.14. | Произведен внеочередной осмотр электрооборудования ТП-18, замечаний нет. Силовой трансформатор введен в работу. |
| 15. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. В ПС 110/10кВ «Безымянка-3» от действия «МТО» отключился В-10кВ Ф-43 в направлении РП-318 нов. II. 17.01.18г. 10 ч. 00 м. - 17.01.18г. 11 ч. 05 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ Ф-43 ПС «Безымянка-3» - РП-318 нов. II. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-43 ПС «Безымянка-3» - РП-318 нов. II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 16. | Северный участок, Самарские электрические сети. На ПС «ЗИТ» от действия РЗ отключился В-6 ф-5. 17.01.18г. 11 ч. 30 м. - 17.01.18г. 13 ч. 40 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-1846 II – ТП-1840 Б. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-1846 II – ТП-1840 Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 17. | Северный участок, Самарские электрические сети. в РП-146 II от действия МТО отключился В-6 на ТП-1402 Б. 23.01.18г. 10 ч. 57 м. - 23.01.18г. 14 ч. 09 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-1423 А – на опору №26. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-1423 А – на опору №26. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 18. | Волжский участок, Самарские электрические сети. На ПС «Городская-3» от действия МТО отключился В-10 ф-57. 25.01.18г. 11 ч. 25 м. - 25.01.18г. 13 ч. 27 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10 кВ ф-57 ПС «Городская-3» - РП-622 II. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф-57 ПС «Городская-3» - РП-622 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 19. | Кинельский участок №1, Центральные электрические сети. На ПС «Усть-Кинельская» от действия МТЗ отключился В-6 Ф-5. 25.01.18г. 14 ч. 50 м. - 25.01.18г. 15 ч. 42 м. | 3.4.8. | 1. Произведена замена плавкой вставки 6кВ фазы «В» в ТП-141. |
| 20. | Новокуйбышевский участок, Центральные электрические сети. На НкТЭЦ-1 оперативным персоналом отключены В-6кВ Ф-223 и В-6кВ Ф-236. 27.01.18г. 13 ч. 10 м. - 27.01.18г. 17 ч. 28 м. | 3.4.8. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-0,4кВ в направлении скважин №№7,17,18,19 ЦРП-4. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-0,4кВ в направлении скважин №№7,17,18,19 ЦРП-4. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 21. | Новокуйбышевский участок, Центральные электрические сети. В ЦРП-8 от действия МТЗ отключился В-10 Ф-19. 28.01.18г. 08 ч. 36 м. - 28.01.18г. 09 ч. 10 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ЦРП-8 яч.19 – ТП-35 яч.2. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ ЦРП-8 яч.19 – ТП-35 яч.2. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 22. | Центральный участок, Самарские электрические сети. В ПС «Ц-2» от действия МТО отключился В-6кВ ф-58. 28.01.18г. 11 ч. 18 м. - 28.01.18г. 13 ч. 18 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ПС Г-1 Ф-46- РП-201. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ПС Г-1 Ф-46- РП-201. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 23. | Центральный участок, Самарские электрические сети. На ПС «Фарада» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-17. 29.01.18г. 15 ч. 20 м. - 29.01.18г. 17 ч. 55 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ Ф-17 ПС «Фарада»- РП-222 I, КЛ-6кВ РП-222 I – ТП-2944. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-17 ПС «Фарада»- РП-222 I, КЛ-6кВ РП-222 I – ТП-2944. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 24. | Центральный участок, Самарские электрические сети. На ПС «Городская-1» от дуговой защиты отключилась I сек.ш.-6кВ. 30.01.18г. 20 ч. 20 м. - 30.01.18г. 22 ч. 50 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ Ф-13 «Гор-1»-РП-203 I, КЛ-6кВ Ф-21 «Гор-1» - РП-220 I, КЛ-6кВ Ф-25 «Гор-1»- РП-225 II. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-13 «Гор-1» -РП-203 I, КЛ-6кВ Ф-21 «Гор-1»- РП-220 I, КЛ-6кВ Ф-25 «Гор-1» - РП-225 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Февраль 2018 года. |
| 25. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. На Безымянской ТЭЦ от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-2Д8Ф. 01.02.18г. 00 ч. 54 м. - 01.02.18г. 01 ч. 39 м. | 3.4.12.5 | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ Ф-2Д8Ф БТЭЦ - РП-305 II. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-2Д8Ф БТЭЦ - РП-305 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 26. | Участок №2, Ставропольские электрические сети. В РП-6 от действия МТО отключился МВ-10кВ яч.15. 05.02.18г. 02 ч. 09 м. - 05.02.18г. 05 ч. 14 м. | 3.4.14. | Произведен внеочередной осмотр оборудования РП-6, произведена проверка изоляции КЛ-10кВ. Замечаний не выявлено. |
| 27. | Участок №1, Ставропольские электрические сети. В РП -17А от действия МТО отключились В-10кВ яч.18, яч.3. 05.02.18г. 14 ч. 40 м. - 05.02.18г. 16 ч. 03 м. | 3.4.8. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП- 1513 яч.3 - ТП-1605 яч.5, КЛ-10кВ ТП- 1513 яч.4 - ТП-1605 яч.6. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ ТП- 1513 яч.3 - ТП-1605 яч.5, КЛ-10кВ ТП- 1513 яч.4 - ТП-1605 яч.6. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 28. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. В РП 319 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3137. 07.02.18г. 08 ч. 25 м. - 07.02.18г. 10 ч. 10 м. | 3.4.12.5 | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ РП 319 I - ТП-3137. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ РП 319 I - ТП-3137. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 29. | Северный участок, Самарские электрические сети. На ПС 110/6 «Толевая» от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-1080. 08.02.18г. 15 ч. 50 м. - 08.02.18г. 19 ч. 57 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведена замена поврежденных изоляторов в ТП-1080, проведены высоковольтные испытания. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 30. | Группа подстанций, Ставропольские электрические сети. На ГПП-2000000 110/10кВ от действия дуговой защиты отключились СВ-2-4-10, В-4-10 С2Т. 10.02.18г. 10 ч. 15 м. - 10.02.18г. 10 ч. 21 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведена очистка опорных изоляторов и элементов ячейки СР-2-4-10. 2. Проведены высоковольтные испытания. |
| 31. | Жигулевский участок, Ставропольские электрические сети. На ПС 110/35/6кВ «Жигулевская» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-20. 13.02.18г. 17 ч. 14 м. - 13.02.18г. 23 ч. 30 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6 кВ ПС 110/35/6 «Жигулевская» Ф-20 - ТПЖ20-109 и КЛ-6 кВ ТПЖ20-109 - ТПЖ20-110. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ПС 110/35/6 «Жигулевская» Ф-20 - ТПЖ20-109 и КЛ-6кВ ТПЖ20-109 - ТПЖ20-110. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 32. | Кинельский участок №1, Центральные электрические сети. На ПС 110/10/6 «Локомотивное депо» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-44. 13.02.18г. 18 ч. 52 м. - 13.02.18г. 20 ч. 42 м. | 3.4.3. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-70 - ТП-179 в концевой муфте на ТП-70. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-70 - ТП-179 в концевой муфте в ТП-70. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 33. | Северный участок, Самарские электрические сети. На ПС 110/35/6 «ЗИМ» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-41. 15.02.18г. 04 ч. 05 м. - 15.02.18г. 05 ч. 39 м. | 3.4.3. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-1113 II - ТП-1114 II. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-1113 II - ТП-1114 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 34 | Безымянский участок, Самарские электрические сети. На ПС «Городская-2» от действия МТО отключился В-10 Ф-30 на РП-317Э. 16.02.18г. 12 ч. 56 м. - 16.02.18г. 16 ч. 32 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10 кВ Ф-30 нитка «А». 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10 кВ Ф-30 нитка «А». 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 35. | Центральный участок, Самарские электрические сети. На ПС «Ц-1» от действия МТЗ отключился В-6кВ ф-8. 22.02.18г. 05 ч. 08 м. - 22.02.18г. 06 ч. 05 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ Ф-8 ПС «Ц-1» - РП-219 II. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-8 ПС «Ц-1» - РП-219 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 36. | Северный участок, Самарские электрические сети. На ПС «Студеная» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-31. 24.02.18г. 16 ч. 55 м. - 25.02.18г. 11 ч. 25 м. | 3.4.9. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КВЛ 6кВ ТП-1300(АО «ССК») – ТП-1545 I(АО «ССК») - ТП-1302 (абонента) – КТП-7053 (абонента) – КТП-7054 (абонента). 2. Проведены высоковольтные испытания КВЛ 6кВ ТП-1300(АО «ССК») – ТП-1545 I(АО «ССК») - ТП-1302 (абонента) – КТП-7053 (абонента) – КТП-7054 (абонента). 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 37. | Центральный участок, Самарские электрические сети. На Самарской ГРЭС от 1 ст. дистанционной защиты отключился В-35кВ СЗ-1. На ПС Станкозаводская АВР-6кВ успешно. Отключения потребителей не было. 25.02.18г. 10 ч. 11 м. - 25.02.18г. 15 ч. 22 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-35кВ СЗ-1. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-35кВ СЗ-1. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 38. | Северный участок, Самарские электрические сети. На ПС «СПЗ-4» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-40. 27.02.18г. 21 ч. 40 м. - 27.02.18г. 22 ч. 37 м. | 3.4.3. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-1148 Б - ТП-1363. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-1148 Б - ТП-1363. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Март 2018 года. |
| 39. | Чапаевский участок, Центральные электрические сети. В ЦРП-1 от действия МТО отключился В-10кВ Ф-9. 12.03.18г. 10 ч. 30 м. - 12.03.18г. 12 ч. 00 м. | 3.4.8. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ 10кВ ЦРП-1—ТП-33. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ 10кВ ЦРП-1—ТП-33. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 40. | Центральный участок, Самарские электрические сети. В РП-227 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2092 II. 12.03.18г. 14 ч. 42 м. - 12.03.18г. 15 ч. 30 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ РП-227 II – ТП-2092 II. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ РП-227 II – ТП-2092 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 41. | Северный участок, Самарские электрические сети. На ПС «ЗиМ» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-15, в РП-148 I от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-15 ПС «ЗиМ», в РП-148 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1233 II. 14.03.18г. 10 ч. 00 м. - 14.03.18г. 10 ч. 35 м. | 3.4.8. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ПС «ЗиМ» Ф-15 - РП-148 I, КЛ-6кВ РП-148 I-ТП-1233 II. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ПС «ЗиМ» Ф-15 - РП-148 I, КЛ-6кВ РП-148 I-ТП-1233 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 42. | Центральный участок, Самарские электрические сети. На ПС «АТД» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-45. 14.03.18г. 22 ч. 47 м. - 14.03.18г. 23 ч. 30 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ф-45 ПС «АТД» - РП-208 II. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф-45 ПС «АТД» - РП-208 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 43. | Кинельский участок №1, Центральные электрические сети. На ПС 35/10/6кВ «Юлия» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-7. 16.03.18г. 23 ч. 58 м. - 17.03.18г. 00 ч. 51 м. | 3.4.12. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юлия». Замечаний нет. |
| 44. | Кинельский участок №1, Центральные электрические сети. В ТП-126 отключился АВ-0,4кВ силового трансформатора. 17.03.18г. 23 ч. 30 м. - 18.03.18г. 01 ч. 30 м. | 3.4.9.3. | Технологическое нарушение в электроустановке абонента. |
| 45. | Кинельский участок №2, Центральные электрические сети. На ПС 110/10кВ «Георгиевка» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-2. 18.03.18г. 13 ч. 08 м. - 18.03.18г. 18 ч. 10 м. | 3.4.9. 3.4.12. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 46. | Большечерниговский участок, Южные электрические сети. На ПС 110/10кВ «Восток» от действия ДЗТ С1Т отключились В-110кВ С1Т, В-10кВ С1Т. 18.03.18г. 09 ч. 02 м. - 18.03.18г. 11 ч. 37 м. | 3.4.9. 3.4.9.2. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 47. | Участок №1, Ставропольские электрические сети. В РП-12 от действия МТО отключились В-10кВ в ячейках №4 и №17. 18.03.18г. 23 ч. 48 м. - 19.03.18г. 00 ч. 46 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП-907 – ТП307Б, КЛ-6кВ РП-12 – ТП-913. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ ТП-907 – ТП307Б, КЛ-6кВ РП-12 – ТП-913. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 48. | Группа подстанций Самарские электрические сети. На ПС 110/6кВ «Дружба-Тяговая» от действия МТЗ-2 и 1 ступени ТЗНП отключился В-110кВ Пойма-1, АПВ – не успешное. На ПС Речная АВР-6кВ – успешное. Отключения потребителей не было. 20.03.18г. 12 ч. 48 м. - 20.03.18г. 17 ч. 00 м. | 3.4.14. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Пойма-1. Замечаний нет. |
| 49. | Северный участок, Самарские электрические сети. В РП-146 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1402Б. 21.03.18г. 11 ч. 35 м. - 21.03.18г. 16 ч. 10 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-1406 - оп. №8, КВЛ 6кВ ТП-1418Б – ТП-1423А – ТП-1406 ТП-1409. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-1406 - оп. №8, КВЛ 6кВ ТП-1418Б – ТП-1423А – ТП-1406 ТП-1409. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 50. | Центральный участок, Самарские электрические сети. В РП-156 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2492. 21.03.18г. 18 ч. 20 м. - 21.03.18г. 21 ч. 03 м. | 3.4.14. | Произведен внеочередной осмотр электрооборудования ТП-2492 и измерение сопротивления КЛ-6кВ РП-156 I - ТП-2492. Замечаний нет. |
| 51. | Чапаевский участок, Центральные электрические сети. На ГПП-1 110кВ «Волгапромхим» по причине однофазного замыкания на землю оперативным персоналом отключен В-6кВ Ф-20. Выпал блинкер «Земля». 21.03.18г. 19 ч. 51 м. - 21.03.18г. 22 ч. 00 м. | 3.4.8.5. | 1. Произведена замена опорного изолятора на опоре №2004/5 КВЛ-6кВ Ф-20 ГПП-1 110кВ «Волгапромхим». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 52. | Сергиевский участок, Северные электрические сети. На ПС-220/110/10кВ «Серноводская» от действия РЗ отключился В-10кВ Ф-СВД-42. 22.03.18г. 11 ч. 05 м. - 22.03.18г. 14 ч. 55 м. | 3.4.9. | Технологическое нарушение в электроустановке абонента. |
| 53. | Кинельский участок №1, Центральные электрические сети. На ПС 35/10кВ «Кинель-Тяговая» от действия МТЗ отключился В-10 Ф-5. 24.03.18г. 07 ч. 55 м. - 24.03.18г. 12 ч. 20 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведена замена штыревого изолятора на опоре № 5/46 ВЛ-10кВ Ф-5. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 54. | Сызранский участок, Западные электрические сети. на ПС 35/6 «Фабричная» от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-39. 24.03.18г. 13 ч. 32 м. - 24.03.18г. 14 ч. 30 м. | 3.4.8. | Технологическое нарушение в электроустановке абонента. |
| 55. | Кинельский участок №1, Центральные электрические сети. На ПС 35/10кВ «Кинель-Тяговая» от действия МТЗ отключился В-10 Ф-7. 24.03.18г. 07 ч. 55 м. - 24.03.18г. 08 ч. 55 м. | 3.4.9.1 | 1. Произведена замена штыревого изолятора на опоре № 5/46 ВЛ-10кВ Ф-5. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 56. | Сергиевский участок, Северные электрические сети. На ПС 110/35/6кВ «Серноводская» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-СРН-22. 24.03.18г. 12 ч. 18 м. - 24.03.18г. 15 ч. 43 м. | 3.4.12. | 1. Устранен обрыв провода фазы «С» ВЛ-6кВ Ф-СРН-22 в пролете опор № 2203/25-2203/26. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 57. | Новокуйбышевский участок, Центральные электрические сети. На ПС 35/10кВ «Маяк» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-4. 24.03.18г. 10 ч. 56 м. - 24.03.18г. 16 ч. 01 м. | 3.4.12. | 1. Произведена замена опорного изолятора ЛР-10кВ на опоре № 401/323 ВЛ-10кВ ф-4 ПС 35/10кВ «Маяк». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 58. | Северный участок, Самарские электрические сети. На ПС 110/6кВ ЗИТ (АО «ЗИТ») от действия МТО отключился В-6кВ Ф-5. 24.03.18г. 12 ч. 21 м. - 24.03.18г. 13 ч. 26 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ПС 110/6 ЗИТ Ф-5 – ТП-7036. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ПС 110/6 ЗИТ Ф-5 – ТП-7036. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 59. | Волжский участок, Самарские электрические сети. В РП-617 II от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-6143А. 24.03.18г. 12 ч. 33 м. - 24.03.18г. 13 ч. 28 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-6141Б - ТП-6142Б. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-6141Б - ТП-6142Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 60. | Кинельский участок №1, Центральные электрические сети. В ТП-204 РУ-10кВ от действия МТЗ отключился В-10кВ яч. 3. 25.03.18г. 04 ч. 05 м. - 25.03.18г. 04 ч. 50 м. | 3.4.9.3. | Технологическое нарушение в электроустановке абонента. |
| 61. | Северный участок, Западные электрические сети. На ПС 35/6кВ «Сердавино» оперативным персоналом отключен В-6кВ Ф-1 по причине однофазного замыкания на землю. 25.03.18г. 03 ч. 00 м. - 25.03.18г. 07 ч. 54 м. | 3.4.9.3. | Технологическое нарушение в электроустановке абонента. |
| 62. | Северный участок, Самарские электрические сети. На ПС «Томашев Колок» от действия МТО отключился В-6 ф-13. 26.03.18г. 10 ч. 14 м. - 27.03.18г. 05 ч. 18 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ф-13 ПС «Томашев Колок» – ТП-1713. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф-13 ПС «Томашев Колок» – ТП-1713. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 63. | Чапаевский участок, Центральные электрические сети. В ЦРП-1 от действия МТО отключился В-10кВ Ф-9. 27.03.18г. 11 ч. 10 м. - 27.03.18г. 11 ч. 52 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-33 – ТП-69. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-33 – ТП-69. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 64. | Кинельский участок №1, Центральные электрические сети. На ПС 35/10/6 «Юлия» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-7. 28.03.18г. 06 ч. 13 м. - 28.03.18г. 08 ч. 50 м. | 3.4.12. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35/10/6 «Юлия». В пролете опор №700/184-185 обнаружена упавшая ветка дерева, которая во время падения при шквалистом ветре, коснулась проводов линии. |
| 65. | Северный участок, Самарские электрические сети. В ПС 110/6кВ «Толевая» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-52. 30.03.18г. 13 ч. 47 м. - 30.03.18г. 15 ч. 05 м. | 3.4.13.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ Ф-52 ПС «Толевая» – РП -106 II. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-52 ПС «Толевая» – РП -106 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Апрель 2018 года. |
| 66. | Северный участок, Западные электрические сети. На ПС-35/6кВ «Заборовка» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-7. АПВ не успешное. 01.04.18г.11 ч.08 м. - 01.04.18г. 18 ч. 36 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КВЛ-6кВ Ф-7 от ПС-35/6кВ «Заборовка». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 67. | Волжский участок, Самарские электрические сети. На ПС «Северная» от действия МТО отключился В-10кВ ф-12. 02.04.18г. 19 ч. 42 м. - 02.04.18г. 20 ч. 46 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ ф-12 ПС «Северная»- РП-608 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 68. | Северный участок, Самарские электрические сети. В РП-144 I от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-1860 А. 02.04.18г. 20 ч. 04 м. - 02.04.18г. 20 ч.50 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ ТП-1875 А - ТП-1860 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 69. | Волжский участок, Самарские электрические сети. В РП-610 I от действия МТО отключился В-10 в направлении ТП-6324 А. 02.04.18г. 20 ч. 46 м. - 02.04.18г. 22 ч. 19 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ РП-608 I – РП-610 I – ТП-6326 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 70. | Северный участок, Самарские электрические сети. В РП-142 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-1604 А. 02.04.18г. 21 ч. 29 м. - 02.04.18г. 22 ч. 25 м. | 3.4.3. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт поврежденного кабеля КЛ-10кВ ТП-1604 А – ТП-1603 А, проведены высоковольтные испытания. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 71. | Большеглушицкий участок, Южные электрические сети. На ПС 110/35/10кВ «Б. Глушица» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-6. 04.04.18г. 17 ч. 42 м. - 04.04.18г. 19 ч. 02 м. | 3.4.8. 3.4.12. | 1. Устранено повреждение на анкерной опоре №600/12 ВЛ-10кВ БГЛ-6. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 72. | Северный участок, Самарские электрические сети. На ПС 110/6кВ «Металлист» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-251. 05.04.18г. 22 ч. 30 м. - 05.04.18г. 23 ч. 00 м. | 3.4.7.4. | 1.Произведены отыскание места повреждения, ремонт поврежденного кабеля КЛ-6кВ Ф-251 ПС 110/6 «Металлист» – РП-128 II , проведены высоковольтные испытания. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 73. | Волжский участок, Самарские электрические сети. В ТП- 6415 А на стороне 0,4кВ Т-1 исчезло напряжение. 05.04.18г. 22 ч.30 м. - 05.04.18г. 23 ч. 00 м. | 3.4.8.5. | 1. Заменен силовой трансформатор в ТП-6415А. Произведены испытания и измерения вновь установленного трансформатора в объёме требований ОНИЭ. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 74. | Центральный участок, Самарские электрические сети. На ПС «Центральная-3» от действия дуговой защиты обесточена секция шин 6кВ. В РП-234, РП-242 АВР-6кВ успешное. В РП-226 I без напряжения секция шин 6кВ. 06.04.18г. 19 ч. 20 м. - 06.04.18г. 20 ч. 35 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-2271 – ТП-2320. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 75. | Волжский участок, Самарские электрические сети. На ПС 110/10кВ «Стадион» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-42. 06.04.18г.14 ч.30 м. - 06.04.18г. 15 ч. 08 м. | 3.4.8. 3.4.13 | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 76. | Северный участок, Западные электрические сети. На ПС 35/6кВ «Заборовка» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-7. АПВ неуспешное. 07.04.18г. 12 ч. 27 м. - 07.04.18г. 16 ч. 25 м. | 3.4.8.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35/6кВ «Заборовка». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 77. | Северный участок, Самарские электрические сети. В ТП-1679 А от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-12 ПС «Клиническая». 07.04.18г. 20 ч. 45 м. - 07.04.18г. 21 ч. 30 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведена замена опорных изоляторов ТП-1483А, произведены испытания повышенным напряжением опорной изоляции 6кВ в ТП-1483А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 78. | Северный участок, Самарские электрические сети. На ПС «Студеная» от действия дуговой защиты отключился В-1-6кВ С1Т. 09.04.18г. 13 ч. 07 м. - 09.04.18г. 22 ч. 54 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным КЛ- 6кВ на участке от опоры №1 - ТП-1300 – ТП-1545 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 79. | Участок №1, Ставропольские электрические сети. В РП-24 от действия МТО отключились В-10кВ ячеек №2,10,20. 09.04.18г. 21 ч. 28 м. - 09.04.18г. 22 ч. 27 м. | 3.4.8. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ РП-24 яч.10 - ТП-818 яч.5. 2. Произведены замена опорного изолятора фазы «В» 2 сек.ш.-6кВ РП-24, испытания повышенным напряжением опорной изоляции 2 сек.ш.-6кВ РП-24. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 80. | Волжский участок, Центральные электрические сети. В КРУН-1 ПС 110/35/10кВ «Смышляевка-Тяговая» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-СМ-4. РПВ не успешно. 10.04.18г. 07 ч. 55 м. - 10.04.18г. 16 ч. 06 м. | 3.4.3. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ Ф-СМ-4 ПС 110/35/10кВ «Смышляевка-Тяговая» - опора №404/1. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 81. | Октябрьский участок, Западные электрические сети. На ГПП «Октябрьск» от действия МТЗ отключился В-6кВ ф-19. 11.04.18г. 20 ч. 10 м. - 11.04.18г. 23 ч. 25 м. | 3.4.12.5 | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КВЛ-6кВ ф-19 ГПП 35/6кВ «Октябрьск». 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 82. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. В РП-304 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3125 А. 14.04.18г. 05 ч. 35м. - 14.04.18г.07ч. 00 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт КЛ-10кВ ТП-3060 – ТП-3187, проведены высоковольтные испытания. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 83. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. В РП-316 II от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-3147 Б. 15.04.18г. 00 ч.14 м. - 15.04.18г. 01 ч.57 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-3110 Б – ТП-3225 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 84. | Новокуйбышевский участок, Центральные электрические сети. В ЦРП-Насосная от действия МТО отключился В-6кВ Ф-Н-22. 15.04.18г. 11 ч.45 ч. - 15.04.18г. 14 ч.26 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-120 – ТП-132. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 85. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. В РП-319 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3402. 15.04.18г. 08 ч. 40 м. - 15.04.18г. 10 ч.50 м. | 3.4.3. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-3318– ТП-3397. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 86. | Участок №1, Ставропольские электрические сети. На ГПП-3 сработало указательное реле «земля в сети 10кВ». В РП-14 от действия МТО отключился В-10кВ яч.14. 17.04.18г. 10 ч.14 м. - 17.04.18г. 11ч. 50м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-1206 – ТП-1207; КЛ-10кВ РП-14 – ТП-1209. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 87. | Центральный участок, Самарские электрические сети. В РП-211 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2021. 18.04.18г. 10 ч.35 м. - 18.04.18г. 12 ч. 05 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2021- ТП-2034. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 88. | Северный участок, Самарские электрические сети. В РП -148II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1299 II. 18.04.18г. 21 ч. 59 м. - 18.04.18г. 23 ч. 32 м. | 3.4.9.3 | 1. Технологическое нарушение в электроустановке абонента. |
| 89. | Кинельский участок, Центральные электрические сети. В ТП-204 РУ-10кВ от действия МТЗ отключился В-10кВ яч.3. 19.04.18г. 03 ч. 00 м. - 19.04.18г. 05 ч. 30 м. | 3.4.9.3 | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 110/35/10 «АСК-2». Замечаний нет. |
| 90. | Октябрьский участок, Западные электрические сети. На ПС 35/6кВ «Октябрьск» от действия МТО отключился В-6кВ ф-19. 20.04.18г.17 ч. 19 м. - 20.04.18г. 19 ч. 13 м. | 3.4.12.5 | 1. Произведен ремонт провода КВЛ-6кВ ф-19 на участке опор №81-82. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 91. | Северный участок, Западные электрические сети. На ПС 35/6кВ «Сердовино» от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-1. 20.04.18г. 21 ч. 10 м. - 20.04.18г. 22 ч. 52 м. | 3.4.8. | 1. Технологическое нарушение в электроустановке абонента. |
| 92. | Волжский участок, Центральные электрические сети. В КРУН-1 ПС 110/35/10кВ «Смышляевка-Тяговая» от действия РЗ отключились В-10кВ Ф-СМ- 2, 4, 6. 21.04.18г.16 ч. 30 м. - 21.04.18г.17 ч. 32 м. | 3.4.14. | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Ф-2,4,6. Замечаний нет. |
| 93. | Новокуйбышевский участок, Центральные электрические сети. На ПС 110/6кВ «Центральная» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-25. 21.04.18г. 20 ч. 30 м. - 21.04.18г. 22 ч. 10 м. | 3.4.3. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ПС 110/6 «Центральная» Ф-25 - ЦРП-5 яч.3. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 94. | Кряжский участок, Самарские электрические сети. В РП-438 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-4635 Б. 22.04.18г. 12 ч. 40 м. - 22.04.18г. 14 ч. 40 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-4679Б – ТП-4626Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 95. | Октябрьский участок, Западные электрические сети. В ПС 35/6кВ «Октябрьск» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-19. 22.04.18г. 16 ч. 00 м. - 22.04.18г. 19 ч. 50 м. | 3.4.8.5. | 1.Произведена перетяжка кабеля ВЛ-6кВ КВЛ Ф-19 ПС 35/6 кВ «Октябрьск» в пролетах опора №84/8 -84/10. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 96. | Красноглинский участок, Самарские электрические сети. На ПС «Салют» от действия МТЗ отключился В-6 Ф-31. 24.04.18г. 21 ч. 25 м.- 25.04.18г. 10 ч. 43 м. | 3.4.7 | 1.Произведены ремонт и испытания силового трансформатора ТП-5014. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 97. | Красноярский участок, Центральные электрические сети. На ПС 110/35/10кВ «Красноярская» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-КЯР-6. 25.04.18г. 14 ч. 30 м.- 25.04.18г. 19 ч. 30 м. | 3.4.8. | 1.Выполнены ремонт и испытания силового трансформатора КТП -606/250. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 98. | Октябрьский участок, Западные электрические сети. В ПС 35/6кВ «Октябрьск» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-10. 26.04.18г. 05 ч. 26 м. - 26.04.18г. 10 ч. 20 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ -6кВ КТП-58 – опора № 123/3 Ф-10 ПС 35/6кВ «Октябрьск». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 99. | Группа подстанций, Ставропольские электрические сети. На ПС 220/110/10кВ «Левобережная» от действия ДЗЛ фазы «А» ВЛ-110кВ Ставрополь-4, от действия 1 ступени ТЗНП, МТО отключился В-110кВ Ставрополь-4. АПВ - успешное. Отключения потребителей не было. 27.04.18г. 16 ч. 05 м. - 27.04.18г. 16 ч. 05 м. | 3.4.14. | 1. Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 100. | Пестравский участок, Южные электрические сети. На ПС «Пестравка» от действия МТЗ отключились В-10кВ Ф-5, Ф-6, Ф-10. 28.04.18г.13 ч. 15 м. - 28.04.18г.16 ч. 26 м. | 3.4.14. | 1. Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 101. | Шенталинский участок, Северные электрические сети. На ПС «Шентала» от действия МТО отключились Ф-Ш-2; Ф-Ш-3; Ф-Ш-7. АПВ успешное. 28.04.18 г.13 ч. 55 м. - 28.04.18г. 14 ч. 05 м. | 3.4.14. | 1. Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 102. | Челно-Вершинский участок, Северные электрические сети. На ПС «Челно-Вершины» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-ЧВ-14. АПВ успешное. 28.04.18г. 13 ч. 55 м. - 28.04.18г. 14 ч. 05 м. | 3.4.14. | 1. Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 103. | Кинельский участок №1, Центральные электрические сети. На ПС «Локомотивное депо» от действия РЗ отключилась питающая ВЛ-110 МРСК, по 2 вводу 110кВ обрыв провода 2 фаз ВЛ-110кВ. 28.04.18г. 14 ч. 00 м. - 28.04.18г. 18 ч. 49 м. | 3.4.14. | 1. Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 104. | Восточные электрические сети. На ПС 35/6кВ «Промысловая» от действия РЗ отключился В-6кВ Т1Т. 28.04.18г.14 ч. 35 м. - 28.04.18г.15 ч. 00 м. | 3.4.14. | 1. Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 105. | Восточные электрические сети. На ПС «Сосновка» от действия РЗ отключился В-35кВ «Аманак». 28.04.18г.14 ч. 53 м. - 28.04.18г. 16 ч.11 м. | 3.4.14. | 1. Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 106. | Северный участок, Западные электрические сети. На ГПП «Заборовка» от действия РЗ отключился В-6 ф-6. 28.04.18г. 16 ч. 50 м. - 28.04.18г. 17 ч. 08 м. | 3.4.12.5 | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КВЛ- 6кВ ТП 382 - Р-46. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 107. | Группа подстанций, Центральные электрические сети. На ПС «Чапаевская» от действия РЗ отключился В-110кВ Чапаевская- 2. АПВ успешное. Без отключения потребителей. 28.04.18г. 18 ч. 12 м. - 28.04.18г. 18 ч. 12 м. | 3.4.14. | 1. Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 108. | Группа подстанций, Самарские электрические сети. От действия РЗ отключились ВЛ-110 Московская-1, Московская-2. АПВ – успешное. Без отключения потребителей. 28.04.18г. 20 ч. 00 м. - 28.04.18г. 20 ч. 00 м. | 3.4.14. | 1. Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 109. | Красноярский участок, Центральные электрические сети. На ВЛ-10кВ Ф-ЯНКО-5 на опоре №500/114 от действия РЗ отключился В-10кВ. 28.04.18г. 21 ч. 10 м. - 28.04.18г. 21 ч. 37 м. | 3.4.12.5 3.4.9.3. | 1. Технологическое нарушение в электроустановке абонента. |
| 110. | Отрадненский участок, Восточные электрические сети. На ПС 35/6кВ «Промысловая» от действия РЗ отключился В-6кВ Т1Т. 29.04.18г. 14 ч. 40 м.- 29.04.18г. 14 ч. 55 м. | 3.4.9.1. | 1. Технологическое нарушение в электроустановке абонента. |
| 111. | Волжский участок, Центральные электрические сети. В КРУН-1 ПС Смышляевка-тяговая от действия РЗ отключились В-10кВ Ф-СМ-2, 4, 6. 30.04.18 г. 10 ч. 05 м. - 30.04.18г. 10 ч. 58 м. | 3.4.9.1. | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Ф-2,4,6. Замечаний нет. |
| 112. | Центральный участок, Западные электрические сети. На ПС 35/6 «Город-2» появилась «Земля» на 2 сек.ш.-6кВ. Оперативным персоналом отключен В-6кВ Ф-21. 30.04.18г. 21 ч. 18 м. - 30.04.18 г. 22 ч. 59 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-37 – ТП-48. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| Май 2018 года. |
| 113. | Группа ПС, Ставропольские электрические сети. На ПС 110/6кВ «ГПП-2 Фосфор» от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-1П6. На ПС 110/6кВ «ГПП-1 Фосфор» пропало напряжение на 2 и 3 сек. шин 6кВ, отключился В-10кВ Ф-6. 01.05.18г. 04 ч. 20 м.- 01.05.18г. 05 ч. 24 м. | 4.11. 3.4.2. | 1. На ПС 110/6 «ГПП-1 Фосфор» устранена неисправность аккумуляторной батареи. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 114. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. На ПС «Безымянская ТЭЦ» на Ф-1 Д6Ф выпал блинкер «Земля». после отключения В-6кВ в РП-327 III в направлении ТП-1 «Земля» на Ф-1 Д6Ф ПС «БТЭЦ» устранилась. 01.05.18г. 05 ч. 00 м. - 01.05.18г. 05 ч. 50 м. | 3.4.8. | 1. Технологическое нарушение в электроустановке абонента. |
| 115. | Жигулевский участок, Ставропольские электрические сети. На ПС 35/6кВ «Богатырь» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-4. 01.05.18г. 09 ч. 35 м. - 01.05.18г. 10 ч. 30 м. | 3.4.12. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-4. Обнаружено падение ветки дерева на провода во время грозы и шквалистого ветра. |
| 116. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. В РП-303 II от действия МТЗ отключились В-10кВ в направлении ТП-1306 и В-10кВ в направлении ТП-3198. 02.05.18г. 15ч.30м. - 02.05.18г. 17 ч. 20 м. | 3.4.9.1. 3.4.3. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-3261 Б – ТП 3243 и КЛ-6кВ РП-303 II (яч. №30) – ТП-3198, проведены высоковольтные испытания. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 117. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. В РП-301 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3028. 03.05.18г. 09 ч.17 м. - 03.05.18г. 13 ч. 58 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-3037 – ТП-3052. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 118. | Красноярский участок, Центральные электрические сети. В ТП- 17 от действия РЗ отключился В-6кВ яч.4. 03.05.18г. 11 ч. 40 м. - 03.05.18г. 13 ч. 38 м. | 3.4.8 | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-17 – ТП-36. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 119. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. В РП-302 I от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-3160 I. 03.05.18г. 22 ч. 55 м. - 03.05.18г. 23 ч. 45 м. | 3.4.8.5 | 1. Произведена замена концевой муфты КЛ-10кВ ТП-3093 – ТП-3036 в ТП-3036, проведены испытания КЛ-10кВ ТП-3093 – ТП-3036. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 120. | Кинельский участок №1, Центральные электрические сети. В ПС-110/10/6кВ «Локомотивное депо» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-ЛД-45. 04.05.18г. 08 ч. 51 м. - 04.05.18г. 15 ч. 40 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КВЛ-6кВ Ф-49 ПС 110/10/6 «Локомотивное депо» - ТП-30. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 121. | Северный участок, Западные электрические сети. На ГПП «Заборовка» на секции шин №1 РУ-6кВ появилась «Земля». Оперативным персоналом отключен В-6кВ Ф-6. 04.05.18г. 16 ч. 18 м. - 04.05.18г. 18 ч. 13 м. | 3.4.8 | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-186 –ТП-190. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 122. | Центральный участок, Самарские электрические сети. В РП-240 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2850 II. 05.05.18г.16 ч. 45 м. - 05.05.18г. 19 ч. 00 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-240 II– ТП-2850 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 123. | Центральный участок, Самарские электрические сети. В РП-251 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2065 I. 05.05.18г. 16 ч. 50 м. - 05.05.18г. 18 ч. 25 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2049– ТП-2245 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 124. | Волжский участок, Самарские электрические сети. В ПС 110/10кВ «Городская-3» от действия МТО отключился В-10кВ ф-62. 06.05.18г. 09 ч. 50 м. - 06.05. 18г. 12 ч. 39 м. | 3.4.10 | 1. Произведена замена предохранителей ПК-10 В ТП-6036. |
| 125. | Северный участок, Самарские электрические сети. В РП -131 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1667. 08.05.18г. 09 ч. 47 м.- 08.05.18г. 12 ч. 45 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1667 –ТП-1669. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 126. | Красноглинский участок, Самарские электрические сети. в РП -509 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-5009 II. 08.05.18г. 14 ч. 57 м. - 08.05.18г. 16 ч. 25 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-5008 –ТП- 5021. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 127. | Кинельский участок №1, Центральные электрические сети. В ПС «Головная» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-1. 09.05.18г. 10 ч. 35 м. - 09.05.18г. 12 ч. 35 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ПС «Головная» – ТП-27. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 128. | Центральный участок, Самарские электрические сети. В ПС «Фарада» от действия МТЗ отключился Ф-17. 09.05.18г. 16 ч. 50 м.- 09.05.18г. 17 ч. 35 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-17 ПС «Фарада»– РП-222 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 129. | Северный участок, Самарские электрические сети. На ПС-110кВ «Клиническая» от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-17. 10.05.18г. 03 ч. 38 м. - 10.05.18г. 04 ч. 54 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-17 ПС 110кВ «Клиническая» – РП-127 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 130. | Центральный участок, Самарские электрические сети. На ПС «Фарада» от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-52. 10.05.18г. 03 ч. 33 м.- 10.05.18г. 05 ч. 45 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-52 ПС «Фарада»– РП-258 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 131. | Западные электрические сети. На ПС 110/6кВ «Заборовка» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-6. 11.05.18г. 07 ч. 30 м. - 11.05.18г. 08г. ч. 44 м. | 3.4.12.5. 3.4.12.2 3.4.8.4 | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ-6кВ Ф-6 ПС 110/6 кВ «Заборовка». Обнаружено падение веток деревьев на провода во время грозы и шквалистого ветра на участке ТП-382 –КТП 91-Р 46. |
| 132. | Западные электрические сети. На ПС 35/6кВ «Город-2» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-12. 11.05.18г. 11 ч. 44 м.- 11.05.18г. 16 ч. 02 м. | 3.4.12.5. 3.4.12.2 3.4.8.4 | 1.Произведен внеочередной осмотр КВЛ-6кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ «Город-2». Обнаружено падение веток деревьев на провода во время грозы и шквалистого ветра. |
| 133. | Кинельский участок №1, Центральные электрические сети. На ПС 110/35/10кВ «Кинель – Тяговая» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-8. 12.05.18г. 11 ч. 30 м. - 12.05.18г. 16 ч. 55 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-1 Ф-12 ТП-90 – ТП-7. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 134. | Северный участок, Самарские электрические сети. В РП -609 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1544 Б. 13.05.18г. 09 ч. 15 м. - 13.05.18г. 11 ч. 10 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1219 –ТП-1356Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 135. | Центральный участок, Самарские электрические сети. На ПС «Фарада» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-31. 14.05.18г. 14 ч. 40 м.- 14.05.18г. 17 ч. 29 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2321 – ТП-2940А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 136. | Центральный участок, Самарские электрические сети. На ПС «Фарада» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-8. 14.05.18г. 14 ч. 48 м. - 14.05.18г. 21 ч. 25 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-8 ПС «Фарада»– РП-258 I нитки Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 137. | Центральный участок, Самарские электрические сети. В РП-256II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2223 II. 14.05.18г. 14 ч. 55 м. - 14.05.18г. 18 ч. 28 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2700 II – ТП-2770. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 138. | Участок №2, Ставропольские электрические сети. На ГПП-1 от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-62 в направлении РП-128. 15.05.18г. 12 ч. 05 м. - 15.05.18г. 12 ч. 30 м. | 3.4.3. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ГПП-1 Ф-62 – РП-128. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 139. | Волжский участок, Самарские электрические сети. На ПС 110/10кВ «Городская-3» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-57. 15.05.18г. 16 ч. 07 м. - 15.05.18г. 18 ч. 04 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ПС 110/10 «Городская-3» Ф-57 – РП-622 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 140. | Сызранский участок, Западные электрические сети. На ПС 110/10/6кВ «Переволоки» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-7. 16.05.18г. 07 ч. 18 м. - 16.05.18г. 14 ч. 44 м. | 3.4.12. | 1.Произведена заменена 2 штыревых изоляторов на опоре № 700/1 ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 110/10/6 «Переволоки». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 141. | Новокуйбышевский участок, Центральные электрические сети. В ЦРП-5 от действия МТЗ отключился В-6кВ яч.2. 16.05.18г. 22 ч. 40 м. - 16.05.18г. 23 ч. 35 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-108 – ТП-96. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 142. | Северный участок, Самарские электрические сети. На ПС 110/6 «Студеная» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-31 в направлении ТП-1300. 16.05.18 г. 21 ч. 28 м. - 16.05.18г. 22 ч. 19 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6 кВ Ф-31 ПС 110/6 «Студеная» - ТП-1300. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 143. | Волжский участок, Самарские электрические сети. На ПС 110/10кВ «Безымянка» от дуговой защиты отключились В-1-10кВ С1Т и В-10кВ Ф-1. 17.05.18г. 14 ч. 30 м.- 17.05.18г. 18 ч. 50 м. | 3.4.9. 3.4.9.1. | 1.Произведена замена концевой муфты КЛ-10кВ Ф-1 ПС 110/10кВ «Безымянка», проведены высоковольтные испытания. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 144. | Чапаевский участок, Центральные электрические сети. На ЦРП-1 от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-9. 18.05.18г. 12 ч. 00 м.- 18.05.18г. 13 ч. 10 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-78 – ТП-69. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 145. | Юго-Западный участок, Западные электрические сети. На Сызранской ТЭЦ от РЗ отключился В-6кВ Ф-4. 18.05.18г. 12 ч. 45 м.- 18.05.18г. 13 ч. 20 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-4 Сызранской ТЭЦ. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 146. | Кряжский участок, Самарские электрические сети. На ПС 110/35/6кВ «Волжская-2» на Ф-46 появилась «Земля». Оперативным персоналом отключен В-6кВ Ф-46. 18.05.18г. 12 ч. 58 м.- 18.05.18г. 17 ч. 08 м. | 3.4.12. | 1. Произведен ремонт провода КВЛ-10кВ Ф-46 ПС 110/35/6 «Волжская-2» в пролете опор № 23 - № 24. 2. Оформлена исполнительная документация. . |
| 147. | Сызранский участок, Западные электрические сети. На ПС 110/10/6кВ «Переволоки» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-7. 18.05.18г. 14 ч. 10 м. - 18.05.18г. 17 ч. 34 м. | 3.4.12 | 1. Заменен штыревой изолятор на опоре № 705/5 ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 110/10/6 «Переволоки». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 148. | Кинельский участок 1, Центральные электрические сети. На ПС 35/6кВ «Усть-Кинельская» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-7. 18.05.18г. 14 ч. 30 м.- 18.05.18г. 16 ч. 50 м. | 3.4.12. | 1.Устранено повреждение ВЛ-10кВ в пролете опор №№ 700/14-700\15 ПС 35/6 «Усть-Кинельская». 2. Оформлена исполнительная документация. . |
| 149. | Группа подстанций, Центральные электрические сети. На ПС 110/6 ГПП-1 «Волгапромхим» от действия дуговой защиты отключился В-2-6кВ С2Т. 20.05.18г. 03 ч. 12 м.- 20.05.18г. 05 ч. 52 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведена замена ОПН-6кВ на фазе «С» 2 секции шин 6кВ на ПС 110/6 ГПП-1 «Волгапромхим». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 150. | Кинельский участок 1, Центральные электрические сети. На ПС 35/6кВ «Усть-Кинельская» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-7. 20.05.18г. 13 ч. 50 м. - 20.05.18г. 16 ч. 07 м. | 3.4.8. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35/6 «Усть-Кинельская, при осмотре обнаружена работа экскаватора сторонней организации в охранной зоне воздушной линии. |
| 151. | Северный участок, Самарские электрические сети. В РП-618 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1311 А. 20.05.18г. 11 ч. 55 м.- 20.05.18г. 13 ч. 29 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1231 I - ТП-1313 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 152. | Волжский участок, Самарские электрические сети. В РП-602 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении РП-601 II. В РП-601 II от действия МТЗ отключились В-10кВ в направлении РП-602 II, В-10кВ в направлении ТП-6022 Б. 21.05.18г. 07 ч. 20 м.- 21.05.18г. 11 ч. 25 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-6022 Б – ТП-6021 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 153. | Группа подстанций Самарские электрические сети. На ПС АВИС от действия МТЗ отключился СВ-1-3-10, В-10 Ф-17. 22.05.18г. 15 ч. 11м. - 22.05.18 18 ч. 27 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведен замена и испытание повышенным напряжением МВ-10 яч.17 Ф-17, опорных изоляторов яч.№17, проходного изолятора фазы «В» и ВВ-10 яч.№47 Ф-47. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 154. | Группа подстанций Самарские электрические сети. На ПС АВИС от действия МТЗ отключился СВ-1-3-10, В-10 Ф-4. 22.05.18г. 15 ч. 15 м. - 23.05.18г. 06 ч. 39 м. | 3.4.7.4. | 1.Произведено профилактическое восстановление устройств РЗА В-10 Ф-4 и испытание КЛ-10кВ Ф-4. 2. Оформлена исполнительная документация |
| 155. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. Определена и выведена в ремонт поврежденная КЛ-10кВ ТП 3110 А - ТП 3239 А. 24.05.18г.11 ч. 45 м.-24.05.18г. 13 ч. 40 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведено отыскание места повреждения, ремонт и испытание КЛ-10кВ ТП 3110 А - ТП 3239 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 156. | Волжский участок, Самарские электрические сети. В РП-625 I от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП 6294. 26.03.18г. 04 ч. 33 м. - 26.05.18г. 05 ч. 51 м. | 3.4.13.3 | 1. Произведено отыскание места повреждения, ремонт и испытание КЛ-10кВ РП-625 I - ТП 6294. 2. Оформлена исполнительная документация |
| 157. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. На ПС «Безымянская-3» от действия МТО отключился В-10кВ ф-5. 26.05.18г. 04 ч. 33 м.-26.05.18г. 06 ч. 32 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведено отыскание места повреждения, ремонт и испытание КЛ-10кВ ф-5 ПС «Безымянская-3» - РП-318 I. 2. Оформлена исполнительная документация |
| 158. | Красноглинский участок, Самарские электрические сети. В РП-КРП-1 по причине однофазного замыкания на землю оперативным персоналом отключен ЛР-6-3. 26.04.18г. 18 ч. 28 м. - 27.05.18г.11ч.14 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены работы по восстановлению ВЛ-6кВ РП КРП-1 – ТП-8087 и выполнены испытания изоляции. 2. Оформлена исполнительная документация . |
| 159. | Сызранский участок, Западные электрические сети. На ПС 35/10кВ «Балашейка» от действия МТО, МТЗ отключился В-10кВ Ф-2. 27.05.18г. 08 ч. 52 м.- 27.05.18г. 10 ч. 37 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведена замена опорного изолятора ИО-10-3,75 КТП-Б-208 и испытания изоляции. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 160. | Участок №2, Ставропольские электрические сети. В РП-2 от действия МТЗ отключился В-10кВ яч.8. 28.05.18г. 09 ч. 15 м. - 28.05.18г. 09 ч. 45 м. | 3.4.10. | 1. 1. Приняты меры препятствующие нахождению мышей, крыс в помещении РП-2. 2. Оформлена исполнительная документация |
| 161. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. В РП-324 от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3371-Б. 28.05.18г. 11 ч. 42 м. - 28.05.18г. 13 ч. 18 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-324 II – ТП-3371 Б. 2. Оформлена исполнительная документация |
| 162. | Волжский участок Самарские электрические сети. На Самарской ТЭЦ действия земляной защиты отключился В-10кВ Ф-133. 28.05.18г.11ч. 40 м.- 28.05.18г. 15 ч. 38 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ СамТЭЦ – РП-616 I, КЛ-10кВ РП-616 I – ТП-6386 А. 2. Оформлена исполнительная документация |
| 163. | Кинельский участок №1, Центральные электрические сети. На ПС 110/35/10кВ АСК-2 от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-АСК-33. 28.05.18г. 11 ч. 45 м.- 28.05.18г. 14 ч. 35 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-206 – ТП-201. 2. Оформлена исполнительная документация |
| 164. | Группа подстанций Восточные электрические сети. На ПС 35/6кВ Город-1 от действия МТЗ-3 отключился В-6кВ Т1Т. 29.05.18г. 02 ч. 10 м. - 29.05.18г. 02 ч. 30 м. | 3.4.13.2. | 1.Проведено профилактическое восстановление УРЗА. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 165. | Кошкинский участок Северные электрические сети. На ПС Кошки оперативным персоналом отключен В-10кВ Ф-КШК-7. 30.05.18г. 17 ч. 22 м.- 30.05.18г. 18 ч. 02 м. | 3.4.9. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-КШК-7. Замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 166. | Сызранский участок Западные электрические сети. На ПС Печерский берег от действия МТО отключился В-10кВ Ф-5. 30.05.18г.18 ч. 09 м.-30.05.18г. 21 ч. 23 м. | 3.4.11. | 1. Произведен внеочередной ремонт ВЛ-10кВ Ф-5. Замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 167. | Красноярский участок Центральные электрические сети. На ПС Киндяково от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-КИН-6. 30.05.18г.18 ч. 10 м.- 30.05.18г. 23 ч. 30 м. | 3.4.12.5. | 1.Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-КИН-6. Замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 168. | Красноярский участок, Центральные электрические сети. На ВЛ-10кВ Ф-СТБ-2 оп. №200/61А от действия РЗ отключился реклоузер СП-1/СТБ-2. 30.05.18г. 18 ч. 10 м.-30.05.18г. 23 ч. 20 м. | 3.4.9. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-СТБ-2. Замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 169. | Северный участок, Западные электрические сети. На ПС Сердовино от действия МТО отключился В-6кВ Ф-1. 30.05.18г. 18 ч. 12 м.- 30.05.18г. 23 ч. 08 м. | 3.4.11. | 1. Произведена замена 3-х штыревых изоляторов ВЛ-6кВ Ф-1 ПС Сердовино. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 170. | Кинельский участок №1 Центральные электрические сети. На БТЭЦ и ПС Кинель-Тяговая от действия ТЗНП-2 ст., МТО отключились В-110кВ ВЛ-110кВ БТЭЦ-Кинель-2. 31.05.18г. 15 ч. 31 м.-01.05.18г. 14 ч. 30 м. | 3.4.9.1 . | 1. Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 171. | Кинельский участок №1, Самарские электрические сети. на БТЭЦ и ПС Кинель-Тяговая от действия ТЗНП-2 ст., МТО отключились В-110кВ БТЭЦ-Кинель-2. АПВ-не успешное. На ПС 110/35/10кВ «АСК-2»: повреждены ш.м.-10кВ, 35кВ С2Т, МВ-35кВ С2Т. На опоре №21 ВЛ-110кВ БТЭЦ-Кинель-2 отгорел шлейф фазы «С». ПС АСК-2 без напряжения. Без напряжения объекты электросетевого хозяйства АО «ССК»: КВЛ-6кВ Ф- 12,33,35 ПС АСК-2; ВЛ-35кВ АСК-3, ПС «Усть-Кинельская». 31.05.18г. 15 ч. 21 м.- 31.06.18г. 16 ч. 27 м. | 3.4.9.1. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| Июнь 2018 года. |
| 172. | Северный участок, Самарские электрические сети. В РП -105 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1233 I. 03.06.18г. 10 ч. 40 м. - 03.06.18г. 17 ч. 12 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1417 –ТП-1527. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 173. | Жигулевский участок, Ставропольские электрические сети. От действия РЗ отключился В-6кВ 1СП «Зольное» - 5. 03.06.18г. 13 ч. 20 м. - 03.06.18г. 14 ч. 35 м. | 3.4.14. | 1.Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-5 ПС «Зольное», поврежденного оборудования нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 174. | Нефтегорский участок, Восточные электрические сети. На ПС «Утевка» от действия РЗ отключился В-10кВ Ф-УТ-3. 03.06.18г. 22 ч. 15 м.- 03.06.18г. 23 ч. 58 м. | 3.4.9.1 | 1.Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-УТ-3. Замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 175. | Красноярский участок, Центральные электрические сети. В ПС 110/35/10кВ «Красноярская» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-КЯР-6. 04.06.18 14 ч. 30 м.-04.06.18г. 15 ч. 00 м. | 3.4.13.4 | 1. Произведены ремонт кабельной муфты КЛ-10кВ Ф- КЯР-6 и испытания КЛ-10кВ Ф- КЯР-6. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 176. | Группа подстанций, Центральные электрические сети. На ПС 35/6кВ «Усть-Кинельская» от действия РЗ отключился СВ-6кВ. 05.06.18г. 23 ч. 47 м.- 06.06.18г. 01 ч. 42 м. | 3.4.9.3 3.4.8.4 | 1. Проведена внеочередная ревизия устройств РЗА. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 177. | Центральный участок Западные электрические сети. На ПС 110/6кВ Город-1 пропало напряжение на 2 сек.ш.-6кВ. 06.06.18г. 08 ч. 32 м. - 06.06.18г. 08 ч. 44 м. | 3.4.9.1. | 1.Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 178. | Северный участок, Самарские электрические сети В РП-618II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1018 II. 10.06.18г. 11 ч. 50 м.- 10.06.18г. 13 ч. 05 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1018 II – ТП-1019. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 179. | Северный участок, Самарские электрические сети. На ПС 110/6кВ «Студеная» появилась «Земля» на 1 сек. шин 6кВ. 10.06.18г. 19 ч. 25 м.- 10.06.18г. 20 ч. 55 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1688 – ТП-1236. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 180. | Волжский участок, Самарские электрические сети. На ПС 110/6кВ «Студеная» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-51. 10.06.18г. 19 ч. 40 м.- 10.06.18г. 22 ч. 05 м. | 3.4.12. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КВЛ-6кВ Ф-51 ПС 110/6кВ «Студеная» - ТП-1314. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 181. | Волжский участок, Самарские электрические сети. На ПС Городская-3 от дуговой защиты отключился В-4-10кВ С2Т. 11.06.18г. 09 ч. 44 м.- 11.06.18г. 10 ч. 46 м. | 3.4.7.4. 3.4.9.1. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф-42 ПС Городская-3 – РП-601 II. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 182. | Северный участок, Самарские электрические сети. В РП-146 I по причине однофазного замыкания на землю отключен оперативным персоналом В-6кВ в направлении ТП-1415 А. 12.06.18г. 05 ч. 00 м.-12.06.18г.06 ч. 35 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведено отыскание места повреждения, ремонт и испытание КЛ-6кВ ТП-1421 А – ТП-1428 А. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 183. | Кряжский участок, Самарские электрические сети В РП-426 I действием МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-4642 II. 16.06.18г. 14 ч. 45 м. - 16.06.18г. 17 ч. 35 м. | 3.4.8.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения, ремонт и испытание КЛ-6кВ РП-426 I – ТП-4641 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 184. | Сергиевский участок, Северные электрические сети. На ПС Сергиевская оперативным персоналом отключен В-10кВ Ф-4, замыкание на землю устранилось. 16.06.18г. 19 ч. 15 м.-16.06.18г. 22 ч. 38 м. | 3.4.12.2. | 1.Проведен внеочередной ремонт ВЛ-10кВ Ф-4. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 185. | Северный участок, Самарские электрические сети. В РП-142 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-1602 Б. 17.06.18г. 04 ч. 59 м. - 17.06.18г. 06 ч. 19 м. | 3.4.7.4. | 1. Произвести отыскание места повреждения, ремонт и испытание КЛ-10кВ РП-142 II – ТП-1602 Б, КЛ-10кВ ТП-1602 Б – ТП-1600 Б, КЛ-10кВ ТП-1600 Б – ТП-1601. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 186. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. В РП-304 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-3069. 18.06.18г.11 ч. 10 м.- 18.06.18г. 12 ч. 30 м. | 3.4.9.3 | 1. Проведен внеочередной осмотр и измерение сопротивления изоляции КЛ-6кВ РП-304 II - ТП-3069. Замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 187. | Кряжский участок, Самарские электрические сети. На ПС «Кряжская» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-22. 20.06.18г. 13 ч. 59 м.-20.06.18г. 15 ч. 22 м. | 3.4.8.4 | 1. После устранения неисправности, восстановлено питание Ф-22. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 188. | Кряжский участок, Самарские электрические сети. В п. Придорожный Волжского района без напряжения потребители КТП- Пр 914. 21.06.18г. 14 ч. 17 м. - 22.06.18г. 14 ч. 15 м. | 3.4.7.3 | 1. Проведен ремонт КЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП - Пр 914 и испытания автоматического выключателя. 2. Оформлена исполнительная документация . |
| 189. | Волжский участок, Самарские электрические сети. В ПС «Городская-3» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-22. 21.06.18г. 21 ч. 09 м. - 21.06.18г. 22 ч. 08 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведен отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф-22 ПС «Городская-3» . 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 190. | Северный участок, Самарские электрические сети. В РП -609 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1544А. 22.06.18г. 11 ч. 50 м. - 22.06.18г. 11 ч. 50 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения, ремонт и испытание КЛ-6кВ ТП-1215 –ТП-1635 I; КЛ-6кВ ТП-1498 – ТП-1635 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 191. | Новокуйбышевский участок Центральные электрические сети. В ЦРП-4 от действия МТО отключился В-6кВ яч.2. 24.06.18г. 13 ч. 10 м. - 24.06.18г. 16 ч. 11 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведено отыскание места повреждения, ремонт и испытание КЛ-6кВ КТП-95 яч.1 – ТП-98. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 192. | Кинельский участок №1 Центральные электрические сети. На ПС 110/10/6кВ «Локомотивное депо» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-44. 24.06.18г. 15 ч. 37 м. - 24.06.18г. 16 ч. 55 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены замена концевой муфты на опоре №4400/1 и в/в испытание КЛ-10кВ оп. №4400/1 – ТП-64. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 193. | Северный участок, Самарские электрические сети. На ПС 35/10/3кВ «ТП 133 км, Тяговая» оперативным персоналом отключен В-10кВ Ф-4. 24.06.18г.19 ч. 00 м.- 24.06.18г. 19 ч. 57 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведена замена концевой муфты КЛ-10кВ Т-2 в ТП-1857 II, проведены высоковольтные испытания. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 194. | Жигулевский участок, Ставропольские электрические сети. На ПС 110/35/6кВ «Зольное» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-2. 25.06.18г. 05 ч. 15 м. - 25.06.18г. 06 ч. 55 м. | 3.4.19.3. | 1.Технологическое нарушение в электроустановке абонента. |
| 195. | Безымянский участок , Самарские электрические сети. В РП-331 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3496 II. 25.06.18г.17 ч. 50 м. - 25.05.18г. 18 ч. 29 м. | 3.4.7.4. | 1. В ТП-3496 II произведены замена концевой муфты КЛ-10кВ ТП-3496 II - РП-331 II и испытания повышенным напряжением. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 196. | Октябрьский участок Западные электрические сети. В ТПС «Правая Волга» без напряжения РУ-110кВ, Т-1, Т-2 (110/35кВ), РУ-10/6кВ. 25.06.18г. 22 ч. 07 м. - 25.06.18г. 23 ч. 39 м. | 3.4.9.1. | 1. Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 197. | Чапаевский участок, Центральные электрические сети. В РП-1 ЧОЗИП от действия МТО отключился В-10кВ Ф-18. 26.06.18г. 23 ч. 48 м. - 27.06.18г. 16 ч. 56 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытание КЛ-10кВ ТП-4 – ТП-3. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 198. | Безымянский участок Самарские электрические сети. В РП-332 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-145 I. 26.06.18г. 21 ч. 35 м. - 26.06.18г. 21 ч 57 м. | 3.4.7.2. | 1. Технологическое нарушение в электроустановке абонента. |
| 199. | Кинельский участок №1 Центральные электрические сети. На ПС 110/35/10кВ «АСК-2» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-35. 27.06.18г. 06 ч. 25 м. - 27.06.18г. 10 ч. 50 м. | 3.4.11. | 1. Произведены: внеочередной осмотр и замена штыревых изоляторов ВЛ-10кВ Ф-35 ПС 110/35/10кВ «АСК-2». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 200. | Волжский участок, Самарские электрические сети. В РП-631 IV от действия МТЗ-1 отключился В-6кВ в направлении ТП-6204 I. 27.06.18г. 12 ч. 15 м. - 27.06.18г. 15 ч. 00 м. | 3.4.13.3. | 1. Проведена замена ТМ-63кВА ТСН-3-6кВ и ТСН-4-6кВ РП-6312 и испытание в объёме ОНИЭ. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 201. | Северный участок, Самарские электрические сети. В РП -114 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1057 I. 27.06.18г. 06 ч. 50 м. - 27.06.18г. 08 ч. 17 м. | 3.4.12.5. | 1.Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1055 I –ТП-1054 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 202. | Красноярский участок, Центральные электрические сети. На ПС 35/6кВ «Киндяково » от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф- КИН-7. 27.06.18г. 07 ч. 12 м. - 27.06.18г. 09 ч. 00 м. | 3.4.14. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф- КИН-7. Замечаний нет. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 203. | Отрадненский участок, Восточные электрические сети. В ПС 220/110/6кВ «Ново-Отрадная » от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф- НО 16. 27.06.18г. 13 ч. 06 м. - 27.06.18г. 14 ч. 55 м. | 3.4.12.5 | 1. Произведена замена РВО-6кВ фазы «В» ВЛ-6кВ Ф-НО16 опора №1600/19. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 204. | Кинельский участок №1 Центральные электрические сети. На ПС 110/35/10кВ «АСК-2» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-35. 28.06.18г. 04 ч. 00 м. - 28.06.18г. 05 ч. 45 м. | 3.4.9.1. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-35 ПС 110/35/10кВ «АСК-2», поврежденного оборудования нет. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 205. | Центральный участок, Самарские электрические сети. На Самарской ГРЭС от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-2090. 28.06.18г. 10 ч. 09 м. - 28.06.18г. 12 ч. 58 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2141 – ТП-2064 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 206. | Северный участок, Самарские электрические сети. В РП-142 I от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-1602 А. 28.06.18г. 16 ч. 09 м. - 28.06.18г. 17 ч. 44 м. | 3.4.13.3. | 1. Произведена замена силового трансформатора ТП-1602 А. 2. Произведены испытания и измерения вновь установленного силового трансформатора ТП-1602 А в объёме требований ОНИЭ. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 207. | Центральный участок, Самарские электрические сети. В РП-233 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2313 I. 28.06.18г. 19 ч. 22 м. - 28.06.18 20 ч. 30 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП- 2141 – ТП-2064 II. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 208. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. В РП-320 от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-3043 А. 30.06.18г. 11 ч. 05 м.- 30.05.18г. 13 ч. 15 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены замена концевой муфты и испытания КЛ-10кВ ТП-3043 А – ТП-3007 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 209. | Волжский участок, Самарские электрические сети. На ПС Северная от действия дуговой защиты отключился В-IV-10 С2Т. В РП-100, 142, 149, АВР-10 успешно. 30.06.18г. 17 ч. 19 м. - 30.06.18г. 17 ч. 44 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведена замена концевой муфты и испытание КЛ-10кВ Ф-22 ПС Северная – РП-608. 2.Оформить исполнительную документацию. |
| Июль 2018 года. |
| 210. | Сызранский участок, Западные электрические сети. на ПС «Балашейка» от действия МТО, МТЗ отключился В-10 Ф-4. 01.07.18г. 07 ч. 10 м. - 01.07.18г. 15 ч. 32 м. | 3.4.8 | 1. Выполнена замена опорного изолятора ИОР-10. 2. Проведено испытание опорной изоляции секции шин 10кВ РУ-10 кВ ТП 421. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 211. | Волжский участок, Самарские электрические сети. На ПС «Северная» от действия дуговой защиты отключился В-10 Ф-17. 01.07.18г. 16 ч. 40 м. - 01.07.18г. 17 ч. 07 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-10 Ф-17 от ПС «Северная». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 212. | Чапаевский участок, Центральные электрические сети. На ТП-Ф пропало напряжение на стороне 0,22 кВ. 02.07.18г. 22 ч. 35 м. - 03.07.18г. 07ч. 00 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведена замена трансформатора ТП-Ф(ТМ-320 6/0,22). 2. Проведено испытание вновь установленного трансформатора в объёме требований ОНИЭ. 3. Оформлена исполнительная документация. . |
| 213. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. В РП-317 I от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-3385 А. 03.07.18г. 05 ч. 30м. - 03.07.18г. 07 ч. 18 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведено отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ ТП-3053 – ТП-3065. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 214. | Красноярский участок Центральных электрических сетей. На ПС 35/6кВ Киндяково от действия МТО отключился В-6кВ Ф-КИН-7. 03.07.18г. 13 ч. 20 м. - 03.07.18г. 15 ч. 36 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены восстановительные работы по восстановлению ВЛ-6кВ Ф-КИН-7 в пролете оп.700/44–700/45 и испытания изоляции. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 215. | Северный участок, Самарские электрические сети. В РП-128 II от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-1533 Б. 03.07.18г. 20 ч. 06 м. - 03.07.18г. 21 ч. 01 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-6кВ ТП-1549-ТП-1701 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 216. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. В ТП-3113 А, Б – повредились шесть ПКТ-6 силовых трансформаторов Т-1, Т-2. 03.07.18г. 20 ч. 45 м. - 04.07.18г. 00 ч. 23 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ Т-1 и Т-2 в ТП-3113 А, Б. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 217. | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-229 II от действия МТО отключился В-6 в направлении РП-214 II. 04.07.18г. 05 ч. 27 м. - 03.07.18г. 21 ч. 01 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-229 II – РП- 214 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 218. | Новокуйбышевский участок, Центральные электрические сети. На ЦРП Насосная от действия МТО отключился В-6кВ Ф-Н-19 яч. №19. 04.07.18г. 05 ч. 27 м. - 04.07.18г. 11 ч. 47 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ 6кВ ТП-160 яч5 – оп.1900/1 КВЛ-6кВ Ф.№19 КТП-110. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 219. | Октябрьский участок, Западные электрические сети. На ПС 35/10кВ «Муранка» от действия МТЗ отключился В-10 Ф-1. 06.07.18г. 07 ч. 33 м. 06.07.18г. 14 ч. 14 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены ремонт и испытание повышенным напряжением КВЛ-10кВ в сторону ТП М110/400 от РЛНД на опоре № 100/65 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 220. | Кинельский участок 1, Центральные электрические сети. На ПС 35/6кВ «Усть-Кинельская» от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-2. 06.07.18г. 11 ч. 55 м. - 06.07.18г. 14 ч. 38 м. | 3.4.12. | 1.Устранено повреждение на опоре №200/48 ВЛ-10кВ Ф-2 ПС 35/6кВ «Усть-Кинельская». 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 221. | Красноярский участок, Центральные электрические сети. На ПС 35/10кВ «Старый Буян» на Ф-СТБ-2 на фазе «С» появилась «Земля». 07.07.18г. 17 ч. 30 м. - 07.07.18г. 19 ч. 30 м. | 3.4.8. | Технологическое нарушение в электроустановке потребителя. |
| 222. | Красноярский участок, Центральные электрические сети. На ПС 35/10кВ «Шилан» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-ШЛ-1. 06.07.18г. 16 ч. 20 м. - 06.07.18г. 21 ч. 00 м. | 3.4.8. | Технологическое нарушение в электроустановках потребителя. |
| 223. | Кинельский участок 1, Центральные электрические сети. На ПС 35/6кВ «Усть-Кинельская» от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-5. 08.05.18г. 21 ч. 35 м. - 08.05.18г. 22 ч. 00 м. | 3.4.8. | 1. Устранено повреждение ВЛ-10кВ от ТП-125 до ТП-105. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 224. | Участок №1, Ставропольские электрические сети. На РП-12 от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-902. 09.07.18г. 00 ч. 12 м. - 09.07.18г. 01 ч. 13 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведено отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-902 - ТП-906. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 225. | Красноглинский участок, Самарские электрические сети. В РП-6кВ «КРП» персонал ПАО СПО «МРСК Волги» отключил РЛНД на опоре №104/3 в сторону ТП-5061. 09.07.18 04 ч. 42 м. - 09.07.18 15 ч. 45 м. | 3.4.12. | Проведена опиловка ВЛ-10кВ от опоры № 100/3 до ТП-5061, включена линия в работу. |
| 226. | Новокуйбышевский участок, Центральные электрические сети. На ПС 35/6кВ «Воскресенка» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-25. 09.07.18г. 06 ч. 09 м. - 09.07.18г. 07 ч. 02 м. | 3.4.7.4. | 1.Произведен ремонт поврежденного кабеля КВЛ-10кВ Ф-25 ПС 35/6 «Воскресенка» опора №1500, 2500/28 - ЦРП-7, проведены высоковольтные испытания. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 227. | Группа подстанций, Самарские электрические сети. На ПС «Красноглинская-2» от ДЗТ отключился С2Т. Отключены: В-110 Моск-2, В-35 С2Т, В-6 С2Т. 09.07.18г. 08 ч. 04 м. - 09.07.18г. 17ч . 30 м. | 3.4.7.4. | 1. Выполнена замена опорного изолятора на ШМ-6кВ С2Т на фазе «С», проведены испытания опорной изоляции повышенным напряжением. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 228. | Центральный участок, Самарские электрические сети. В РП-226 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2317 II. 11.07.18г. 04 ч. 15 м. - 11.07.18г. 05 ч. 10 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ ТП-2256 Б – ТП-2254 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 229. | Красноглинский участок, Самарские электрические сети. В ТП-8034 I от действия отключился В-6кВ в направлении РП-805 I. 14.07.18г. 15 ч. 20 м. - 14.07.18г. 16 ч. 44 м. | 3.4.8. | Технологическое нарушение в электроустановке потребителя. |
| 230. | Новокуйбышевский участок, Центральные электрические сети. В ПС 35/6кВ Воскресенка от действия РЗ отключился В-10кВ Ф-15. Выпал блинкер «ОЗЗ». 14.07.18г. 20 ч. 15 м. - 14.07.18г. 20 ч. 38 м. | 3.4.8.5 | Технологическое нарушение в электроустановке потребителя. |
| 231. | Рождественский участок, Самарские электрические сети. В ПС Рождествено от действия МТО отключились В-10кВ Ф-1, Ф-3. 16.07.18г. 15 ч. 00 м. - 16.07.18г. 16 ч. 30 м. | 3.4.8.4 3.4.12.5 | Произведена ревизия РУ-10кВ, устранена протечка крыши ЗТП-107. |
| 232. | Большечерниговский участок, Большеглушицкий участок Южные электрические сети. На ПС 220кВ « Южная» от газовой защиты отключились АТ-1, АТ-2 16.07.18г. 20 ч. 38 м. - 16.07.18г. 21 ч. 21 м. | 3.4.9.1 | Технологическое нарушение в электроустановках смежной электрической сети. |
| 233. | Северный участок, Самарские электрические сети. На РП-130II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1489 II. 17.07.18г. 04 ч. 50 м. - 17.07.18г. 06 ч. 10 м. | 3.4.14. | Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП-1489 II. Замечаний нет. |
| 234. | Красноярский участок, Центральные электрические сети. На ПС «Тяговая- М.Царевщина» от действия МТО отключился В-10 Ф-ЦАР». 18.07.18г. 04 ч. 30 м. - 18.07.18г. 08 ч. 30 м. | 3.4.7.4. | 1.Произведен ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ Ф-ЦАР-5 от ПС «Тяговая - М.Царевщина». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 235. | Новокуйбышевский участок, Центральные электрические сети. На ПС «Центральная» выпал блинкер: «земля». Оперативный персонал отключил В-6кВ Ф-Ц-36. 18.07.18г. 08 ч. 44 м. - 18.07.18г. 13 ч. 46 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведен отыскание места повреждения, ремонт и испытание повышенным напряжением КЛ-6кВ ЦРП-5 яч.14 – ТП-111 яч.7 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 236. | Новокуйбышевский участок, Центральные электрические сети. На ПС «Центральная» отключили от КУ В-6 Ф-Ц-16, В-6 Ф-Ц-35. Выпал блинкер: «земля». 18.07.18г. 10 ч. 01 м. - 18.07.18г. 13 ч. 48 м. | 3.4.12.5. | Технологическое нарушение в электроустановках потребителя. |
| 237. | Кряжский участок, Самарские электрические сети. В РП-427 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-4518. 18.07.18 09 ч. 40 м. - 19.07.18 16 ч. 40 м. | 3.4.12.5. 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-427 I –ТП4518; КЛ-6кВ ТП-4517 –ТП-4518. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 238. | Безенчукский участок, Южные электрические сети. На ПС «Красноселки» от действия МТЗ отключился В-6 Ф-29. 18.07.18г. 17 ч. 28 м. - 19.07.18г. 10ч. 55 м. | 3.4.8. 3.4.14. | Технологическое нарушение в электроустановках потребителя. |
| 239. | Чапаевский участок, Центральные электрические сети. На ГПП-1 «Волгапромхим» от действия МТЗ отключился В-6 Ф-20. 18.07.18г. 17 ч. 53 м. - 18.07.18г. 18 ч. 17 м. | 3.4.12.5. | Технологическое нарушение в электроустановках потребителя. |
| 240. | Кряжский участок, Самарские электрические сети. На ПС «Овощная» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-1. 18.07.18г. 19 ч. 01 м. - 11.07.18г. 10 ч. 15 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КВЛ-6кВ ТП-4660 - ТП-4658 II – ТП-4511. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 241. | Кряжский участок, Самарские электрические сети. В РП-438 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-4632 А. 18.07.18г. 19 ч. 01 м. - 18.07.18г. 20ч. 18 м. | 3.4.8. | Технологическое нарушение в электроустановках потребителя. |
| 242. | Кряжский участок, Самарские электрические сети. На ПС «СЛИП» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-6 в направлении ТП 4564 Б / ТП 4688. 18.07.18г. 19 ч. 05 м. - 11.07.18г. 22 ч. 14 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6 кВ: ТП 4564 Б - ТП 4565; ТП 4564 А - ТП 4565. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 243. | Октябрьский участок, Западные электрические сети. На ПС 35/6кВ «Октябрьск» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-19. 20.07.18г. 16 ч. 40 м. - 20.07.18г. 21 ч. 00 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: : отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ КТП-31 – Анкер опора №84/10 КВЛ-6кВ Ф-19 ПС 35/6 «Октябрьск». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 244. | Кинельский участок, Центральные электрические сети. На ПС «АСК 2» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-АСК-35. 21.07.18г. 14 ч. 24 м. - 21.07.18г. 18 ч. 35 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведена замена проходного изолятора ИП-10/630 в КТП-213 и испытания изоляции. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 245. | Кинельский участок 1, Центральные электрические сети. В РП-1 от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-17. 21.07.18г. 14 ч. 24 м. - 21.07.18г. 17 ч. 20 м. | 3.4.12. | 1. Проведена опиловка веток деревьев вдоль ВЛ-10кВ Ф-17 РП-1. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 246. | Кинельский участок 1, Центральные электрические сети. В РП-1 от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-15. 21.07.18г. 14 ч. 24 м. - 13.07.18г. 09 ч. 10 м. | 3.4.12. | 1. Проведена опиловка веток деревьев вдоль ВЛ-10кВ Ф-15 РП-1. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 247. | Участок №2, Ставропольские электрические сети. на ГПП-1 выпал блинкер «Земля в сети 10кВ». В РП-2 оперативным персоналом отключен В-10 яч.2 в направлении ТП-201. 21.07.18г. 21 ч. 39 м. - 21.07.18г. 24 ч. 15 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-201 – ТП-202 и КЛ-10кВ ТП-203 – ТП-202. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 248. | Кинельский участок 1, Центральные электрические сети. В ПС 35/6кВ «Юлия» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-1. 21.07.18г. 14 ч. 39 м. - 22.07.18г. 13 ч. 56 м. | 3.4.12. | 1. Проведена опиловка веток деревьев вдоль ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 35/6кВ «Юлия». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 249. | Новокуйбышевский участок Центральных электрических сетей. В ЦРП-Насосная от МТО отключился В-6кВ Ф-41. 25.07.18г. 14 ч. 30 м. - 25.07.18г. 16 ч. 10 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-122 РУ-6кВ яч.3 - ТП-115 РУ-6кВ яч.4 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 250. | Кинельский участок №1, Центральные электрические сети. На ПС 110/35/10кВ «АСК-2» от действия РЗ отключился В-10кВ Ф-АСК-35. 25.07.18г. 14 ч. 40 м. - 25.07.18г. 19 ч. 10 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, замена концевой муфты КВЛ-10кВ Ф-АСК-35 ПС110/35/10кВ «АСК-2» опора 3500/5, испытания повышенным напряжением. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 251. | Северный участок, Самарские электрические сети. В РП-617 II от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-6258 Б. 26.07.18г. 11 ч. 20 м. - 26.07.18г. 13 ч. 27 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1230 Б –ТП-6258 Б и КЛ-6кВ ТП-1230 Б – П-1014 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 252. | Кинельский участок №1, Центральные электрические сети. На ПС35/10/6 «Кинель-Тяговая» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-8. 26.07.18г. 13 ч. 52 м. - 26.07.18г. 17 ч. 50 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, замена концевой муфты КЛ-10кВ на опоре №1200/20 ввод на ТП-7. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 253. | Жигулевский участок, Ставропольские электрические сети. В ПС 110/35/6 «Жигулевская» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-2. 26.07.18г. 14 ч. 15 м. - 26.07.18г. 15 ч. 25 м. | 3.4.13.4 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, замена концевой муфты ЛР 1Ж2 на оп. 200/1ВЛ Ф-2 ПС 110/35/6 «Жигулевская». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 254. | Волжский участок, Самарские электрические сети. В РП 613 II от действия МТЗ отключился В-10 на ТП 6364 Б / ТП 6374 Б. 27.07.18г. 16 ч. 01 м. - 27.07.18г. 16 ч. 59 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10 кВ РП 613 II - ТП 6364 Б / ТП 6374 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 255. | Северный участок, Самарские электрические сети. В РП 114 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП 1057 II. 28.07.18г. 04 ч. 34 м. - 28.07.18г. 05 ч. 41 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП 1448 Б – ТП 1550 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 256. | Кряжский участок, Самарские электрические сети. В ПС «СЛИП» от действия МТЗ отключился В-6кВ ф-16. 28.07.18г. 16 ч. 30 м. - 28.07.18г. 16 ч. 30 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-4576 I - ТП-4567 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 257. | Волжский участок, Самарские электрические сети. На ПС «Гор-3» от действия МТО отключился В-10кВ ф-4. 28.07.18г. 17 ч. 20 м. - 28.07.18г. 17ч. 55 м. | 3.4.8. | 1.Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10 кВ ф-4 ПС «Гор-3» -ТП-6096 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 258. | Кряжский участок, Самарские электрические сети. В РП-438 II Овощная от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-4632 Б. 29.07.18г. 04 ч. 30м. - 29.07.18г. 05 ч. 30 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-4628 Б –ТП-4632 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 259. | Участок №1, Ставропольские электрические сети. В РП-13 от действия МТО отключились МВ-10 яч.4,13, СМВ-10 яч.8. 30.07.18г. 20 ч. 50 м. - 30.07.18г. 22 ч. 45 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-13 яч.13 ÷ ТП-1001 яч.6, ТП-1001 яч.2 ÷ ТП-1005 яч.2, ТП-1006 яч.5 ÷ ТП-1007 яч.1. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 260. | Кинельский участок, Центральные электрические сети. В ПС 35 кВ Усть-Кинельская от действия МТО отключился В-6кВ Ф-5. 31.07.18г. 10 ч. 25 м. – 31.07.18г. 14 ч. 33 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены восстановительные работы по восстановлению ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35 кВ Усть-Кинельская Ф-5 и испытания изоляции. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| Август 2018 года. |
| 261. | Красноярский участок, Центральные электрические сети. На ПС 110кВ Красноярская от действия РЗ отключился трансформатор. 02.08.18г. 05 ч. 30 м. - 02.08.18г. 08 ч. 50 м. | 3.4.9.1 | Технологическое нарушение в электроустановках смежной электрической сети. |
| 262. | Центральный участок, Западные электрические сети. В РП-3 от действия МТО отключился В-6 ф-39 . 02.08.18г. 08 ч. 52 м. - 02.08.18г. 10 ч. 27 м. | 3.4.7.4. | 1.Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП 9 – ТП 159. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 263. | Центральный участок, Западные электрические сети. В РП-3 РУ-6кВ секция №1 появилась «Земля». 02.08.18г. 08 ч. 52 м. - 02.08.18г. 14 ч. 05 м. | 3.4.7.4. | 1.Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП 393 – ТП 121. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 264. | Красноярский участок, Центральные электрические сети. В ПС-110кВ «Береза» от ДЗШ отключилась С.Ш.-110 кВ. 03.08.18г. 07 ч. 42 м. - 03.08.18г. 10 ч. 05 м. | 3.4.9.1 | Технологическое нарушение в электроустановках смежной электрической сети. |
| 265. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. На РП-317 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-33285 А. 04.08.18г. 11 ч. 55 м. - 04.08.18г. 17 ч. 25 м. | 3.4.7.4. | 1.Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-3080 – ТП-3053. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 266. | Центральный участок, Самарские электрические сети. На РП-214 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2112 I. 05.08.18г. 10 ч. 23 м. - 05.08.18г. 11 ч. 40 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6 кВ ТП-2772 I - ТП-2273. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 267. | Отрадненский участок, Восточные электрические сети. На ПС « Н-Отрадная» от действия МТО отключился В-6кВ ф-32. 05.08.18г. 11 ч. 48 м. – 07.08.18г. 07 ч. 00 м. | 3.4.3. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6 от ПС 220/110/6 Н-Отрадная до ЦРП-3. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 268. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. В РП-331 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП 3492 II. 06.08.18г. 06 ч. 59 м. - 06.08.18г. 08 ч. 40 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП 3492 II - ТП 3490 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 269. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. На РП 331 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП 3496 II. 06.08.18г. 08 ч. 50 м. - 09.08.18г. 21 ч. 10 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП 3496 II - ТП 3493 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 270. | Кинельский участок №1, Центральные электрические сети. На ПС Кинель-Тяговая от действия МТО отключился В-10кВ Ф-5. 06.08.18г. 18 ч. 00м. - 06.08.18г. 22 ч. 15 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КВЛ-10 Ф-5 (АО «ССК») от ПС «Кинель-Тяговая». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 271. | Участок №1, Ставропольские электрические сети. В РП-12 от действия МТЗ отключился В-10 яч.2. 06.08.18г. 22 ч. 33 м. - 06.08.18г. 23 ч. 21 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-904 яч.3 ÷ ТП-902 яч.3. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 272. | Группа подстанций, Восточные электрические сети Исчезло напряжение на ВЛ-6кВ Ф-8, Ф-13 ПС Старый Аманак. 07.08.18г. 02 ч. 50 м. - 07.08.18г. 11 ч. 30 м. | 3.4.10. | Произведен осмотр ВЛ-35 «Старый Аманак» и яч. №35 ПС-35кВ «Старый Аманак». Около ЛР-35 «Старый Аманак» обнаружена обгоревшая птица, которая стала причиной возникшей аварии. Повреждение устранено. |
| 273. | Отрадненский участок, Восточные электрические сети. На ПС 220/110/6кВ «Ново-Отрадная» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-НО-30. 07.08.18г. 15 ч. 42 м. - 07.08.18г. 16 ч. 02 м. | 3.4.9.1 | Технологическое нарушение в электроустановках смежной электрической сети. |
| 274. | Кинельский участок №1, Центральные электрические сети. В ПС 35/10кВ «Кинель-Тяговая» отключили от ключа управления В-10кВ Ф-7. Выпал блинкер «Земля». 07.08.18г. 18 ч. 40 м. - 07.08.18г. 19 ч. 40 м. | 3.4.14. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-7, замечаний не обнаружено. |
| 275. | Группа подстанций, Центральные электрические сети. На ПС 110кВ «ВТ-99» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-5. 07.08.18г. 15 ч. 30 м. - 08.08.18г. 17 ч. 31 м. | 3.4.9.3 | Технологическое нарушение в электроустановках потребителя. |
| 276. | Центральный участок, Самарские электрические сети. В РП-208II от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-2011. 08.08.18г. 15 ч. 10 м. - 09.08.18г. 02 ч. 20 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2009-ТП-2459 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 277. | Чапаевский участок Центральные электрические сети. На ПС 35/6кВ «Котельная» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-2. 09.08.18г. 15 ч. 48 м. - 09.08.18г. 16 ч. 55 м. | 3.4.9.1 | Технологическое нарушение в электроустановках смежной электрической сети. |
| 278. | Группа ПС Ставропольские электрические сети В ГПП-5000000 110/10кВ отключился В-110кВ ПКЗ-Северная, от ТО, ТЗНП 1 ступени, ТЗНП 2 ступени. 15.08.18г. 14 ч. 44 м. - 15.08.18г. 14 ч. 44 м. | 3.4.9.1 | Технологическое нарушение в электроустановках смежной электрической сети. |
| 279. | Участок №1 , Ставропольские электрические сети. В РП-9 отключился МВ-10кВ ячейки 5, 14, 16 Выпали блинкера «МТО». 19.08.18г. 15 ч. 10 м. - 19.08.18г. 21 ч. 18 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-9 яч.16-ТП-410 яч.8, КЛ-10кВ ТП-408 яч.4 –ТП-409 яч.6. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 280. | Участок №1 , Ставропольские электрические сети. В РП-15 от действия МТЗ отключился В-10кВ ячейки 7. 19.08.18г. 15 ч. 35 м. - 19.08.18г. 17 ч. 55 м. | 3.4.8.5. | 1. Произведены: произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-1дц яч.5 –ТП-РЛДЦ яч.1; произведена замена опорных изоляторов, масляного выключателя,шинного и линейного разъединителя яч.11 РП-152. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 281. | Безымянский участок Самарские электрические сети. На ПС «Городская-2» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-405. 23.08.18г. 09 ч. 18 м. - 23.08.18г. 10 ч. 34 м. | 3.4.8 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-3251 Б – РП-3203 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 282. | Кряжский участок, Самарские электрические сети. На ПС 35/6 «СЛИП» отключился В-6кВ Ф-16. Выпал блинкер «Земля». 23.08.18г. 23 ч. 00 м. - 24.08.18г. 01 ч. 54 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-4563Б-ТП-4576Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 283. | Кряжский участок, Самарские электрические сети. На ПС 35/6кВ «СЛИП» от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-6. 23.08.18г. 23 ч. 00 м. - 24.08.18г. 01 ч. 36 м. | 3.3.11. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-4566-ТП-4567 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 284. | Участок №3, Ставропольские электрические сети. В ПС 110/6кВ «РНС» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-6. 24.08.18г. 08 ч. 07 м. - 28.08.18г. 12 ч. 27 м. | 3.4.12. | 1. Устранено повреждение ВЛ-10 кВ в пролете опор кВ №14-№18, включена линию в работу. 2. Оформлена исполнительная документация |
| 285. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. В ПС 110/6 «Б-3» отключились 3 и 4 секции шин 6 кВ II. В РП-317 АВР-6кВ успешно. 24.08.18г. 12 ч. 30 м. - 24.08.18г. 15 ч. 00 м. | 3.4.9. | Технологическое нарушение в электроустановках смежной электрической сети. |
| 286. | Северный участок, Самарские электрические сети. На РП-609 II от действия МТО отключился В-6 кВ в направлении ТП-1544 Б. 29.08.18г. 15 ч. 50 м. - 29.08.18г. 17 ч. 35 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6 кВ ТП-1212 – ТП-1635 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| Сентябрь 2018 года. |
| 287. | Новокуйбышевский участок, Центральные электрические сети. На ПС 110/6кВ «НФТП» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-28. 03.09.18г. 05 ч. 54 м. - 03.09.18г. 06 ч. 40 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ЦРП-8 яч.8 - ПС 110/6 «НФТП» яч.28. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 288. | Северный участок, Самарские электрические сети. В РП-148 II от действия МТО отключился В-6 кВ в направлении ТП-1299 II. 03.09.18г. 14 ч. 46 м. - 03.09.18г. 15 ч. 58 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6 кВ РП-148 II – ТП-1299 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 289. | Северный участок, Самарские электрические сети. В РП-140 II от действия МТО отключился В-6 кВ в направлении ТП-1176 II/ РП-148 II. 03.09.18г. 14 ч. 46 м. - 03.09.18г. 16 ч. 30 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6 кВ РП-148 II – ТП-1176 II 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 290. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. На Самарской ТЭЦ ( АО «Т Плюс») аварийно отключились 1секция шин 1Д 10 кВ. В РП-304 I, РП-324 I, РП-615 I, РП-624 I, РП-621 I, РП-626 I, РП-616 I АВР отработал успешно. В РП-323 работа АВР не успешно. 06.09.18г. 09 ч. 00 м. - 06.09.18г. 09 ч. 40 м. | 3.4.9. 3.4.9.2. | 1. Подано напряжение потребителям АО «ССК» и абонентам по резервным схемам. 2. Заменено реле РВ-235 в схеме АВР-10 кВ в РП-323, проведена послеаварийная проверка АВР-10 кВ. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 291. | участок №1, Ставропольские электрические сети. В РП-16 от действия МТО отключился В-10кВ яч.14. 07.09.18г. 14 ч. 05 м. - 07.09.18г. 20 ч. 30 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10 ТП-1409 яч.7 ÷ ТП-Л4 яч.3, ТП-1409 яч.6 ÷ ТП-Л4 яч.6. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 292. | Сызранский участок, Западные электрические сети. В на ТПС 110/10 кВ «Печерский берег» обнаружена «Земля» на ф.5 10кВ. 09.09.18г. 18 ч. 10 м. - 10.09.18г. 09 ч. 20 м. | 3.4.9. | Технологическое нарушение в электроустановках смежной электрической сети. |
| 293. | Северный участок, Самарские электрические сети. На РП-148 I от действия МТЗ отключился В-6кВ ф-15 ПС «ЗИМ». 10.09.18г. 03 ч. 36 м. - 10.09.18г. 05 ч. 43 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-148 I- ТП-1233 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 294. | Участок №1, Ставропольские электрические сети. В ГПП-2000000 от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-8. 17.09.18г. 10 ч. 42 м. - 17.09.18г. 17 ч. 52 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ КТП-6 наб – КТП-4 наб. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 295. | Участок №1 , Ставропольские электрические сети. На ГПП-2000000 оперативным персоналом отключен В-10кВ Ф-21. Выпал блинкер «Земля». 17.09.18г. 12 ч. 08 м. - 20.09.18г. 13 ч. 00 м. | 3.4.8 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-3 стадиона яч.3 – КТП-ЛСГА. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 296. | Северный участок, Самарские электрические сети. На ПС «Городская-2» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-39. 19.09.18г. 10 ч. 45 м. - 19.09.18г. 11 ч. 32 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10 кВ Ф-39 ПС «Городская-2» - РП-111 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 297. | участок №1, Ставропольские электрические сети. Оперативным персоналом отключен ВН-10 яч.1,6 ТП-1103 (ввод №1,2) по указанию руководителя тушения пожара МЧС. 19.09.18г. 13 ч. 27 м. - 19.09.18г. 23 ч. 12 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-0,4кВ ТП-1103 Ф-2, 4, 26, 28 ÷ ж/д 4-Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 298. | Кинельский участок, Центральные электрические сети. В ПС 110/35/10кВ «АСК 2» от действия МТЗ отключился В-10кВ яч.3. 23.09.18г. 08 ч. 33 м. - 23.09.18г. 09 ч. 00 м. | 3.4.9.3 | Технологическое нарушение в электроустановках потребителя. |
| 299. | Кинельский участок №1, Центральные электрические сети. В ТП-235 от действия МТЗ отключился В-10. 27.09.18г. 17 ч. 45 м. - 27.09.18г. 18 ч. 52 м. | 3.4.14. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ и оборудования, повреждений не выявлено. |
| 300. | Красноярский участок, Центральные электрические сети. На ВЛ-10кВ оп. 500/108 отключился В-10кВ ЯКНО №5. 27.09.18г. 17 ч. 45 м. - 27.09.18г. 22 ч. 10 м. | 3.4.9.3 | Технологическое нарушение в электроустановках потребителя. |
| Октябрь 2018 года. |
| 301. | Кинельский участок, Центральные электрические сети. На ПС 110/10/6 “Локомотивное депо” от действия «МТО» отключился В-6кВ Ф-ЛД-16. 04.10.18г. 15 ч. 50 м. - 04.10.18г. в 17ч. 30 м. | 3.4.8. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 302. | Красноярский участок, Центральные электрические сети. На ПС 110/35/10 Красноярская от действия РЗ отключилась 1 секция 10кВ. 05.10.18г. 23ч. 45м. - 06.10.18г. 10ч. 40м. | 3.4.9. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 303. | Участок №4 Ставропольские электрические сети. На ПС 35кВ Мусорка от действия «МТО» отключился В-6кВ Ф-8. 06.10.18г. 15ч. 56м. - 07.10.18г. 0ч. 22м. | 3.4.8. | 1. Произведен внеочередной осмотр электрооборудования, поврежденного оборудования нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 304. | Группа подстанций Самарских электрических сетей. На Самарской ГРЭС от дистанционной защиты 1 ступени отключился В-35 СЗ-3 На ПС 35/6 «Станкозаводская» АВР-6кВ – успешное. Перерыва в электроснабжении потребителей не было. 09.10.18г. 04ч. 44м.- 09.10.18г. 04ч. 44м. | 3.3.11. | 1. Произведен внеочередной осмотр электрооборудования, поврежденного оборудования нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 305. | Группа подстанций Центральных электрических сетей. На ПС «Головная» 220/110 от срабатывания УРОВ отключился В-110кВ Переволоки-1. 11.10.18г. 12ч. 34м.- 11.10.18г. 14ч. 09м. | 3.4.9.1. | 1. Произведен внеочередной осмотр электрооборудования, поврежденного оборудования нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 306. | Волжский участок Самарские электрические сети. В РП-630 II от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП-6178 II. 15.10.18г. 13ч. 56м. - 15.10.18г. 15ч. 50м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-630 I - ТП-6178 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 307. | Группа подстанций Самарских электрических сетей. На ПС 220кВ Просвет от дистанционной защиты 1 ступени отключилась ВЛ 110кВ Дружба-1. 19.10.18г. 15ч. 33м.- 19.10.18г. 15ч.46м. | 3.4.9. 3.4.9.1. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 308. | Красноярский участок , Центральные электрические сети. На ПС110/10 «Тяговая - М.Царевщина» от действия «МТО» отключился В- 10кВ Ф-ЦАР-8. 19.10.18г. 20ч. 20м. - 20.10.18 г. 15ч.35м. | 3.4.7.4. | 1. Произведена замена трансформатора ТМ-630/10 в ТП ЦАР 503/630. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 309. | Новокуйбышевский участок, Центральные электрические сети. В РП-1 от действия «МТЗ-1» отключился ВВ-6 Ф-48 яч.№7. 20.10.18г. 08ч. 00м. - 20.10.18г. 08ч. 56 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-1 яч.7 – ЦРП-1 яч.3. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 310. | Волжский участок, Самарские электрические сети. В РП-613 I от действия РЗ отключился В-10кВ ф.10 в направлении ПС «Безымянка-3». 23.10.18г. 21ч.50м. - 23.10.18г. 22ч.40 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: в РП-613 ремонт ячейки в направлении ТП-6359 с заменой проходного изолятора фазы С; отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф-10 ПС «Безымянка-3» - РП-613 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 311. | Кинельский участок, Центральные электрические сети. В ПС110/35/10 « АСК-2» РУ-10кВ яч. Ф-12 от действия «МТЗ» отключился ВВ-10кВ. 24.10.18г. 07ч.20м. - 24.10.18г. 11ч. 20м. | 3.4.12.5. | 1. Произведена замена проходных изоляторов КТП-220. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 312. | Кинельский участок, Центральные электрические сети. В ПС110/35/10 « АСК-2» от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-35 28.10.18г. 13ч.25м. - 28.10.18г. 16ч.07 м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены: замена штыревого изолятора, восстановлен обрыв провода КВЛ-10кВ АСК-35 оп. 3510/2. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 313. | Кинельский участок, Центральные электрические сети. В ПС110/35/10 « АСК-2» РУ-10кВ от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-12. 28.10.18г. 13ч.25м. - 28.10.18г. 20ч.10м. | 3.4.12.5. | 1. Восстановлен обрыв шлейфа фазы «А» от ЛР на КТП-219. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 314. | Кряжский участок, Самарские электрические сети. В ПС 110/6 «Южная» от действия РЗ отключился трансформатор С2Т. 29.10.18г. 11ч. 26м. - 29.10.18г. 11ч.55 м. | 3.4.9.1. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 315. | Северный участок, Самарские электрические сети. В РП-148 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1299 II. 30.10.18г. 13ч. 30м. - 30.10.18г. 15ч. 21м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1377А –ТП-1201 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| Ноябрь 2018 года. |
| 316. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. В ПС 110кВ «Безымянская-3» от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-26 в направлении РП-309 II. 02.11.18г. 05ч. 40 м. - 02.11.18г. 06ч. 41м. | 3.4.7.4. | 1.Произведены:отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф-26 ПС 110/10 кВ «Безымянская-3» – РП-309 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 317. | Участок №1, Ставропольские электрические сети. На ГПП 110кВ 4000000 от действия « МТО» отключился В-10 Ф-28 (РП-21 ввод №1). 02.11.18г. 09ч. 25м. - 02.11.18г. 12ч. 05м. | 3.4.3. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ГПП-4000000 – РП-21. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 318. | Сергиевский участок, Северные электрические сети. В ПС «Серноводская» 110/35/ от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-СРН-8. 05.11.18г. 03ч. 40 м. - 5.11.18г.12ч.3 0м. | 3.4.8. | 1. Произведен ремонт ВЛ-6кВ Ф-СРН-8 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 319. | Центральный участок Самарские электрические сети. В РП 254 II от действия « МТЗ» отключились В-6кВ в направлении ТП 2448 II и В-6кВ Ф- 50 ПС «Центральная-2», работал АВР-6, включился СМВ-6. На ПС «Центральная-2» от действия « МТЗ» отключились В-6кВ Ф-10, В-10кВ Ф-50. 06.11.18г. 01ч. 07м. - 06.11.18г. 03ч. 58м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6 кВ ТП-2445 II - ТП-2456 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 320. | Северный участок, Самарские электрические сети. В РП-132 II от действия « МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП-1504 Б. 07.11.18г. 02ч. 30м. - 07.11.18г. 04ч. 40м. | 3.4.12.5. | 1.Произведены:отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1526 Б –ТП-1854 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 321. | Участок №1, Ставропольские электрические сети. На ГПП-4000000 от действия « МТЗ» отключился В-10кВ Ф-28. 07.11.18г. 15ч. 40м. - 07.11.18г. 16ч. 03м. | 3.4.12.5. 3.4.13.4 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ГПП-4 ф-28 – РП-21 яч.8. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 322. | Северный участок Самарские электрические сети. На ПС «ЗИМ » появилась «Земля» в сети 6кВ на 1 и 2 сек.ш.6кВ. При отыскании «Земли» действием оперативного персонала отключен В-6кВ Ф-7. 14.11.18г. 01ч. 25 м. - 14.11.18г. 04ч. 14м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ПС «ЗИМ» Ф-7 – РП-165 I 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 323. | Красноглинский участок, Самарские электрические сети. В ПС «КГЛ-1» от действия « МТЗ» отключился В-6кВ Ф-5. 15.11.18г. 00ч. 15м. - 15.11.18г. 08ч. 51м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ПС «КГЛ-1» – ТП-5011 А и КЛ-6 кВ ТП-5011 Б – ТП-5007. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 324. | Участок №4, Ставропольские электрические сети. На ПС « Белозерки» от действия « МТЗ» отключился В-10кВ Ф-16. 15.11.18г. 15ч. 50м. - 15.11.18г. в 16ч. 00м. | 3.9.1. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 325. | Безымянский участок, Самарские электрические сети. На ПС «Безымянка-3» от действия дуговой защиты отключилась III с.ш. 10кВ. 17.11.18г. 11ч. 20м. - 17.11.18г. 14ч. 15м. | 3.4.7.4. | 1.Произведены:отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ф-49 ПС«Б-3» - РП-317 I, КЛ-10кВ ТП-3170 Б – ТП-3385 А 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 326. | Новокуйбышевский участок, Центральные электрические сети. На НкТЭЦ-1 РУ-6кВ от действия «МТЗ», «Земляная защита» отключился В-6кВ Ф-12. 18.11.18г. 12ч. 25м. - 18.11.18г. 13ч. 53м. | 3.4.8. | 1.Произведены:отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВкВ НкТЭЦ-1 яч.12 –РП-1 яч.2. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 327. | Кинельский участок, Центральные электрические сети. В ТП-204 РУ-10кВ от действия «МТЗ» отключился ВВ-10кВ яч.3. 23.11.18г. 12ч. 20 м. - 23.11.18г. 13ч. 40 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КВЛ-10 Ф-АСК-12 от ТП-204. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 328. | Юго-западный участок, Западные электрические сети. На Сызранской ТЭЦ для отыскания «Земли» действием оперативного персонала отключен В-6 Ф-4 СТЭЦ. 27.11.18г. 02ч. 31 м. - 27.11.18г. 04ч. 34 м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ 6кВ ТП- 573 – ТП- 574. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 329. | Участок № 3, Ставропольские электрические сети. В ПС 110/6 «Водозабор» от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-21. 29.11.18г. 11ч. 15м. - 29.11.18г. 16ч. 15 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КВЛ-6кВ Ф-21 ПС 110/6 «Водозабор». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| Декабрь 2018 года. |
| 330. | Центральный участок, Западные электрические сети. В ПС «Город 2» от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-2. 06.12.18г. 17ч. 40м. - 06.12.18г. 19ч. 04м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены:отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ. ТП-369 – ТП-51 и КЛ 6кВ. ТП-369 – ТП-3. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 331. | Кинельский участок, Центральные электрические сети. На ПС110/35/10 «АСК-2» нет напряжения на Ф-АСК-33, Ф-АСК-35. 07.12.18г. 17ч.02м. - 07.12.18г. 17:10 м. | 3.4.9. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 332. | Группа подстанций Самарских электрических сетей. На Безымянской ТЭЦ и на ПС 110кВ «Кинель-Тяговая» от действия токовой защиты нулевой последовательности и «МТО» отключилась ВЛ-110 БТЭЦ-Кинель-2. 07.12.18г. в 17ч. 02м. - 07.12.18г. в 17ч. 06м. | 3.4.9. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 333. | Участок №1, Ставропольские электрические сети. На ГПП-2000000 действием оперативного персонала отключен В-10кВ Ф-5 для отыскания «земли в сети» 1 с.ш. 10кВ. 07.12.18г. 21ч. 18м. - 07.12.18г. 22ч. 09м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-703 яч.2 ÷ ТП-705 яч.1. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 334. | Чапаевский участок, Центральные электрические сети. В ЦРП-ЖБК РУ-10кВ от действия «МТЗ» отключился ВВ-10кВ яч.15. 10.12.18г. 16ч. 17 м. - 10.12.18г. 18ч. 50 м. | 3.4.12.5. | 1.Произведены:отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ЦРП – ЖБК РУ-10кВ яч.15 – ТП-72 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 335. | Чапаевский участок, Центральные электрические сети. В ПС «Котельная»35/10 от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-2. 15.12.18г. 07ч. 35 м. - 15.12.18г. 09ч. 24м. | 3.4.10. | Приняты меры, исключающие попадание животных в РУ ПС «Котельная 35/10. |
| 336. | Чапаевский участок, Центральные электрические сети. В ПС «Котельная»35/10 от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-7. 15.12.18г. 07ч. 35 м. - 15.12.18г. 08ч. 09 м. | 3.4.10. | Приняты меры, исключающие попадание животных в РУ ПС «Котельная 35/10. |
| 337. | Центральный участок, Самарские электрические сети. В ПC СГРЭС от действия «МТО» отключился В-6кВ Ф-7. Запитанная через сеть РП-228 II погасла. 18.12.18г. 09ч. 55м. - 18.12.18г. 10ч. 43м. | 3.4.14. | 1. Произведена замена дугогасящей камеры ВНА-10/630 Ф-7 ТП-2522 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 338. | Северный участок Самарские электрические сети. В ПС 110/35/6 «Клиническая» от действия «МТЗ» отключились Ф-16 и Ф-13 В РП-120 I от действия «МТЗ» отключился МВ в направлении ТП-1515 А. 20.12.18г. 15ч. 30м. - 21.12.18г. 03ч. 10м. | 3.4.8 | 1.Произведены:отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-16 ПС 110/35/6 «Клиническая» - РП-123 II; РП-120 I ТП-1515А; РП-120 II - ТП-1515Б 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 339 | Северный участок Самарские электрические сети. В ПС 110/35/6 «Клиническая» от действия «МТЗ» отключились Ф-16 и Ф-16 20.12.18г. 15ч. 30м. - 21.12.18г. 03ч. 10м. | 3.4.8 | 1.Произведены:отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-16 ПС 110/35/6 «Клиническая» - РП-123 II; РП-120 I ТП-1515А; РП-120 II - ТП-1515Б 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 340. | Отрадненский участок, Восточные электрические сети. В ПС «Мухановская» от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-КНС-5. 24.12.18г. 03ч. 13м. - 24.12.18г. 08ч. 50м. | 3.4.7.4. | 1.Произведены:отыскание места повреждения, ремонт и испытания КВЛ-6кВ Ф-КНС-5. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 341. | Северный участок, Самарские электрические сети. В ПС «Северная» 110/10 появилась «земля» на I и II секциях шин 10кВ. Для отыскания «земли» в системе в РП-141 II оперативным персоналом отключен В-10кВ на ТП-1754. 24.12.18г. 18ч. 05м. - 24.12.18г. 19ч. 30м. | 3.4.10 | Приняты меры, исключающие попадание животных в ТП-1753. |
| 342. | Кинельский участок, Центральные электрические сети. От действия дифференциальной защиты линий отключилась ВЛ 110 кВ Самарская ТЭЦ – Кинельская с отпайками (ВЛ 110 кВ СТЭЦ – Кинель). 26.12.18г. 10ч. 33м. - 26.12.18г. 12ч. 39 м. | 3.4.9 | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации |
| 343. | Группа подстанций Западных электрических сетей. На ПС 35/6 СВВАУЛ от действия «газовой защиты» отключился В-35 ТС-1 и В-6 Т-2-Т. 31.12.18г. 02ч. 06м. - 31.12.18г. 12ч. 10 м. | 3.4.7.1. 3.4.7.3. | 1.Устранена течь масла из бака РПН трансформатора Т2Т ПС-35/6 СВВАУЛ. 2. Оформлена исполнительная документация. |

Пояснения:

*Коды причин аварийных отключений указаны в соответствии с требованиями Приказа министерства энергетики Российской Федерации от 2 марта 2010 г. N 90 Об утверждении формы акта о расследовании и порядка её заполнения. В редакции Приказов Минэнерго России от 06.02.18 г. № 74, от 27.07.18 г. № 678.

3.4.1 - Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала.

3.4.2 - Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации.

3.4.3 - Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору.

3.4.4 -   Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации.

3.4.5 -    Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала.

3.4.6 -    Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации.

3.4.7 -    Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств.

3.4.7.1 - Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств.

3.4.7.2 - Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств.

3.4.7.3 - Несвоевременное выявление и устранение дефектов.

3.4.7.4 - Прочие нарушения.

3.4.8 -    Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе.

3.4.8.1 - Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого

хозяйства.

3.4.8.2 -   Проезд крупногабаритной техники.

3.4.8.3 -   Несанкционированная рубка лесных насаждений.

3.4.8.4 -   Наброс посторонних предметов на ВЛ.

3.4.8.5 -   Прочие воздействия.

3.4.9 -      Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе.

3.4.9.1 -   Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети.

3.4.9.2 -   Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации.

3.4.9.3 -   Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии.

3.4.10 -    Воздействие животных и птиц.

3.4.11 -    Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта.

3.4.12 -    Воздействие повторяющихся стихийных явлений.

3.4.12.1 - Гололедно-изморозевые отложения.

3.4.12.2 - Ветровые нагрузки.

3.4.12.3 - Атмосферные перенапряжения (гроза).

3.4.12.4 - Природные пожары.

3.4.12.5 - Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений.

3.4.13 -    Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа.

3.4.13.1 - Недостатки проекта.

3.4.13.2 - Недостатки конструкции.

3.4.13.3 - Дефекты изготовления.

3.4.13.4 - Дефекты монтажа.

3.4.14 -    Не выявленные причины.