Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

Акционерного общества «Самарская сетевая компания» за 2021 год.

| № п.п. | Граница территориальной зоны деятельности организации. Дата и время аварийного отключения и включения в работу. (указано Московское время) | Причина аварийного отключения.* | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Январь 2021 года. |
| 1 | Ставропольские электрические сети, участок №1. На ГПП-3000000 110/10кВ от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-40. 06.01.2021г. 13ч. 28м. - 06.01.2021г. 13ч. 58м. | 3.4.7.4. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ–10 кВ ГПП-3000000 Ф-40 – РП-16 ячейка №12. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ–10 кВ ГПП-3000000 Ф-40 – РП-16 ячейка №12. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 2 | Западные электрические сети, Сызранский участок. На ПС 35/6кВ «Заборовка» от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-3. 09.01.2021г.18ч. 45м. - 09.01.2021г. 22ч. 39м. | 3.4.9.1. | 1. Повреждение на участке оборудования в смежной электрической сети. |
| 3 | Самарские электрические сети, Северный участок. На ПС 110/10кВ «ЗИМ» оперативным персоналом отключен В-6кВ Ф-10. 18.01.2021г. в 11ч. 10м. - 18.01.2021г. 12ч. 07м. На ПС 110/10кВ «ЗИМ» оперативным персоналом отключен В-6кВ Ф-40. 18.01.2021г. в 11ч. 14м. - 18.01.2021г. 17ч. 30м. | 3.4.7.1. 3.4.7.2. 3.4.7.3. | 1. В ТП-1115 проведен ремонт сборках 0,4кВ №3 и №4 в РУ-0,4кВ. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 4 | Западные электрические сети, Юго-западный участок. В РП-8 от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-1. 19.01.2021г. 13ч. 45м. - 19.01.2021г. 17ч.10м. | 3.4.8. | 1. Произведен ремонт КЛ-6кВ КТП-204 – опора №100/5 Ф-1 РП-8. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ КТП-204 – опора №100/5 Ф-1 РП-8. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 5 | Самарские электрические сети, Кряжский участок. На ПС 110/35/6кВ «Кряжская» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-22. 19.01.2021г. 12ч. 40м. - 19.01.2021г. 20ч. 10м. | 3.4.8.5. 3.4.9.3. | 1. Произведена замена низковольтного вывода фазы «В» силового трансформатора Т-2 в ТП-4686. 2. Повреждение на абонентской КЛ-6кВ ТП-4684 II – ТП-4604 устранено потребителем. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 6 | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 110/35/10кВ АСК-2 от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-35. 26.01.2021г. 07ч. 55м. - 26.01.2021г. 13ч. 06м. | 3.4.7.4. | 1. Произведена замена двух опорных изоляторов на опоре №3500/1 ВЛ-10кВ Ф-35 ПС 110/35/10кВ АСК 2. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 7 | Центральные электрические сети, группа подстанций. На ПС 110/6кВ Красноселки сработало указательное реле «Земля». Оперативным персоналом отключен В-6кВ Ф-29. 26.01.2021г. 12ч. 15м. - 26.01.2021г. 21ч. 30м. | 3.4.9.3. | 1. Повреждение на абонентском участке КВЛ-6 кВ Ф-29 ПС 110/6кВ Красноселки устранено потребителем. |
| Февраль 2021 года. |
| 8 | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС 110/35/10кВ Красноярская от действия МТЗ отключился В-10кВ КЯР-6. 02.02.2021г. 06ч. 00м. - 02.02.2021г. 06ч. 43м. | 3.4.12. | 1. При осмотре ВЛ-10кВ КЯР-6 ПС 110/35/10кВ Красноярская поврежденного оборудования не выявлено. |
| 9 | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС 110/35/10кВ Красноярская от действия МТЗ отключился В-10кВ КЯР-7. 02.02.2021г. 06ч. 00м. - 02.02.2021г. 10ч. 30м. | 3.4.9.1. | 1. Причина отключения – повреждение в смежной электрической сети. |
| 10 | Южные электрические сети, Красноармейский участок. На ПС 110/35/10кВ «Колдыбань» появилась «Земля» на ВЛ-10кВ Ф-7. В-10кВ Ф-7 отключился от действия МТЗ. 02.02.2021г. 06ч. 36м. - 02.02.2021г. 12ч. 49 м. | 3.4.13.4. | 1. Произведен ремонт шлейфов на опорах № 700/20, 706/1, 706/11 ВЛ-10кВ Ф-7 ПС 110/35/10кВ «Колдыбань». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 11 | Центральные электрические сети, Волжский участок. На ПС 110/6кВ Овощная от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-30. 02.02.2021г. 09ч. 41м. - 02.02.2021г. 11ч. 05м. | 3.4.14. | 1. Поврежденного оборудования не выявлено. |
| 12 | Восточные электрические сети, Отрадненский участок. На ПС 220/110/6кВ «Новоотрадная» от действия МТО отключился В-6кВ Ф- НО-11. 02.02.2021г. 18ч. 23м. - 02.02.2021г. 21ч. 50м. | 3.4.9.3. | 1. Произведена замена концевой кабельной муфты на опоре №1100/17 КВЛ-6кВ Ф-НО-11 ПС 220/110/6кВ «Новоотрадная». 2. Произведены испытания КВЛ-6кВ Ф-НО-11 ПС 220/110/6кВ «Новоотрадная». 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 13 | Южные электрические сети, Безенчукский участок. На ПС 110/35/10кВ «Безенчук-тяговая» от действия МТЗ-1 отключился В-10кВ Ф-7. 02.02.2021г. 15ч. 00м. - 02.02.2021г. 20ч. 48м. | 3.4.9.3. | 1. Повреждение на участке ВЛ-10кВ Ф-7 ПС 110/35/10кВ «Безенчук-тяговая» абонента. |
| 14 | Ставропольские электрические сети, участок №1. В РП-3 от действия МТО отключился В-10кВ ячейки №15. 07.02.2021г. 21ч. 59ч. - 07.02.2021г. 22ч. 31м. | 3.4.7.4. | 1. Произведено отыскание места повреждения на КЛ-10кВ ТП-508 яч.7 - ТП-510 яч.7. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-508 яч.7 - ТП-510 яч.7. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 15 | Западные электрические сети, Юго-Западный участок. В РП-10 от действия МТО отключился В-6кВ Ф-6. 15.02.2021г. 10ч. 35м. - 15.02.2021г. 11ч. 59м. | 3.4.7.4. | 1. Произведено отыскание места повреждения на КЛ-6кВ ТП-179 – ТП-180. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-179 – ТП-180. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 16 | Западные электрические сети, Юго-Западный участок. На ПС 35/6кВ «Больничная» от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-23. 15.02.2021г. 10ч. 35м. - 15.02.2021г. 18ч. 15м. | 3.4.7.4. | 1. Произведено отыскание места повреждения на КЛ-10кВ Ф-2 РП-1/10 от РП-1/10 до опоры №200/1. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф-2 РП-1/10 от РП-1/10 до опоры №200/1. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 17 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-320 от действия МТЗ отключились: В-10кВ в направлении ТП-3238 А; В-10кВ в направлении ТП-3238 Б. 15.02.2021г. 16ч. 00м. - 15.02.2021г. 17ч. 58м. | 3.4.8. | 1. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП 25 – Р163. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 18 | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 35/6кВ «Усть-Кинельская» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-5. 17.02.2021г. 06ч. 00м. - 17.02.2021г. 09ч. 23м. | 3.4.7.4. | 1. Произведено отыскание места повреждения на КЛ-6кВ ТП-107 – ТП-125. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-107 – ТП-125. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 19 | Восточные электрические сети, Кинель-Черкасский участок. На ПС 110/35/6кВ «Тимашевская НГДУ» действием РЗА отключен С2Т. 18.02.2021г. 13ч. 20м. - 18.02.2021г. 14ч. 10м. | 3.4.9.1. | 1. Причина отключения – повреждение в смежной электрической сети. |
| 20 | Самарские электрические сети, Волжский участок. На ПС 110/10кВ «Городская-3» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-4. 19.02.2021г. 05ч. 10м. - 19.02.2021г. 08ч. 39м. | 3.4.3. | 1. Произведено отыскание места повреждения на КЛ-10кВ ТП-6136 I – ТП-124. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-6136 I – ТП-124. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 21 | Самарские электрические сети, Волжский участок. На ПС 110/10кВ «Городская-3» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-62. 19.02.2021г. 05ч. 10м. - 19.02.2021г. 08ч. 45м. | 3.4.9.3. | 1. Произведено отыскание места повреждения на КЛ-10кВ ТП 6096 Б – ТП-6098. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП 6096 Б – ТП-6098. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 22 | Западные электрические сети, Сызранский участок. На ПС 110/10кВ «Рачейка» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-10. 20.02.2021г. 09ч. 29м. - 20.02.2021г. 11ч. 04м. | 3.4.9.1. | 1. Причина отключения – повреждение в смежной электрической сети. |
| 23 | Центральные электрические сети, группа подстанций. На ПС 220/110/6кВ «Томыловская» от действия РЗА отключилась ВЛ-110кВ Чапаевская-2. АПВ – успешное. 23.02.2021г. 06ч. 30м. – 23.02.2021г. 06ч. 30м. | 3.4.14. | 1. Поврежденного оборудования не выявлено. |
| 24 | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 35/6кВ «Головная» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-5. 23.10.2021г. 05ч. 50м. - 23.10.2021г. 13ч. 05м. | 3.4.12.5. | 1. Произведена замена неисправного штыревого изолятора на ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/6кВ «Головная». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 25 | Ставропольские электрические сети, группа подстанций. На Тольяттинской ТЭЦ от действия МТЗ-2 отключился В-110кВ ВДН-1. АПВ – не успешное. На ПС 110/6кВ «ОСВ» АВР-6кВ успешное. На ПС 110/6кВ «Водозабор» АВР-110кВ успешное. Отключенных потребителей нет. 23.02.2021г. 07ч. 59м. - 23.02.2021г. 17ч. 53м. | 3.4.12. 3.4.12.2. | 1. Устранен обрыв грозотроса в пролете опор № 170-171 ВЛ-110кВ ВДН-1. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 26 | Восточные электрические сети, Борский участок. В КТП-БОР-1404/250 поврежден силовой трансформатор. 23.02.2021г. 10ч. 00м. - 23.02.2021г. 17ч. 15м. | 3.4.7. | 1. В КТП-БОР-1404/250 произведена замена силового трансформатора 10/0,4кВ 250кВА. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 27 | Западные электрические сети, Сызранский участок. На ПС 110/10/6кВ «Переволоки» от действия МТО, МТЗ отключился В-6кВ Ф-7. 23.02.2021г. 15ч. 34м. - 23.02.2021г. 18ч. 15м. | 3.4.12.2. | 1. Устранен схлест проводов в пролете опор №700/95-№700/96 ВЛ-10кВ Ф-7 ПС 110/10/6кВ «Переволоки». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 28 | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 110/35/10кВ «Кинель-Тяговая» от действия РЗ отключился В-10кВ Ф-8. 24.02.2021г. 07ч. 13м. - 24.02.2021г. 17ч. 50м. | 3.4.12.5. 3.4.9.3. | 1. Произведено отыскание места повреждения на КЛ-10кВ Ф-2 РП-1/10 от РП-1/10 до опоры №200/1. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф-2 РП-1/10 от РП-1/10 до опоры №200/1. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 29 | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 35/6кВ «Юлия» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-7. 24.02.2021г. 13ч. 30м. - 24.02.2021г. 15ч. 30м. | 3.4.14. | 1. Поврежденного оборудования не выявлено. |
| 30 | Центральные электрические сети, Чапаевский участок. В РП –ЖБК от действия РЗ отключился В-10кВ Ф-ТП-77. 26.02.2021г. 04ч. 14м. - 26.02.2021г. 06ч. 30м. | 3.4.14. | 1. Произведена замена концевой кабельной муфты КЛ-10кВ в РУ-10кВ яч.№5 ТП-76. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ в РУ-10кВ яч.№5 - ТП-76. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Март 2021 года. |
| 31 | Ставропольские электрические сети, участок №1. В РП-22 от действия МТО, МТЗ отключились В-10кВ ячейки №3, В-10кВ ячейки №5. 08.03.2021г. 14ч. 47м. - 08.03.2021г. 15ч. 37м. | 3.4.14. | 1. Поврежденного оборудования не выявлено. |
| 32 | Ставропольские электрические сети, участок №1. На ГПП-3000000 от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-38. 09.03.2021г. 02ч. 30м. - 09.03.2021г. 03ч. 04м. | 3.4.3. | 1. Произведено отыскание места повреждения на КЛ–10кВ ГПП-3000000 Ф-38 – РП-14 ячейка №12. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ–10кВ ГПП-3000000 Ф-38 – РП-14 ячейка №12. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 33 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-5 от действия МТЗ-2 отключился В-6кВ Ф-5-23. 29.03.2021г. 13ч. 34м. - 29.03.2021г. 15ч. 46м. | 3.4.9.3. | 1. Причина отключения – повреждение в электрической сети абонента. |
| 34 | Западные электрические сети, Северный участок. На ГПП-1 110/6кВ АО «Тяжмаш» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-19. 29.03.2021г. 14ч. 43м. - 29.03.2021г. 15ч. 10м. | 3.4.7.4. | 1. Произведено отыскание места повреждения на КЛ-6кВ ТП-225 – ТП-277. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-225 – ТП-277. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 35 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП-102 от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1687А. 31.03.2021г. 11ч. 41м. - 31.03.2021г. 12ч. 34м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения на КЛ-6кВ РП-102 I – ТП-1687А. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ РП -102 I – ТП-1687А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 36 | Самарские электрические сети, Центральный участок. На ПС 35/6кВ «Центральная-1» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-12. 31.03.2021г. 17ч. 34м. - 31.03.2021г. 23ч. 16м. | 3.4.8. | 1. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2136 - ТП-2682. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| Апрель 2021 года. |
| 37 | Центральные электрические сети, Волжский участок. В КРУН-1 ПС 110/35/10кВ «Смышляевка-Тяговая» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-6. 01.04.2021г. 19ч. 00м. - 01.04.2021г. 23ч. 02м. | 3.4.7. | 1. Произведена замена концевой кабельной муфты на опоре №600/1 КВЛ-10кВ Ф-6 ПС 110/35/10кВ «Смышляевка-Тяговая». 2. Произведены испытания КЛ-10кВ Ф-6 от КРУН-1 ПС 110/35/10кВ «Смышляевка-Тяговая». 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 38 | Центральные электрические сети, Курумочский участок. На ПС 110/6кВ «Курумоч» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-Кур-20. 04.04.2021г. 14ч. 53м. - 04.04.2021г. 15ч. 50м. | 3.4.13.4. | 1. Произведен ремонт сборных шин 6 кВ в ЗТП Кур-2004/160. 2. Произведен ремонт крыши ЗТП Кур-2004/160. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 39 | Западные электрические сети, Октябрьский участок. На ПС 35/6кВ «Октябрьск» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-13. 05.04.2021г. 09ч. 10м. - 05.04.2021г. 14ч. 25м. | 3.4.8. | 1. Произведена замена опоры № 8 ВЛ-6кВ Ф-13 ПС 35/6кВ «Октябрьск». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 40 | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС 110/35/10/6кВ «ДСК-2» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-603. В ТП –ДСК-6033 от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-6034. 06.04.2021г. 22ч. 15м. - 07.04.2021г. 15ч. 41м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и замена концевой кабельной муфты на опоре №6034/1 КВЛ-6кВ Ф-ДСК-603 ПС 110/35/10/6кВ «ДСК-2». 2. Произведены испытания КЛ-6кВ Ф-ДСК-603 ПС 110/35/10/6кВ «ДСК-2» от опоры №6030/100 до опоры №6034/1. 3. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ Ф-ДСК-603 ПС 110/35/10/6кВ «ДСК-2» от опоры №6030/89 до ТП-ДСК-6033. 4. Произведены испытания КЛ-6кВ Ф-ДСК-603 ПС 110/35/10/6кВ «ДСК-2» от опоры №6030/89 до ТП-ДСК-6033. 5. Оформлена исполнительная документация. |
| 41 | Восточные электрические сети, Отрадненский участок. На ПС 110/35/6кВ «Мухановская» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-2. 10.04.2021г. 22ч. 30м. - 11.04.2021г. 11ч. 55м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ЗТП-207 - ЗТП-206 и КЛ-6кВ опора №212/1 – ЗТП-212. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ЗТП-207 - ЗТП-206 и КЛ-6кВ опора №212/1 – ЗТП-212. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 42 | Северные электрические сети, Шенталинский участок. На ПС 110/35/10кВ «Шентала» от действия МТЗ отключился В-10 кВ Ф-Ш-2. 12.04.2021г. 00ч. 58м. - 12.04.2021г. 01ч. 07м. | 3.4.9.3. | 1. Повреждение электроустановки в электрической сети потребителя, устранено собственником. |
| 43 | Западные электрические сети, Северный участок. На ПС35/6кВ «Сердовино» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-1. 14.04.2021г. 17ч. 00м. - 14.04.2021г. 18ч. 00м. | 3.4.14. | 1. Поврежденного оборудования не выявлено. |
| 44 | Восточные электрические сети, Отрадненский участок. На ПС 35/6кВ «Солнечная» от действия МТЗ отключить В-6кВ Ф-15. 14.04.2021г. 22ч. 25м. - 15.04.2021г. 00м. 45м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и замена концевой муфты КЛ-6кВ Ф-15 СОЛ в РУ-6кВ в ячейке №4 ЗТП НО3203/2*400 в сторону ЗТП НО3204/2*250. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ Ф-15 СОЛ от ячейки №4 ЗТП НО3203/2*400 до ЗТП НО3204/2*250. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 45 | Самарские электрические сети, Северный участок, Волжский участки. На ПС 110/6кВ ПС «Томашев колок» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-45. 15.04.2021г. 12ч. 30м. - 15.04.2021г. 14ч. 46м. | 3.4.8.1. | 1. Произведен ремонт КЛ-6кВ Ф-45 ПС 110/6кВ «Томашев колок» на участке ПС 110/6кВ «Томашев колок» – РП-103 II, КЛ-6 кВ на участке ТП-6119 I – ТП-6117 I. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ Ф-45 ПС 110/6кВ «Томашев колок» на участке ПС 110/6кВ «Томашев колок» – РП-103 II, КЛ-6 кВ на участке ТП-6119 I – ТП-6117 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 46 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. На ПС 110/10кВ «СПЗ» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-43. В РП-320II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3238 Б. В РП-320 АВР-10кВ успешное. 16.04.2021г. 16ч. 50м. - 16.04.2021г. 19ч. 45м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ РП-320II – ТП-3238 Б, КЛ-10кВ ТП-3049 Б – ТП-3217. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ РП-320II – ТП-3238 Б, КЛ-10кВ ТП-3049 Б – ТП-3217. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 47 | Самарские электрические сети, Центральный участок. В РП-222 II от действия МТЗ отключились: В-6кВ в направлении ТП-2164 Б, В-6кВ в направлении ТП-2690 II. В РП-240 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2690 II. 18.04.2021г. 22ч. 25м. - 19.04.2021г. 01ч. 06м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-2164 Б –ТП-2266. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ТП-2164 Б –ТП-2266. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 48 | Самарские электрические сети, Северный участок. На ПС 110/6кВ «Томашев Колок» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-19. 20.04.2021г. 16ч. 30м. - 20.04.2021г. 18ч. 34м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-1420 I – ПП-1420. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ТП-1420 I – ПП-1420. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 49 | Ставропольские электрические сети, Жигулевский участок. На ПС 110/35/6кВ «Зольное» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-1. АПВ не успешное. 21.04.2021г. 10ч. 54м. - 21.04.2021г. 15ч. 20м. | 3.4.9.1. | 1. Повреждение оборудования в смежной электрической сети, устранено собственником. |
| 50 | Центральные электрические сети, Волжский участок. На ПС 110/35/10кВ «Смышляевка-Тяговая» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-СМ-5. 22.04.2021г. 00ч. 27м. - 22.04.2021г. 10ч. 30м. | 3.4.14. | 1. Поврежденного оборудования не выявлено. |
| 51 | Южные электрические сети, Безенчукский участок. На ПС 110/10кВ «Переволоки» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-8. 22.04.2021г. 01ч. 20м. - 22.04.2021г. 08ч. 15м. | 3.4.9.3. | 1. Повреждение электроустановки в электрической сети потребителя, устранено собственником. |
| 52 | Западные электрические сети, Юго-Западный участок. На ПС 35/6кВ «Новокашпирская» от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-26. 23.04.2021г. 20ч. 44м. - 24.04.2021г. 01ч. 59м. | 3.4.13. | 1. Произведены отыскание места повреждения и замена концевой муфты КЛ-6кВ перемычки от ШР-6кВ до силового трансформатора в ТП-26.02. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ перемычки от ШР-6кВ до силового трансформатора в ТП-26.02. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 53 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-307 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3142 А. 25.04.2021г. 21ч. 15м. - 25.04.2021г. 22ч. 52м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП-3307 А - ТП-3142 А. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ ТП-3307 А - ТП-3142 А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 54 | Самарские электрические сети, Центральный участок. На ПС 35/6кВ «Центральная-1» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-20. 26.04.2021г. 18ч. 20м. - 27.04.2021г. 03ч. 13м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ПП-2267 – ТП-2195. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ПП-2267 – ТП-2195. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 55 | Самарские электрические сети, Центральный участок. В РП-226 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2347 I. 27.04.2021г. 10ч. 50м. - 27.04.2021г. 11ч. 45м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ РП-227 I – ТП-2478 I; КЛ 6кВ РП-226 I – ТП-2347 I. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ РП-227 I – ТП-2478 I; КЛ 6кВ РП-226 I – ТП-2347 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 56 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-305 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3409. 29.04.2021г. 07ч. 07м. - 29.04.2021г. 17ч. 26м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП-3409 –ТП-3155; КЛ-10кВ ТП-3178 –ТП-3174. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ ТП-3409 –ТП-3155; КЛ-10кВ ТП-3178 –ТП-3174. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 57 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-Насосная от действия МТО отключился В-6кВ Ф-Н-19. 29.04.2021г. 10ч. 55м. - 30.04.2021г. 10ч. 32м. | 3.4.8. | 1. Произведено отыскание места повреждения и замена концевой муфты на опоре № 1900/1 КЛ-10кВ ТП-160 яч.5 – опора №1900/1. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ ТП-160 яч.5 – опора №1900/1. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Май 2021 года. |
| 58 | Ставропольские электрические сети, участок №1. В РП-1 от действия МТО отключился В-10кВ ячейки №10. 01.05.2021г. 01ч. 14м. - 01.05.2021г. 02ч. 11м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ–10кВ ТП-113 яч №6 – КТП-2 Дом Причты. 2. Произведены испытания КЛ–10кВ ТП-113 яч №6 – КТП-2 Дом Причты. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 59 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП -302 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3227А. 02.05.2021г. 21ч. 50м. - 02.05.2021г. 23ч. 25м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП-3219 – ТП-3200 I. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ ТП-3219 – ТП-3200 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 60 | Западные электрические сети, Центральный участок. На ПС 35/6кВ «Город-2» от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-21. 04.05.2021г. 18ч. 05м. - 04.05.2021г. 18ч. 40м. | 3.4.10. | 1. По результатам осмотра поврежденного оборудования не выявлено. |
| 61 | Самарские электрические сети, Группа подстанций. На ПС 220/110/10/6кВ «Солнечная» от действия ТЗНП 1ступени отключился В-110кВ Луч-2. АПВ – успешное. 08.05.2021г. 10ч. 32м. - 08.05.2021г. 10ч. 32м. | 3.4.14. | 1. По результатам осмотра повреждений не выявлено. |
| 62 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП-132 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1504Б. 09.05.2021г. 02ч. 41м. - 09.05.2021г. 04ч. 48м. | 3.4.10. | 1. Приняты меры, исключающие проникновение животных в ТП-1526 Б. |
| 63 | Самарские электрические сети, Кряжский участок. На ПС 110/35/6кВ «Кряжская» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-22. 09.05.2021г. 12ч. 50м. - 09.05.2021г. 16ч. 15м. | 3.4.9.3. | 1. Повреждение устранено потребителем. |
| 64 | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 110/35/10кВ «Кинель -Тяговая» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-5. 10.05.2021г. 13ч. 30м. - 10.05.2021г. 16ч. 35м. | 3.4.12. | 1. Произведена замена штыревого изолятора на опоре № 500/93 ВЛ-10 кВ Ф-5. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 65 | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 110/35/10кВ «АСК-2» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-33. 11.05.2021г. 20ч. 41м. - 11.05.2021г. 21ч. 37м. | 3.4.8. | 1. Произведен ремонт КЛ-10кВ ПС 110/35/10кВ «АСК-2» - ТП-215. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ ПС 110/35/10кВ «АСК-2» - ТП-215. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 66 | Западные электрические сети, Октябрьский участок. На ПС 35/6кВ «Октябрьск» от действия МТЗ отключился В-6 кВ Ф-24. 12.05.2021г. 02ч. 55м. - 12.05.2021г. 04ч. 21м. | 3.4.10. | 1. Приняты меры, исключающие проникновение животных в ТП-53. |
| 67 | Самарские электрические сети, Группа подстанций. На ПС-35/6кВ «Станкозаводская» появилась «земля» на 2 секции шин 35 В. На Самарской ГРЭС появилась «земля» на 2 сек.ш. 35: КЛ-35кВ СЗ-3. На Самарской ГРЭС от действия дистанционной защиты 1 ступени отключился В-35кВ СЗ-3. На ПС 110/35/6кВ АТД от действия МТО отключился В-35кВ СЗ-2. На ПС 35/6кВ «Станкозаводская» АВР-6кВ успешное. В 13ч. 54м. На Самарской ГРЭС от действия дистанционной защиты 1 ступени отключился В-35кВ СЗ-1. Полное погашение ПС 35/6кВ «Станкозаводская». 12.05.2021г. 13ч. 09м. - 12.05.2021г. 20ч. 14м. | 3.4.3. | 1. На ПС 35/6кВ «Станкозаводская» произведена замена оборудования в ячейке №10 КЛ-35кВ СЗ-2: элегазового выключателя 35кВ, ошиновки 35кВ, ТТ-35кВ, ШР-35 кВ, концевой кабельной муфты КЛ-35кВ СЗ-2. 2. Произведены испытания оборудования в ячейке №10 КЛ-35кВ СЗ-2, КЛ-35кВ СЗ-2. 3. Оформлена исполнительная документация. . |
| 68 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП -313 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3203 I. 14.05.2021г. 03ч. 40м. - 14.05.2021г. 16ч. 34м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП-3234 Б – ТП-3255. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ ТП-3234 Б – ТП-3255. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 69 | Восточные электрические сети, группа подстанций. На ПС 110кВ УКПН-2 от действия РЗ отключился В-110кВ-УКПН-2, без напряжения ПС 35кВ «Осиновская» 15.05.2021г. 17ч. 59м. - 15.05.2021г. 18ч. 25м. | 3.4.9.1. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 70 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-324 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3371 Б. 17.05.2021г. 17ч. 25м. - 17.05.2021г. 21ч. 05м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП-3086 Б – ТП-3306 Б. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ ТП-3086 Б – ТП-3306 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 71 | Самарские электрические сети, Северный участок. При осмотре РП-164 II обнаружено: с выводов 0,4кВ Т-2 отсутствует напряжение на фазе «В». 17.05.2021г. 23ч. 40м. - 18.05.2021г. 00ч. 20м. | 3.4.7.3. | 1. Произведена замена силового трансформатора ТМ-630/6 в ТП-1333. 2. Произведены испытания и измерения вновь установленного силового трансформатора ТМ-630/6 в ТП-1333. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 72 | Западные электрические сети, Октябрьский участок. На ПС 35/6кВ «Октябрьск» от действия МТЗ отключился В-6 Ф-24. 23.05.2021г. 12ч. 27м. - 23.05.2021г 13ч. 25м. | 3.4.8.4. | 1. Произведены работы по снятию ветки дерева с опоры №147 ВЛ-6кВ Ф-24 ПС 35/6кВ «Октябрьск». |
| 73 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. На ПС 110/10кВ «Безымянка-3» от действия «дуговой защиты» отключилась 2 секция шин 10кВ. 23.05.2021г. 18ч.22м. - 23.05.2021г. 19ч.55м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ Ф-33 ПС 110/10 «Безымянка-3» - РП-317 II. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ Ф-33 ПС 110/10кВ «Безымянка-3» - РП-317 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 74 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В ТП-3054 оперативным персоналом отключен и выведен в ремонт силовой трансформатор. 24.05.2021г. 14ч. 14м. - 24.05.2021г. 21ч. 29м. | 3.4.14. | 1. Произведена замена силового трансформатора в ТП-3054. 2. Произведены испытания и измерения вновь установленного силового трансформатора в ТП-3054. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Июнь 2021 года. |
| 75 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В ТП -3493 на 1 сек.ш.-0,4кВ самопроизвольно отключился АВ-0,4кВ в направлении жилого дома №136А ул. Нагорная. 01.06.2021г. 10ч. 40м. - 01.06.2021г. 11ч. 00м. | 3.4.13.3. | 1. Произведена замена автоматического выключателя 0,4кВ АЕ-2066-250А в ТП -3493. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 76 | Центральные электрические сети, группа подстанций. На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 от действия МТЗ отключился В-35кВ Водозабор-1. 04.06.2021г. 12ч. 25м. - 05.06.2021г. 12ч. 26м. | 3.4.12.5. | 1. Произведена замена опорных изоляторов в переходном пункте КВЛ-35кВ Водозабор-1. Произведены испытания повышенным напряжением. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 77 | Восточные электрические сети, Кинель-Черкасский участок. На ПС 110/35/6кВ «Тимашевская НГДУ» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-1. 04.06.2021г. 14ч. 30м. - 04.06.2021г. 15ч. 20м. | 3.4.9.1. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 78 | Восточные электрические сети, группа подстанций. На ПС 110/35/6кВ «Нефтегорская-2» от действия МТЗ отключился В-35кВ «Утевка-1», АПВ - неуспешное. На ПС 35/6кВ «Самарский Водозабор» АВР-6кВ успешное. 10.06.2021г. 12ч. 55м. - 10.06.2021г. 17ч. 21м. | 3.4.12.5. | 1. Произведена замена подвесных изоляторов на опорах № 14, 18, 83 ВЛ -35кВ Утевка-1. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 79 | Восточные электрические сети, группа подстанций. На ПС 110/35/6кВ «Нефтегорсская-2» от действия МТЗ отключился В-35кВ Утевка-1. 12.06.2021г. 11ч. 18м. - 12.06.2021г. 12ч. 12м. | 3.4.7.3. 3.4.12.5. | 1. Произведена замена подвесных изоляторов на опорах № 40, 55, 57, 64 ВЛ -35кВ Утевка-1. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 80 | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС 110/35/10кВ «Красноярская» РП-10кВ от действия МТЗ отключился В-10кВ Перемычка №1 ввод на I секцию шин 10кВ. 12.06.2021г. 15ч. 43м. - 12.06.2021г. 19ч. 00м. | 3.4.9.1. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 81 | Ставропольские электрические сети, Жигулевский участок. На ПС 110/35/6кВ «Зольное» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-2. 14.06.2021г. 14ч. 17м. - 14.06.2021г. 18ч. 03м. | 3.4.9.1. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 82 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП-103 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1822 А. 19.06.2021г. 02ч. 20м. - 19.06.2021г. 18ч. 28м. | 3.4.9.3. | Технологическое нарушение в электроустановке организации абонента. |
| 83 | Самарские электрические сети, Волжский участок. В ТП-124 поврежден автоматический выключатель 0,4кВ в направлении ГСК-288. 20.06.2021г. 08ч. 40м. - 20.06.2021г. 15ч. 45м. | 3.4.7.4. | 1. Произведена замена поврежденного автоматического выключателя 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-124. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 84 | Западные электрические сети, группа подстанций. На Сызранской ТЭЦ от действия ТНЗП 1 и 3 ступеней отключился В-110кВ Сызранская ТЭЦ – ПС 110/6кВ «НМР» с отпайками на ГПП-1 СНПЗ. 24.06.2021г. 12ч. 24м. - 24.06.2021г. 15ч. 46м. | 3.4.12.3. 3.4.13.1. | 1.Проведена послеаварийная проверка РЗА СВ-110кВ ПС 110/6кВ «НМР». 2. Проведен внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Сызранская ТЭЦ – ПС «НМР» 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 85 | Западные электрические сети, Юго-Западный участок. На ПС 110/6кВ «НМР» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-17. 24.06.2021г. 12ч. 25м. - 24.06.2021г. 14ч. 03м. | 3.4.14. | 1. Поврежденного оборудования не выявлено. |
| 86 | Ставропольские электрические сети, участок № 3. На ПС 110/6кВ «Водозабор» от действия МТЗ-1 отключился В-6кВ Ф-20. 24.06.2021г. 18ч. 06м. - 24.06.2021г. 18ч. 34м. | 3.4.9.3. | Технологическое нарушение в электроустановке организации абонента. |
| 87 | Самарские электрические сети, Рождественский участок. На ПС 110/10кВ «Рождествено» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-11. 25.06.2021г. 18ч. 34м. - 28.06.2021г. 08ч. 32м. | 3.4.12.2. | 1. Распилено и убрано упавшее дерево на опору № 117 ВЛ-10кВ Ф-11 ПС 110/10кВ «Рождествено». |
| 88 | Самарские электрические сети, Кряжский участок. В РП-431 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-4503 А. 29.06.2021г. 10ч. 00м. - 29.06.2021г. 12ч. 20м. | 3.4.9.3. | Технологическое нарушение в электроустановке организации абонента. |
| 89 | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС 110/35/10кВ «Красноярская» от действия МТЗ отключился В-10 кВ Ф-КЯР-6. 29.06.2021г. 14ч. 15м. - 29.06.2021г. 15ч. 00м. | 3.4.9.3. | Технологическое нарушение в электроустановке организации абонента. |
| 90 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП -324 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3371 А. 29.06.2021г. 18ч. 14м. - 29.06.2021г. 20ч. 25м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП-3040 – ТП-3077. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ ТП-3040 – ТП-3077. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 91 | Самарские электрические сети, Кряжский участок. ПС «СЛИП» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-7. 29.06.2021г. 19ч. 01м. - 29.06.2021г. 21ч. 41м. | 3.4.9.3. 3.4.12.5. | 1. Технологическое нарушение в электроустановке организации абонента. 2. Убрана ветка дерева с КВЛ- 6кВ ТП-4566 - ТП-4576 II (АО «ССК»). 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 92 | Самарские электрические сети, Рождественский участок. На ПС 110/10кВ «Рождествено» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-3. 29.06.2021г. 19ч. 47м. - 30.06.2021г. 13ч. 15м. | 3.4.12.2. | 1. Распилено и убрано упавшее дерево в пролетах опор №326/2 - №326/8 ВЛ-10кВ Ф-3 ПС 110/10кВ «Рождествено». 2. Произведена замена поврежденной опоры №326/4 ВЛ-10кВ Ф-3 ПС 110/10кВ «Рождествено». 3. Восстановлены провода ВЛ-10кВ Ф-3 ПС 110/10кВ «Рождествено». 4. Оформлена исполнительная документация. |
| 93 | Самарские электрические сети, Рождественский участок. На ПС 110/10кВ «Рождествено» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-11. 29.06.2021г. 19ч. 55м. -29.06.2021г. 23ч. 00м. | 3.4.12.2. | 1. Распилено и убрано упавшее дерево на опору №92 ВЛ-10кВ Ф-11 ПС 110/10кВ «Рождествено». 2. Произведена замена штыревого изолятора на опоре №92 ВЛ-10кВ Ф-11 ПС 110/10кВ «Рождествено». 3. Упавшее дерево между опорой №129 ВЛ-10кВ Ф-11 ПС 110/10кВ «Рождествено» и ТП «БО Самарочка», ТП «ООО Ретро» устранено абонентами. 4. Оформлена исполнительная документация. |
| 94 | Самарские электрические сети, Центральный участок. В ТП-2066 оперативно-ремонтным персоналом отключены рубильники 0,23кВ: главный рубильник 0,23кВ, рубильник 0,23кВ в направлении жилого дома №142 ул. Чапаевская. 29.06.2021г. 21ч. 47м. - 30.06.2021г. 16ч. 30м. | 3.4.12.5. | 1. Произведен ремонт КЛ-0,23кВ от силового трансформатора до распределительного щита 0,23кВ в ТП-2066. 2. Произведен ремонт КЛ-0,23кВ от ТП-2066 до кабельной коробки 0,23кВ жилого дома №142 по ул. Чапаевская. 3. Произведены измерение сопротивления изоляции КЛ-0,23кВ от силового трансформатора до распределительного щита 0,23кВ; КЛ-0,23кВ от ТП-2066 до кабельной коробки 0,23кВ жилого дома №142 по ул. Чапаевская. 4. Оформлена исполнительная документация. |
| 95 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-324 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3372 А. 29.06.2021г. 21ч. 50м. - 29.06.2021г. 23ч. 21м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ РП-324 I – ТП-3372 А. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ РП-324 I – ТП-3372 А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 96 | Самарские электрические сети, Волжский участок. В ТП-6402 оперативно-ремонтным персоналом во время осмотра выявлено повреждение концевой муфты КЛ-10кВ от РУ-10кВ до силового трансформатора Т-2. 29.06.2021г. 23ч. 15м. - 29.06.2021г. 23ч. 21м. | 3.4.8.5. | 1. Произведена замена концевой муфты КЛ–10 кВ РП-623 I – ТП-6405 А. 2. Произведены испытания КЛ–10 кВ РП-623 I – ТП-6405 А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 97 | Самарские электрические сети, Волжский участок. В РП-623 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-6405 А. 29.06.2021г. 23ч. 30м. - 29.06.2021г. 23ч. 45м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ РП-324 I – ТП-3372 А. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ РП-324 I – ТП-3372 А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 98 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП 320 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3238 А. 30.06.2021г. 03ч. 40м. - 30.06.2021г. 04ч. 47м. | 3.4.8.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП-3049 А-ТП-3049 Б. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ ТП-3049 А-ТП-3049Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Июль 2021 года. |
| 99 | Самарские электрические сети, Безымянский участок, Волжский участок. Исчезло напряжение из ЗРУ-6кВ, ЗРУ-10кВ Самарская ТЭЦ. Исчезло напряжение из ЗРУ-10кВ ПС 110кВ Безымянская-3. 12.07.2021г. 15ч. 47м. - 12.07.2021г. 16ч. 42м. | 3.4.9.2. | Технологическое нарушение на объекте генерации электроэнергии. |
| 100 | Ставропольские электрические сети, Жигулевский участок. На ПС 110/35/6кВ «Жигулевская» от действия МТО, МТЗ отключился В-6кВ Ф-12. АПВ – неуспешное. 17.07.2021г. 12ч. 25м. - 17.07.2021г. 13ч. 05м. | 3.4.10. | 1. Произведена замена концевой муфты на опоре №1200/1 ВЛ-6кВ Ф-12 ПС 110кВ «Жигулевская». 2. Произведены испытания КЛ-6кВ Ф-12 ПС 110кВ Жигулевская – опора №1200/1. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 101 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. На ГПП-2 110/6кВ НК НПЗ от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-12. 20.07.2021г. 09ч. 00м. - 20.07.2021г. 11ч. 44 м. | 3.4.8. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ГПП-2 НК НПЗ ячейка №7 – ЦРП-2 ячейка №12 нитка «А». 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ГПП-2 НК НПЗ ячейка №7 – ЦРП-2 ячейка №12 нитка «А». 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 102 | Центральные электрические сети, группа подстанций. На ПС 220/110/6кВ «Томыловская-тяговая» от действия ТЗНП 1 ступени отключился В-110кВ Механическая-2. 20.07.2021г. 11ч. 49м. - 20.07.2021г. 11ч. 49м. | 3.4.14. | По результатам осмотра ВЛ-110кВ Механическая-2 поврежденного оборудования не выявлено. |
| 103 | Западные электрические сети, Северный участок. На ПС 35/6кВ «Сердовино» от действия МТЗ отключился В-6кВ ф-1. 20.07.2021г. 13ч. 00м. - 20.07.2021г. 22ч. 56м. | 3.4.12.3. | По результатам осмотра поврежденного оборудования не выявлено. |
| 104 | Северные электрические сети, Сергиевский участок. На ПС 220/110/10кВ «Серноводская» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-7. 20.07.2021г. 16ч. 02м. - 20.07.2021г. 17ч. 52м. | 3.4.12.3. | 1. Произведен ремонт проводов фаз «А» и «С» на опоре №700/21 ВЛ-10кВ Ф-7 ПС 220/110/10кВ «Серноводская». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 105 | Северные электрические сети, Сергиевский участок. На ПС 110/10кВ «Сергиевская» от действия МТО отключился В-10кВ ф-4. 20.07.2021г. 16ч. 10м. - 20.07.2021г. 17ч. 16м. | 3.4.12.3. | 1. Произведен ремонт проводов фаз «А» и «С» на опоре №403/29 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 110кВ «Сергиевская». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 106 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. На Новокуйбышевской ТЭЦ-1» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-48. 21.07.2021г. 20ч. 20м. - 22.07.2021г. 19ч. 11м. | 3.4.1. 3.4.5. 3.4.7.3. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт: КЛ-6кВ НК ТЭЦ-1 Ф-48 – РП-1 (нитка А); КЛ-6кВ НК ТЭЦ-1 Ф-12 – РП-1; КЛ-6 кВ ТП-108 – ТП-30. 2. Произведены испытания: КЛ-6кВ НК ТЭЦ-1 Ф-48 – РП-1 (нитка А); КЛ-6кВ НК ТЭЦ-1 Ф-12 – РП-1; КЛ-6 кВ ТП-108 – ТП-30. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 107 | Западные электрические сети, Октябрьский участок. На ПС 35/6кВ Октябрьск от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-13. РПВ – успешное. 22.07.2021г. 01ч. 50м. - 22.07.2021г. 02ч. 25м. | 3.4.12.3. | По результатам осмотра поврежденного оборудования не выявлено. |
| 108 | Южные электрические сети, Хворостянский участок. На ПС 35/10кВ «Хворостянка» от действия РЗ отключился В-10кВ Ф-4. 22.07.2021г. 04ч. 00м. - 22.07.2021г. 11ч. 20м. | 3.4.14. | По результатам осмотра поврежденного оборудования не выявлено. |
| 109 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-7 от действия МТЗ-1 отключился В-6кВ ячейки № 3. 22.07.2021г. 17ч. 45м. - 22.07.2021г. 21ч. 25м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-96 – ТП-129. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ТП-96 – ТП-129. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 110 | Самарские электрические сети, Волжский участок. На ПС 110/10кВ «Городская-3» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-12. 28.07.2021г. 12ч. 44м. - 28.07.2021г. 15ч. 20м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ Ф-12 ПС «Городская-3» - РП-630 II. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ Ф-12 ПС «Городская-3» - РП-630 II. 3. Оформлена исполнительная документация. 4. Повреждение КЛ-10кВ РП-630 I - ТП-226 I устранено смежной сетевой организацией. |
| 111 | Самарские электрические сети, Центральный участок. На «Самарской ГРЭС» от действия «МТО» отключился В-6кВ Ф-37. В РП-232 АВР-6кВ успешное. 30.07.2021г. 09ч. 24м. - 30.07.2021г. 09ч. 24м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ Ф-37 ПС «СГРЭС» - РП 201 I. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ Ф-37 ПС «СГРЭС» - РП 201 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Август 2021 года. |
| 112 | Западные электрические сети, Северный участок. На ПС 35/6кВ «Заборовка» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-7. 01.08.2021г. 10ч. 30м. - 01.08.2021г. 12ч. 47м. | 3.4.14. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от опоры № 700/65 КВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35/6кВ «Заборовка» до ячейки №4 ТП-82. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ от опоры № 700/65 КВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35/6кВ «Заборовка» до ячейки №4 ТП-82. Оформлена исполнительная документация. |
| 113 | Центральные электрические сети, Красноярский участок. В ПП-7 ПС 35/6кВ «Киндяково» отключился В-6кВ Ф-7. 03.08.2021г. 17ч. 10м. - 03.08.2021г. 19ч. 20м. | 3.4.9.3. | 1. Повреждение на отпайке от ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35/6кВ «Киндяково» в сторону КТП КИН 701/400 – устранено абонентом. |
| 114 | Центральные электрические сети, группа подстанций. На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 от действия ТЗНП 1 ступени отключился В-110кВ Чапаевская-1. АПВ - не успешное. На ПС 110кВ Чапаевская от действия ТЗНП 1 ступени отключился В-110кВ Чапаевская-1. АПВ - не успешное. На ПС 220кВ Томыловская от действия ТЗНП, ДЗ, ВЧБ отключился В-110кВ Чапаевская-2. АПВ - не успешное. На ПС 110кВ Чапаевская от действия ТЗНП, ВЧБ отключился В-110кВ Чапаевская-2. АПВ - не успешное. На ПС 110кВ Чапаевская включен В-110кВ Чапаевская-1. На ПС 110кВ ЧОЗИП АВР-10кВ - успешно. 07.08.2021г. 12ч. 02м. - 07.08.2021г. 12ч. 12м. | 3.4.9.1. | По результатам осмотра на ПС 110кВ ЧОЗИП ячеек и подходов ВЛ-110кВ Чапаевская-1, ВЛ-110кВ Чапаевская-2 замечаний нет. |
| 115 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП -313 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3018 А. 11.08.2021г. 05ч. 00м. - 11.08.2021г. 05ч. 40м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП-3018А – ТП-3236 А. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ ТП-3018А – ТП-3236А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 116 | Западные электрические сети, Юго-западный участок. В РП-8 от действия МТО отключился В-6кВ Ф-2. 12.08.2021г. 08ч. 58м. - 12.08.2021г. 10ч. 28м. | 3.4.8. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-319 – ТП-Обр-05. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ТП-319 – ТП-Обр-05. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 117 | Самарские электрические сети, Волжский участок. В РП-601 I от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП 6018 А. 14.08.2021г. 15ч. 20м. - 14.08.2021г. 16ч. 10м. | 3.4.8.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и замена концевой муфты КЛ-10кВ РП-601 I – ТП-6018А в РП-601. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ РП-601 I – ТП-6018А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 118 | Самарские электрические сети, Волжский участок. На ПС 110/10кВ «Безымянка-3» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-10. 16.08.2021г. 06ч. 40м. - 16.08.2021г. 07ч. 35м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ Ф-10 ПС Безымянка -3 – РП-613 I. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ Ф-10 ПС Безымянка -3 – РП-613 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 119 | Ставропольские электрические сети, участок №4. В РП-7 от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-21. 16.08.2021г. 09ч. 30м. - 16.08.2021г. 10ч. 00м. | 3.4.8 | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП-561 – ТП-42. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ ТП-561 – ТП-42. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 120 | Западные электрические сети, Центральный участок. На ПС 35/6кВ «Город-2» от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-4. 16.08.2021г. 11ч. 50м. - 16.08.2021г. 13ч. 07м. | 3.4.9.1 | По результатам осмотра ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ Город-2 поврежденного оборудования не выявлено. |
| 121 | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 35/10/6кВ «Юлия» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-4. 17.08.2021г. 13ч. 09м. - 17.08.2021г. 14ч. 45м. | 3.4.8.1. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ЗТП-77 - ЗТП-22. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ ЗТП-77 - ЗТП-22. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 122 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. На ПС 110/6кВ «Заводская-1» от действия МТО отключились В-6кВ Ф-15, В-6кВ Ф-26. 17.08.2021г. 15ч. 50м. - 17.08.2021г. 19ч. 08м. | 3.4.9.3. | Повреждение: КЛ-6кВ РП-330 I - ТП-3354 I; КЛ-6кВ ТП-3354 I - ТП-3101 I; КЛ-6кВ РП-330 I – ТП-3235 устранено потребителями. |
| 123 | Отрадненский участок, Восточные электрические сети. На ПС 220/110/6кВ Ново-Отрадная от действия МТО, МТЗ отключился В-6кВ Ф-11. 19.08.2021г. 15ч. 13м. - 19.08.2021г. 17ч. 30м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и замена концевой муфты на опоре №1100/17 КЛ-6кВ от опоры №1100/16 до опоры №1100/17. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ от опоры №1100/16 до опоры №1100/17. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 124 | Самарские электрические сети, группа подстанций. На ПС 220кВ «Кинель» от действия ТЗНП 2 ступени отключился В-110кВ Безымянская ТЭЦ - Кинель-2. АПВ - успешное. 19.08.2021г. 16ч. 55м. - 19.08.2021г. 16ч. 55м. | 3.4.9.1. | По результатам осмотра на ПС 110/10кВ АВИС ячеек и подходов ВЛ-110кВ Безымянская ТЭЦ – Кинель-2 замечаний нет. |
| 125 | Ставропольские электрические сети, участок №1. В РП-14 от действия МТО отключился В-10кВ ячейки №16. 24.08.2021г. 01ч. 35м. - 24.08.2021г. 02ч. 18м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП-1210 – ТП-1212. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ ТП-1210 – ТП-1212. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 126 | Северные электрические сети, Шенталинский участок. На ПС 110/35/10кВ «Шентала» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-2. 24.08.2021г. 15ч. 36м. - 24.08.2021г. 20ч. 50м. | 3.4.12.2. | 1. Произведен распил и вывоз упавшего дерева на опору №200/67 ВЛ-10кВ Ф-2 ПС 110/35/10кВ «Шентала». 2. Произведен ремонт ЛР-10 кВ 4 Ш-2. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 127 | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. . На ПС 35/6кВ «Головная» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-22. 30.08.2021г. 12ч. 50м. - 30.08.2021г. 13ч. 33м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ Ф-22 ПС 35/6кВ «Головная». 2. Произведены испытания КЛ-6кВ Ф-22 ПС 35/6кВ «Головная». 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 128 | Западные электрические сети, Северный участок. На ЛПДС 35/6кВ Сызрань-1 от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-17. 31.08.2021г. 11ч. 30м. - 31.08.2021г. 14ч. 55м. | 3.4.9.3. | Повреждение в электрической сети абонента. |
| Сентябрь 2021 года. |
| 129 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП-135 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1732 Б. 02.09.2021г. 11ч. 21м. - 02.09.2021г. 12ч. 20м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6 кВ РП-135 II – ТП-1732 Б. 2. Произведены испытания КЛ-6 кВ РП-135 II – ТП-1732 Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 130 | Самарские электрические сети, Северный участок. На ПС 110/6кВ «Толевая» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-52. 02.09.2021г. 12ч. 53м. - 02.09.2021г. 14ч. 33м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ПС 110/6кВ «Толевая» Ф-52 – РП-106 II. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ПС 110/6кВ «Толевая» Ф-52 – РП-106 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 131 | Ставропольские электрические сети, участок №4. На ПС 110/10кВ «Хрящевка» от действия МТО, МТЗ отключился В-10кВ Ф-11. 03.09.2021г. 11ч. 45м. - 03.09.2021г. 14ч. 45м. | 3.4.9.1. | По результатам осмотра поврежденного оборудования не выявлено. |
| 132 | Самарские электрические сети, Кряжский участок. В РП «Нефтемаш» от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-14. 03.09.2021г. 14ч. 26м. - 03.09.2021г. 15ч. 29м. | 3.4.9.1 | По результатам осмотра поврежденного оборудования не выявлено. |
| 133 | Центральные электрические сети, Волжский участок. В КРУН-1 ПС 110/35/10кВ «Смышляевка-Тяговая» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-8. 07.09.2021г. 03ч. 30м. - 07.09.2021г. 08ч. 10м. | 3.4.14. | По результатам осмотра поврежденного оборудования не выявлено. |
| 134 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП-136 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП -1757Б. В РП-135 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении РП 136 II. 07.09.2021г. 11ч. 04м. - 07.09.2021г. 12ч. 35м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-1738 II – ТП-1721 II. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ТП-1738 II – ТП-1721 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 135 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-316 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3103 II. 07.09.2021г. 12ч. 41м. - 07.09.2021г. 14ч. 15м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ РП 316 II – ТП-3103 II. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ РП 316 II – ТП-3103 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 136 | Ставропольские электрические сети, участок № 3. В РП-128000 от действия РЗ отключился В-10кВ Ф-2. 11.09.2021г. 05ч. 55м. - 11.09.2021г. 10ч. 55м. | 3.4.11. 3.4.12.5. | 1.Произведена замена опорных изоляторов в РУ-10кВ КТП-309. 2. Произведены измерения и испытания электрооборудования в РУ-10кВ КТП-309. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 137 | Центральные электрические сети, Волжский участок. На ГПП 35/6кВ «Коммунар» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-6. 16.09.2021г. 08ч. 30м. - 16.09.2021г. 17ч. 50м. | 3.4.8.1. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-6 – ТП-10. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ТП-6 – ТП-10. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 138 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-8 от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-17. 16.09.2021г. 08ч. 39м. - 16.09.2021г. 09ч. 32м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП-63 ячейка №5 – ТП-64 ячейка №4. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ ТП-63 ячейка №5 – ТП-64 ячейка №4. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 139 | Ставропольские электрические сети, группа подстанций. На ТЭЦ ВАЗа от действия ТЗНП 1 ступени отключился В-110кВ ВДН-2, АПВ - успешное. 19.09.2021г. 05ч. 34м. - 19.09.2021г. 05ч. 34м. | 3.4.14. | По результатам осмотра ВЛ-110кВ ВДН-2, поврежденного оборудования не выявлено. |
| 140 | Восточные электрические сети, Отрадненский участок. На ПС 220/110/6кВ Ново-Отрадная от действия МТО, МТЗ отключился В-6кВ Ф-6. 20.09.2021г. 07ч. 55м. - 20.09.2021г. 17ч. 10м. | 3.4.14. | По результатам осмотра и измерений поврежденного оборудования не выявлено. |
| 141 | Восточные электрические сети, Отрадненский участок. На ПС 220/110/6кВ Ново-Отрадная от действия МТО, МТЗ отключился В-6кВ Ф-36. 20.09.2021г. 07ч. 22м. - 20.09.2021г. 17ч. 10м. | 3.4.13.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и замена концевой муфты КЛ-6кВ Ф-36 ПС 220/110/6кВ Ново-Отрадная в ЦРП-4. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ Ф-36 ПС 220/110/6кВ Ново-Отрадная - ЦРП-4. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 142 | Жигулевский участок, Ставропольские электрические сети. На ПС 110кВ Жигулевская от действия МТО отключился В-6кВ Ф-20. 25.09.2021г. 04ч. 13м. - 25.09.2021г. 06ч. 32м. | 3.4.3. | 1. Произведены отыскание места повреждения и замена концевой муфты КЛ-6кВ Ф-20 ПС 110кВ Жигулевская в ТП Ж 20-55. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ Ф-20 ПС 110кВ Жигулевская. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 143 | Западные электрические сети, Центральный участок. На ПС 35/6кВ «Город-2» от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-2. 25.09.2021г. 10ч. 20м. - 25.09.2021г. 12ч. 55м. | 3.4.8.1. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-17 - ТП-79. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ТП-17 - ТП-79. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 144 | Самарские электрические сети, группа подстанций. На ПС 220кВ Кинель от действия ТЗНП 1 ступени отключился В-110кВ Безымянская ТЭЦ - Кинель-2. АПВ - не успешное. На ПС 110кВ АВИС АВР-10 успешное. Перерыва электроснабжения потребителей АО «ССК» не было. 26.09.2021г. 12ч. 38м. - 26.09.2021г. 23ч. 06м. | 3.4.9.1. | По результатам осмотра на ПС 110/10кВ АВИС ячеек и подходов ВЛ-110кВ Безымянская ТЭЦ – Кинель-2 замечаний нет. |
| 145 | Ставропольские электрические сети, Жигулевский участок. На ПС 35/6кВ «Стрельная» от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-2. 29.09.2021г. 12ч. 40м. - 29.09.2021г. 15ч. 24м. | 3.4.9.1. | Повреждение в смежной электрической сети. |
| 146 | Западные электрические сети, Центральный участок. На ПС 35/6кВ «Город-2» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-2. 30.09.2021г. 07ч. 50м. - 30.09.2021г. 11ч. 22м. | 3.4.8.1. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-17 - ТП-79. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ТП-17 - ТП-79. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 147 | Западные электрические сети, Центральный участок. На ПС 35/6кВ «Город-2» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-21. 30.09.2021г. 09ч. 27м. - 30.09.2021г. 09ч. 41м. | 3.4.8.1. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-17 - ТП-79. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ТП-17 - ТП-79. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 148 | Самарские электрические сети, Рождественский участок. На ПС 110/35/10кВ «Рождествено» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-1. 30.09.2021г. 08ч. 31м. - 30.09.2021г. 09ч. 00м. | 3.4.10. | 1. Удалена птица с ЛР-10кВ на опоре № 101/7 ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 110/35/10кВ «Рождествено». 2. Произведена чистка изоляции ЛР-10кВ на опоре № 101/7 ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 110/35/10кВ «Рождествено». 3. Произведены измерения сопротивления изоляции ЛР-10кВ на опоре № 101/7 ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 110/35/10кВ «Рождествено». 4. Оформлена исполнительная документация. |
| Октябрь 2021 года. |
| 149 | Ставропольские электрические сети, участок №1. В РП-20 от действия МТО отключились: В-10кВ Ф-7, В-10кВ Ф-15. 05.10.2021г. 10ч. 53м. - 05.10.2021г. 11ч. 52м. | 3.4.13. | 1. Произведен ремонт выключателя нагрузки 10кВ в ячейке №6 ТП -1710 и замена опорных изоляторов 2 секции шин 10кВ. 2. Произведены испытания и измерения. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 150 | Восточные электрические сети, группа подстанций. На ПС 35/6кВ «Город-1» от действия РЗ отключились: В-6кВ Ф-3, В-6кВ Т2Т. 06.10.2021г. 09ч. 48м. - 06.10.2021г. 10ч. 30м. | 3.4.3. 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ Ф-3 ПС 35/6кВ «Город-1». 2. Произведены испытания КЛ-6кВ Ф-3 ПС 35/6кВ «Город-1». 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 151 | Самарские электрические сети, Центральный участок. В РП-256 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП 2223 II. 07.10.2021г. 05ч. 10м. - 07.10.2021г. 11ч. 51м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-2071 – ТП-2455. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ТП-2071 – ТП-2455. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 152 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП-133 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП -1821 А. 09.10.2021г. 16ч. 22м. - 09.10.2021г. 17ч. 32м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-1821 А – ТП-312 I. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ТП-1821 А – ТП-312 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 153 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-1 от действия МТЗ-1 отключился В-6кВ ячейки №7. 13.10.2021г. 09ч. 26м. - 13.10.2021г. 10ч. 05м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ЦРП-1 ячейка №7 - ТП-26 ячейка №1. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ЦРП-1 ячейка №7 - ТП-26 ячейка №1. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 154 | Самарские электрические сети, Центральный участок. В РП-256 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2223 II. 13.10.2021г. 14ч. 00м. - 13.10.2021г. 16ч. 02м. | 3.4.7.3. | 1. Произведен ремонт шлейфа фазы «В» на опоре №1А ВЛ-6кВ ТП-2201 – ТП-2202. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 155 | Самарские электрические сети, Волжский участок. На ПС 110кВ «Безымянка-3» от действия МТЗ отключился В-10кВкВ Ф-3. 13.10.2021г. 15ч. 30м. - 13.10.2021г. 16ч. 10м. | 3.4.3. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ–10 кВ Ф-3 ПС 110кВ «Безымянка-3» – РП-625 I. 2. Произведены испытания КЛ–10кВ Ф-3 ПС 110кВ «Безымянка-3» – РП-625 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 156 | Самарские электрические сети, Северный участок. На ПС «НФС-1» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-6. 14.10.2021г. 11ч. 04м. - 14.10.2021г. 13ч. 15м. | 3.4.9.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 157 | Самарские электрические сети, Безымянский участок, Волжский участок. На ПС 110кВ Безымянка-3 от действия МТЗ отключился В-10кВ С3Т. 14.10.2021г. 20ч. 35м. - 14.10.2021г. 22ч. 12м. | 3.4.9.1. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 158 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП-146 II оперативно-ремонтным персоналом отключен В-6кВ в направлении ТП-1402 Б. 18.10.2021г. 14ч. 33м. - 18.10.2021г. 22ч. 57м. | 3.4.7.3. | 1. В ТП-1406 произведена замена силового трансформатора ТМ-400кВА-6/0,4кВ. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 159 | Самарские электрические сети, Центральный участок. На ПС 110/10/6кВ «Центральная-2» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-57. 19.10.2021г. 08ч. 58м. - 19.10.2021г. 09ч. 33м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ Ф-57 ПС 110/10/6кВ «Центральная-2» - РП 253 II. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ Ф-57 ПС 110/10/6кВ «Центральная-2» - РП 253 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 160 | Самарские электрические сети, Северный участок. На ПС 110/35/6кВ «Клиническая» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-13. 19.10.2021г. 14ч. 57м. - 19.10.2021г. 17ч. 02м. | 3.4.7.4. 3.4.7.1. 3.4.7.3. 3.4.1. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ РП-120 II – ТП-1515 Б. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ РП-120 II – ТП-1515 Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 161 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-320 исчезло напряжение на 1 и 2 сек. ш.-10кВ. В РП-325 исчезло напряжение на 1 и 2 сек.ш.-10кВ. 20.10.2021г. 11ч. 48м. - 20.10.2021г. 15ч. 03м. | 3.4.9.1. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 162 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. Исчезло напряжение в РП-305 I, II с.ш.-10кВ, РП-301 I с.ш.-10кВ, РП-327 I, II, III с.ш.-10кВ. 21.10.2021г. 02ч. 18м. - 21.10.2021г. 08ч. 54м. | 3.4.9.1. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 163 | Ставропольские электрические сети, участок №1. В РП-15 от действия МТО отключился В-10кВ ячейки №13. 21.10.2021г. 14ч. 25м. - 21.10.2021г. 15ч. 05м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП-1д.г. ячейка №3 – ТП- ИнкомЦентр ячейка №4. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ ТП-1д.г. ячейка №3 – ТП- ИнкомЦентр ячейка №4. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 164 | Восточные электрические сети, Отрадненский участок. На ПС 110/6кВ «Мухановская» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-2. 21.10.2021г. 14ч. 45м. - 21.10.2021г. 15ч. 54м. | 3.4.12.2. | 1. Установлен штыревой изолятор на опоре № 200/3 ВЛ-6кВ Ф-2 ПС 110/6кВ «Мухановская». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 165 | Ставропольские электрические сети, Жигулевский участок. На ПС 35/6кВ «Богатырь» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-5. 21.10.2021г. 15ч. 45м. - 21.10.2021г. 17ч. 05м. | 3.4.13.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и замена концевой муфты на опоре № 500/3 КВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/6кВ «Богатырь». 2. Произведены испытания КЛ-6кВ от опоры № 500/3 до КТП Б-555. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 166 | Самарские электрические сети, Центральный участок. В РП-213 I от действия МТЗ-1 отключились: В-6кВ в направлении ТП-2043 I; СВ-6кВ. 22.10.2021г. 18ч. 17м. - 22.10.2021г. 19ч. 54м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6 кВ РП-213 I – ТП-2043 I. 2. Произведены испытания КЛ-6 кВ РП-213 I – ТП-2043 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 167 | Ставропольские электрические сети, участок №2. В РП-6 от действия МТО отключился В-10кВ ячейки № 15. 23.10.2021г. 02ч. 48м. - 23.10.2021г. 17ч. 45м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП-604 ячейка №7 – КТП-4рев. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ ТП-604 ячейка №7 – КТП-4рев. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 168 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП-147 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП -1123 II. 24.10.2021г. 05ч. 32м. - 24.10.2021г. 06ч. 17м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП -1123 II - РП 147 II. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ТП -1123 II - РП 147 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 169 | Самарские электрические сети, Красноглинский участок. На ПС 110кВ «Красноглинская-1» на 1 секции шин 6кВ сработало указательное реле «Земля». В РП-508 I оперативно-ремонтным персоналом отключен В-6кВ в направлении ТП-5006 А. 30.10.2021г. 16ч. 03м. - 30.10.2021г. 20ч. 07м. | 3.4.3. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт кабельный вывод 6кВ с опоры № 15А КВЛ-6кВ ТП 5006 А - ТП 5045 II - ТП 5016 I на ТП 5045 II. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Ноябрь 2021 года. |
| 170 | Самарские электрические сети, Северный участок. На ПС 110кВ/6кВ «Металлист» от действия МТЗ отключились: В-6кВ Ф-203, В-6кВ Ф-251. 01.11.2021г. 12ч. 12м. - 01.11.2021г. 13ч. 40м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ РП–128 I – Ф-203 ПС 110/6кВ «Металлист»; КЛ-6кВ РП–128 II – ТП-1533 Б. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ РП–128 I – Ф-203 ПС 110/6кВ «Металлист»; КЛ-6кВ РП–128 II – ТП-1533 Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 171 | Самарские электрические сети, Северный участок. На ПС 110/35/6кВ «Томашев Колок» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-19. 04.11.2021г. 05ч. 51м. - 04.11.2021г. 08ч. 21м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6 кВ ТП-1414 I – ТП-1367. 2. Произведены испытания КЛ-6 кВ ТП-1414 I – ТП-1367. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 172 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-8 от действия «МТЗ-1» отключился В-10кВ Ф-8-17. 05.11.2021г. 13ч. 35м. - 05.11.2021г. 14ч. 37м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП-88 – ТП-65. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ ТП-88 – ТП-65. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 173 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-8 от действия РЗ отключился В-10кВ Ф-8-9. 05.11.2021г. 15ч. 50м. - 05.11.2021г. 16ч. 04м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ЦРП-8 – ТП-86. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ ЦРП-8 – ТП-86. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 174 | Самарские электрические сети, Волжский участок. В РП-617 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-6258 А. 06.11.2021г. 10ч. 50м. - 06.11.2021г. 11ч. 25м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ РП-617 I – ТП-6258 А. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ РП-617 I – ТП-6258 А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 175 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-9 от действия МТЗ отключился В-10кВ ячейки №3. 06.11.2021г. 09ч. 00м. - 06.11.2021г. 09ч. 25м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ЦРП-9 ячейка №3 – ТП-121 ячейка №1. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ ЦРП-9 ячейка №3 – ТП-121 ячейка №1. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 176 | Самарские электрические сети, Северный участок. На ПС 110кВ «СПЗ-4» от действия МТЗ отключился В-3-6кВ С2Т. 07.11.2021г. 17ч. 25м. - 07.11.2021г. 18ч. 14м. | 3.4.9.1. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 177 | Самарские электрические сети, Центральный участок. В РП-227 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2092. 08.11.2021г. 14ч. 40м. - 08.11.2021г. 15ч. 25м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-2092 II – РП-227 II. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ТП-2092 II – РП-227 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 178 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-318 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3305 II. 11.11.2021г. 11ч. 10м. - 11.11.2021г. 12ч. 49м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП-3093 – ТП-3185. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ ТП-3093 – ТП-3185. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 179 | Самарские электрические сети, Центральный участок. В РП-210 II от действия МТЗ-1 отключился В-6кВ в направлении ТП-2181. В РП-210 II оперативно-ремонтным персоналом отключен В-6кВ в направлении ТП-2108 II. 11.11.2021г. 03ч. 07м. - 11.11.2021г. 06ч. 25м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-2181 II – ТП-2002; КЛ-6кВ ТП-2198 II – ТП-2008 Б. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ТП-2181 II – ТП-2002; КЛ-6кВ ТП-2198 II – ТП-2008 Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 180 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП 309 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3025 II. 11.11.2021г. 11ч. 10м. - 11.11.2021г. 19ч. 55м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП- 3071 II – ТП-3079. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ ТП- 3071 II – ТП-3079. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 181 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-303 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3084 II. 14.11.2021г. 02ч. 45м. - 14.11.2021г. 05ч. 00м. | 3.4.13.4 | 1. Произведены отыскание места повреждения и замена концевой муфты КЛ-10кВ РП- 322 II – ТП-3257 Б в РП- 322 II. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ РП- 322 II – ТП-3257 Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 182 | Самарские электрические сети, Кряжский участок. В РП-438 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-4635 Б. 14.11.2021г. 05ч. 45м. - 14.11.2021г. 07ч. 45м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-4635 Б – ТП-4637 II. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ТП-4635 Б – ТП-4637 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 183 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-Насосная от действия МТЗ отключился В-6кВ ячейки №33. В ЦРП-6 от действия ЗМН отключился В-6кВ ячейки №12 Ф-«Двигатель №4». 14.11.2021г. 08ч. 16м. - 14.11.2021г. 09ч. 25м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ЦРП-Насосная ячейка №23 – ЦРП-6 ячейка №17 нитки Б. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ЦРП-Насосная ячейка №23 – ЦРП-6 ячейка №17 нитки Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 184 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП-123 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1011 Б. 17.11.2021г. 10ч. 30м. - 17.11.2021г. 12ч. 35м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6 кВ ТП-1582 Б – ТП-1528 Б; КЛ-6 кВ ТП-1536 Б – ТП-1557 II. 2. Произведены испытания КЛ-6 кВ ТП-1582 Б – ТП-1528 Б; КЛ-6 кВ ТП-1536 Б – ТП-1557 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 185 | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС 110/35/10кВ «Красноярская» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-2. 20.11.2021г. 20ч. 20м. - 20.11.2021г. 21ч. 40м. | 3.4.9.3. | Повреждение электрооборудования потребителей электрической энергии. |
| 186 | Южные электрические сети, Большечерниговский участок. На ПС 110/35/10кВ «Б. Черниговка» от действия МТЗ отключился Ф-4. 20.11.2021г. 20ч. 15м. - 20.11.2021г. 23ч. 30м. | 3.4.9.3. | Повреждение электрооборудования потребителей электрической энергии. |
| 187 | Ставропольские электрические сети, участок №1. В РП-8 от действия МТЗ-1 отключились: В-10кВ ячейки № 2, В-10кВ ячейки №4. 23.11.2021г. 06ч. 35м. - 23.11.2021г. 08ч. 00м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП-703 – ТП-705. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ ТП-703 – ТП-705. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 188 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП-121 от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1375. 24.11.2021г. 02ч. 04м. - 24.11.2021г. 02ч. 56м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-1375 II – ТП-1174. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ТП-1375 II – ТП-1174. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 189 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП-110 от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении РП-126. 24.11.2021г. 02ч. 27м. - 24.11.2021г. 03ч. 28м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ РП-110 I – РП-126 II. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ РП-110 I – РП-126 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 190 | Самарские электрические сети, Центральный участок. В РП-129 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2392 А. 24.11.2021г. 18ч. 09м. - 24.11.2021г. 18ч. 42м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6 кВ РП-129 I – ТП-2392 А. 2. Произведены испытания КЛ-6 кВ РП-129 I – ТП-2392 А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 191 | Ставропольские электрические сети, участок №1. В РП-9 от действия МТО отключился В-10кВ ячейки № 3. 25.11.2021г. 09ч. 09м. - 25.11.2021г. 09ч. 59м. | 3.4.7.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ–10кВ ТП-419 – ТП-417. 2. Произведены испытания КЛ–10кВ ТП-419 – ТП-417. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 192 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-317 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3385 А. 26.11.2021г. 08ч. 00м. - 26.11.2021г. 09ч. 25м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП- 3170Б – ТП-3274. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ ТП- 3170Б – ТП-3274. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 193 | Северные электрические сети, Сергиевский участок. На ПС 110/35/6кВ «Серноводская» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-22. 30.11.2021г. 07ч. 15м.- 30.11.2021г. 10ч. 15м. | 3.4.12.5. | 1. Восстановлено соединение проводов в пролете опор №2200/24 - №2200/25 ВЛ-6кВ Ф-22 ПС 110/35/6кВ «Серноводская». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 194 | Ставропольские электрические сети, Жигулевский участок. На ПС 110/35/6кВ «Зольное» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-5. АПВ-успешное. Последствий для потребителей нет. 30.11.2021г. 11ч. 55м. - 30.11.2021г. 11ч. 55м. | 3.4.14. | По результатам осмотра ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 110/35/6кВ «Зольное» поврежденного оборудования не выявлено. |
| Декабрь 2021 года. |
| 195 | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС 110/35/10кВ «Тяговая – М. Царевщина» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-8. 01.12.2021г. 00ч. 05м. - 01.12.2021г. 05ч. 40м. | 3.4.14. | По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-8 ПС 110/35/10кВ «Тяговая – М. Царевщина» поврежденного оборудования не выявлено. |
| 196 | Самарские электрические сети, Центральный участок. В РП-214 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2112 I. 02.12.2021г. 15ч. 47м. - 02.12.2021г. 16ч. 45м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-2015 – ТП-2772 II. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ТП-2015 – ТП-2772 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 197 | Ставропольские электрические сети, Жигулевский участок. На ПС 110/35/6кВ «Жигулевская» от действия МТО, МТЗ отключился В-6кВ Ф-12. 04.12.2021г. 13ч. 10м. - 04.12.2021г. 13ч. 37м. | 3.4.14. | По результатам осмотра ВЛ-6кВ Ф-12 ПС 110/35/6кВ «Жигулевская» поврежденного оборудования не выявлено. |
| 198 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-2 от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-2-19. 11.12.2021г. 03ч. 45м. - 11.12.2021г. 17ч. 46м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-25 – ТП-17; КЛ-6кВ ТП-27 – ТП-31. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ТП-25 – ТП-17; КЛ-6кВ ТП-27 – ТП-31. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 199 | Самарские электрические сети, Центральный участок. В РП-211 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2012. 11.12.2021г. 23ч. 41м. - 12.12.2021г. 15ч. 15м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-2009 – ТП-2459 I. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ТП-2009 – ТП-2459 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 200 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-313 II от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-3203II. 13.12.2021г. 09ч. 31м. - 13.12.2021г. 10ч. 16м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ РП-313 II – ТП-3203II. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ РП-313 II – ТП-3203II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 201 | Западные электрические сети, Северный участок. На ГПП-1 110/6кВ «Тяжмаш» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-44. 13.12.2021г. 11ч. 02м. - 13.12.2021г. 11ч. 52м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-262 – ТП-278. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ТП-262 – ТП-278. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 202 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-303 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3084 I. 13.12.2021г. 13ч. 43м. - 13.12.2021г. 14ч. 56м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП-3084 I – ТП-3206 I. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ ТП-3084 I – ТП-3206 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 203 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-303 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3084 II. 13.12.2021г. 13ч. 43м. - 13.12.2021г. 14ч. 56м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ТП-3084 II – ТП-3206 II. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ ТП-3084 II – ТП-3206 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 204 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-302 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3160 I. 14.12.2021г. 02ч. 42м. - 14.12.2021г. 03ч. 30м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ РП-302 I – ТП-3160 I. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ РП-302 I – ТП-3160 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 205 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-309 от неправильной работы УРЗА ОРИОН отключился В-10кВ в направлении ТП-3146 I. 16.12.2021г. 18ч. 23м. - 16.12.2021г. 19ч. 00м. | 3.4.13.2. | 1. В РП-309 произведена замена МП Терминала ОРИОН в ячейке В-10кВ в направлении ТП-3146 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 206 | Самарские электрические сети, группа подстанций. На ПС 220/110/10/6кВ «Солнечная» от действия ТЗНП 1 ступени, МТЗ-1 отключился В-110кВ Луч-2. АПВ - успешное. Перерыва электроснабжения потребителей не было. 20.12.2021г. 10ч. 30м. - 20.12.2021г. 10ч. 30м. | 3.4.9.1. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 207 | Самарские электрические сети, Северный участок. На ПС 110/10кВ «Городская-2» от действия РЗ отключился В-10кВ Ф-39. 22.12.2021г. 03ч. 25м. - 22.12.2021г. 04ч. 25м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ Ф-39 ПС 110/10кВ Городская-2 – РП-111 II. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ Ф-39 ПС110/10кВ Городская-2 – РП-111 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 208 | Западные электрические сети, Северный участок. На ПС 35/6кВ «Город-2» от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-23. 22.12.2021г. 11ч. 02м. - 22.12.2021г. 14ч. 05м. | 3.4.8. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ПП-6-ТП-124. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ПП-6-ТП-124. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 209 | Самарские электрические сети, Центральный участок. В РП-217 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2119 II. 23.12.2021г. 10ч. 40м. - 23.12.2021г. 12ч. 20м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-2072 – ТП-2696Б. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ТП-2072 – ТП-2696Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 210 | Самарские электрические сети, Центральный участок. На ПС 35/6кВ «Центральная-1» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-20. 24.12.2021г. 16ч. 01м. - 24.12.2021г. 17ч. 05м. | 3.4.9. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-2048 – ПП-2267. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ТП-2048 – ПП-2267. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 211 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП-130 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1397 I. 25.12.2021г. 12ч. 26м. - 25.12.2021г. 15ч. 03м. | 3.4.8. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-1397 I – ТП-1273. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ТП-1397 I – ТП-1273. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 212 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-2 от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-2-19. 25.12.2021г. 17ч. 25м. - 25.12.2021г. 19ч. 31м. | 3.4.12.5. | 1. Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ЦРП-2 – ТП-18. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ЦРП-2 – ТП-18. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 213 | Ставропольские электрические сети, участок №3. В РП -1280000 от действия МТЗ отключились: В-10кВ Ф-2, В-10кВ Ф-5. 25.12.2021г. 18ч. 06м. - 26.12.2021г. 06ч. 17м. | 3.4.9.3. | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. |
| 214 | Южные электрические сети, Безенчукский участок. На ПС 110/35/10кВ «Безенчук-Тяговая» от действия МТЗ отключились: В-10кВ Ф-7, В-10кВ Ф-11; В-10кВ Ф-8 в РП-1-10. 25.12.2021г. 20ч. 41м. - 26.12.2021г. в 13ч. 47м. | 3.4.12.2. | По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-7, 11 ПС 110/35/10кВ «Безенчук-Тяговая» и ВЛ-10кВ Ф-8 РП-1-10 поврежденного оборудования не выявлено. |
| 215 | Центральные электрические сети, Волжский участок. В КРУН-1 ПС 110/35/10кВ «Смышляевка – Тяговая» от действия РЗ отключился В-10кВ Ф-8. 25.12.2021г. 22ч. 40м. - 26.12.2021г. 00ч. 00м. | 3.4.9.3. | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. |

Пояснения:

*Коды причин аварийных отключений указаны в соответствии с требованиями Приказа министерства энергетики Российской Федерации от 2 марта 2010 г. N 90 Об утверждении формы акта о расследовании и порядка её заполнения. В редакции Приказов Минэнерго России от 06.02.17 г. № 74, от 27.07.17 г. № 678.

3.4.1 - Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала.

3.4.2 - Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации.

3.4.3 - Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору.

3.4.4 - Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации.

3.4.5 - Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала.

3.4.6 -  Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации.

3.4.7 -  Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств.

3.4.7.1 - Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств.

3.4.7.2 - Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств.

3.4.7.3 - Несвоевременное выявление и устранение дефектов.

3.4.7.4 - Прочие нарушения.

3.4.8 -    Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе.

3.4.8.1 - Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого

хозяйства.

3.4.8.2 - Проезд крупногабаритной техники.

3.4.8.3 - Несанкционированная рубка лесных насаждений.

3.4.8.4 - Наброс посторонних предметов на ВЛ.

3.4.8.5 - Прочие воздействия.

3.4.9 -    Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе.

3.4.9.1 - Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети.

3.4.9.2 - Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации.

3.4.9.3 - Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии.

3.4.10 -  Воздействие животных и птиц.

3.4.11 -  Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта.

3.4.12 -  Воздействие повторяющихся стихийных явлений.

3.4.12.1 - Гололедно - изморозевые отложения.

3.4.12.2 - Ветровые нагрузки.

3.4.12.3 - Атмосферные перенапряжения (гроза).

3.4.12.4 - Природные пожары.

3.4.12.5 - Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений.

3.4.13 -    Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа.

3.4.13.1 - Недостатки проекта.

3.4.13.2 - Недостатки конструкции.

3.4.13.3 - Дефекты изготовления.

3.4.13.4 - Дефекты монтажа.

3.4.14 -    Не выявленные причины.