Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации,

вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

Акционерного общества «Самарская сетевая компания» за 2022 год.

| № п.п. | Граница территориальной зоны деятельности организации. Дата и время аварийного отключения и включения в работу. (указано Московское время) | Причина аварийного отключения.* | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Январь 2022 года. |
| 1 | Самарские электрические сети, Северный участок. На ПС 220/110/10/6кВ «Солнечная» от действия «МТО» отключился В-6кВ Ф-35. 02.01.2022г. 11ч. 38м. - 02.01.2022г. 12ч. 18м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 6кВ ТП-1010 II – РП-609 II. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ 6кВ ТП-1010 II – РП-609 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 2 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП 324 I от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП-3371 А. 05.01.2022г.12ч. 29м. - 05.01.2022г. 13ч. 14м. | 3.4.12.5. | Произведено отыскание места повреждения КЛ 10кВ ТП 3125 Б – ТП-3040. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ 10кВ ТП 3125 Б – ТП-3040. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 3 | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. ПС 110/10/6кВ Локомотивное депо от действия «МТО» отключился В-10кВ Ф-16. 17.01.2022г.18ч. 56м. - 17.01.2022г. 19ч. 24м. | 3.4.14. | 1. Произведена замена ПК-10 в ТП-79. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 4 | Ставропольские электрические сети, Участок №1. На 4 секции шин ГПП-2000000 сработало указательное реле «Земля». Оперативным персоналом отключен В-10кВ Ф-30. 22.01.2022г. 10ч. 53м. - 22.01.2022г. 11ч.00м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ Ф-30 ГПП 2000000 – РП-8 яч.14. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф-30 ГПП 2000000 – РП-8 яч.14. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 5 | Самарские электрические сети, Центральный участок. На в ПС 35/6 «Центральная-1» от действия «МТО» отключился В-6кВ Ф-20. 24.01.2022г. 15ч. 45м. - 24.01.2022г. 20ч. 50м. | 3.4.9. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-2195 – ТП-2464. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2195 – ТП-2464. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 6 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. На ПС 110/10кВ «НФТП» от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-20. 26.01.2022г. 02ч. 00м. - 26.01.2022г. 03ч. 46м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ Ф-20 ПС 110/10кВ НФТП - ЦРП – 9 яч.9. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф-20 ПС 110/10кВ НФТП - ЦРП – 9 яч.9 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Февраль 2022 года. |
| 7 | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС 110/35/10кВ «Красноярская» от действия «МТЗ» отключился В-10кВ КЯР-7. 03.02.2022г. 11ч. 15м. - 03.02.2022г. 14ч. 14м. | 3.4.9.1. | 1. При осмотре ВЛ-10кВ КЯР-7 ПС 110/35/10кВ «Красноярская» поврежденного оборудования не выявлено. |
| 8 | Ставропольские электрические сети, Жигулевский участок. На ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35кВ «Зольное» в переходном пункте 1 СП «З» 4 произошло отключение ВВ-6кВ. 03.02.2022г. 12ч. 45м. - 03.02.2022г. 13ч. 15м. | 3.4.9.1. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 9 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-304 I от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП-3220. 09.02.2022г. 15ч. 00м. - 09.02.2022г. 16ч. 30 м. | 3.4.12.5. | Произведено отыскание места повреждения КЛ 10кВ ТП-3220 – ТП-3256 Б. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ 10кВ ТП-3220 – ТП-3256 Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 10 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В ЦРП-2 без напряжения II с.ш. 6кВ. 11.02.2022г. 09ч. 47м. - 11.02.2022г. 10ч. 35м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 6кВ ЦРП-2 II – ТП-212 I. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ 6кВ ЦРП-2 II – ТП-212 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 11 | Самарские электрические сети, Волжский участок. В РП 604 II от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП-6100 Б. 16.02.2022г. 15ч. 05м. - 16.02.2022г. 16ч. 30м. | 3.4.8. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП 6101Б – ТП 6102Б. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП 6101Б – ТП 6102Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 12 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-2 произошло отключение В-6кВ Ф-2-9. 19.02.2022г. 23ч. 00м. - 20.02.2022г. 00ч. 00м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ЦРП-2 яч.9 – ТП-14 яч.3. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ЦРП-2 яч.9 – ТП-14 яч.3. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 13 | Самарские электрические сети, Волжский участок. На ПС 110/6кВ «Томашев Колок» от действия «МТО» отключился В-6кВ Ф-6, В-6кВ Ф-36. 21.02.2022г. 08ч. 47м. - 22.02.2022г. 00ч. 32м. | 3.4.8. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ Ф-6 ПС 110/6кВ «Томашев Колок», КЛ-6кВ Ф-36 ПС 110/6кВ «Томашев Колок». 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-6 ПС 110/6кВ «Томашев Колок», КЛ-6кВ Ф-36 ПС 110/6кВ «Томашев Колок». 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 14 | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 220кВ «Кинельская» и на Самарская ТЭЦ произошло отключение ВЛ-110кВ СамТЭЦ-Кинель. На ПС110/6кВ «Салют» без напряжения остались С1Т и I,II секции шин 6кВ. 23.02.2022г. 22ч. 36ч. - 23.02.2022г. 23ч. 27м. | 3.4.9.1. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 15 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП 130 II от действия «МТО» отключился В-6кВ в направлении ТП -1397 II. 28.02.2022г. 15ч. 10м. - 28.02.2022г. 17ч. 50м. | 3.4.12.5. | 1. Произведен ремонт и испытания КВЛ 6кВ ТП-1368 – ТП1235 на опоре №14 2. Оформлена исполнительная документация. |
| Март 2022 года. |
| 16 | Самарские электрические сети, Группа подстанций. На ПС 110кВ «Кряжская» произошло отключение В-110кВ АТД-2. 05.03.2022г. 04ч. 45м. - 05.03.2022г. 04ч. 45м. | 3.4.9.1. | Поврежденного оборудования не выявлено. |
| 17 | Ставропольские электрические сети, Группа подстанций. На Тольяттинской ТЭЦ от действия «МТЗ» отключилась ВЛ 110кВ Город-32 (ВЛ 110кВ Тольяттинская ТЭЦ - ГПП 3000000 с отпайкой ГПП 4000000). . 05.03.2022г. 10ч. 13м. - 05.03.2022г. 10ч. 13м. | 3.4.12.2. | Поврежденного оборудования не выявлено. |
| 18 | Центральные электрические сети, Волжский участок. На ПС 110/35/10кВ «Смышляевка – Тяговая» от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-8. 05.03.2022г. 14ч. 30м. - 05.03.2022г. 16ч. 50м. | 3.4.9.3. | Причина отключения – повреждение в электрической сети абонента. |
| 19 | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 110/35/10кВ «АСК-2» от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-33. 05.03.2022г. 15ч. 58м. - 05.03.2022г. 18ч. 35м. | 3.4.12.2. | 1. Устранен провис провода в пролете опор №3500/97 и 3500/98 ВЛ-10кВ Ф-35 ПС 110/35/10кВ «АСК-2». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 20 | Центральные электрические сети, Волжский участок. На ПС 110/35/10кВ «Смышляевка – Тяговая» от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-8. 06.03.2022г. 10ч. 30м. - 06.03.2022г. 17ч. 30м. | 3.4.12.2. | 1. Произведено крепление провода на изоляторе оп. №809/4 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС 110/35/10кВ «Смышляевка – Тяговая». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 21 | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. В ТП-235 РУ-10кВ от действия «МТЗ» отключился В-10кВ яч.5. 07.03.2022г. 13ч. 45м. - 07.03.2022г. 16ч. 15м. | 3.4.14. | 1. Произведена замена силового трансформатора в ТП-217. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 22 | Ставропольские электрические сети, Участок №1. В РП-9 от действия «МТО» отключился В-10кВ яч.14. 11.03.2022г. 21ч. 45м. - 11.03.2022г. 23ч. 15м. | 3.4.12.5. | Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП-408 яч.4 – ТП-409 яч.6. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-408 яч.4 – ТП-409 яч.6. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 23 | Центральные электрические сети, Волжский участок. На ПС 110/35/10кВ «Смышляевка – Тяговая» от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-8. 16.03.2022г. 20ч. 28м. - 17.03.2022г. 06ч. 39м. | 3.4.13.4. | Произведена замена концевой муфты КВЛ-10кВ Ф-8 ПС 110/35/10кВ «Смышляевка – Тяговая» в РУ-10кВ КТП -820. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 24 | Центральные электрические сети, Чапаевский участок. На ГПП -1 110кВ «ВПХ» от действия «ТО» отключился В-6кВ Ф-20. 19.03.2022г. 11ч. 38м. - 19.03.2022г. 13ч. 02м. | 3.4.13.4. | 1. Произведен монтаж изолятора фазы «А» воздушного ввода КТП-19А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 25 | Ставропольские электрические сети, Жигулевский участок. Отключилась ВЛ-110кВ Комсомольская -1 от действия «ТЗНП 4ст». 20.03.2022г. 18ч. 45м. - 20.03.2022г. 19ч. 40м. | 3.4.9.1. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| Апрель 2022 года. |
| 26 | Ставропольские электрические сети, Участок №1. На ГПП-4 появилась «земля» на 2секции шин 10кВ, в РП-18 оперативным персоналом отключен В-10кВ яч.15. 01.04.2022г. 02ч. 04м. - 01.04.2022г. 02ч. 25м. | 3.4.12.5. | Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ РП-18 яч.15 – ТП-1603 яч.6. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-18 яч.15 – ТП-1603 яч.6. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 27 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП-620 II от действия «МТО» отключился В-6кВ в направлении ТП -1827 Б. 08.04.2022г. 13ч. 30м. - 08.04.2022г. 14ч. 13м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 6кВ ТП-1153 II – ТП1828 II. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ 6кВ ТП-1153 II – ТП1828 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 28 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП-620 I от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП -1827 А. 11.04.2022г. 14ч. 00м. - 11.04.2022г. 17ч. 30м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 6кВ ТП-1153 I – ТП1828 I. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ 6кВ ТП-1153 I – ТП1828 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 29 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП-148 II от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП -1299 II. 12.04.2022г. 03ч. 50м. - 12.04.2021г. 06ч. 15м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 6кВ ТП-1377 А – ТП1638 I. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ 6кВ ТП-1377 А – ТП1638 I . 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 30 | Восточные электрические сети, Отрадненский участок. На ПС 35кВ «Солнечная» от действия «МТЗ» Отключился В-6кВ Ф-3 Сол. 12.04.2022г. 05ч. 42м. - 12.04.2022г. 08ч. 45м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 6кВ ЗТП СОЛ 301 – ЗТП СОЛ 302. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ 6кВ ЗТП СОЛ 301- ЗТП СОЛ 302. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 31 | Западные электрические сети, Центральный участок. На ПС 35/6кВ «Город-2» от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-1. 14.04.2022г. 05ч. 30м. - 14.04.2022г. 06ч. 10м. | 3.4.12.5. | Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ Ф-11 РП 4 - КТП 74. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-11 РП 4 - КТП 74 . 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 32 | Самарские электрические сети, Центральный участок. В РП-205 I от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП -2175 I. 18.04.2022г. 12ч. 40м. - 18.04.2022г. 13ч. 00м. | 3.4.12.5. | Произведено отыскание места повреждения КЛ 6кВ РП 205 I – ТП -2175 I. Произведен ремонт и испытания КЛ 6кВ РП 205 I – ТП -2175 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 33 | Самарские электрические сети, Центральный участок. На ПС 35/6кВ «Центральная-1» от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-5 в направлении РП 240 I. 19.04.2022г. 16ч. 45м. - 19.04.2022г. 17м. 50м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 6кВ ПС «Центральная-1» Ф-5 - РП 240 I. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ 6кВ ПС «Центральная-1» Ф-5 - РП 240 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 34 | Самарские электрические сети, Северный участок. На ПС 110кВ «Городская-2» от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-52 в направлении РП 134 I. 20.04.2022г. 15ч. 10м. - 20.04.2022г. 16ч. 13м. | 3.4.12.5. | Произведено отыскание места повреждения КЛ 10кВ РП 134 I – ТП1627. . 2. Произведены ремонт и испытания КЛ 10кВ РП 134 I – ТП1627. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 35 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-316 II от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП-3147 Б. 20.04.2022г. 15ч. 46м. - 20.04.2022г. 15ч. 58м. | 3.4.12.5. | Произведено отыскание места повреждения КЛ 10кВ ТП-3110 Б - ТП-3147 Б. Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-3110 Б - ТП-3147 Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 36 | Самарские электрические сети, Группа подстанций. С ПС 220кВ « Солнечная» от действия «МТЗ» отключилась ВЛ-110кВ Луч-2. 21.04.2022г. 04ч. 21м. - 21.04.2022г. 04ч. 21м. | 3.4.8.4. | 1 Проведен внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110кВ Луч-2 на предмет целостности заземлений опор и несанкционированных свалок в охранной зоне ВЛ. |
| 37 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-9 от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-10. 23.04.2022г. 01ч. 30м. - 23.04.2022г. 03ч. 26м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП-159 яч. 2 – ТП-117. Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-159 яч. 2 – ТП-117. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 38 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В целях отыскания «земли» в системе в ЦРП-3 оперативным персоналом отключен В-6кВ Ф-16. 24.04.2022г. 05ч. 05м. - 24.04.2022г. 08ч. 50м. | 3.4.9.1. | Повреждение оборудования в смежной электрической сети. |
| 39 | Восточные электрические сети, Отрадненский участок. На ПС 110/35/6кВ Мухановская от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-Мух-2. 24.04.2022г. 07ч. 50м. - 24.04.2022г. 09ч. 30м. | 3.4.12.5. | Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ЗТП МУХ 215 – ЗТП МУХ 217. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ЗТП МУХ 215 – ЗТП МУХ 217. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 40 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-Насосная от действия «ТО» отключился В-6кВ Ф-Н-18яч. 18. 26.04.2022г. 01ч. 05м. - 26.04.2022г. 04ч. 22м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-118яч. 5 – ТП-119яч. 2. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-118яч. 5 – ТП-119яч. 2. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 41 | Самарские электрические сети, Северный участок. На ПС110/10кВ «Северная» от действия « Дуговой защиты» отключилась III секция шин 10кВ. 27.04.2022г. 00ч. 25м. - 27.04.2022г. 02ч. 42м. | 3.4.9.1. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| Май 2022 года. |
| 42 | Ставропольские электрические сети, Участок №1. В РП-13 от действия «МТО» отключился В-10кВ яч.13. 02.05.2022г. 19ч. 10м. - 02.05.2021г. 20ч. 27м. | 3.4.12.5. | Произведены отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП-1006 яч.6 – ТП-1007 яч.8. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-1006 яч.6 – ТП-1007 яч.8. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 43 | Ставропольские электрические сети, Участок №1. В РП-13 от действия «МТО» отключился В-10кВ яч.16. 02.05.2022г. 19ч. 10м. - 02.05.2022г. 20ч. 27м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП-1012 яч.6 – ТП-1014 яч.6. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-1012 яч.6 – ТП-1014 яч.6. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 44 | Самарские электрические сети, Волжский участок. В ПС 110/35/6кВ «Томашев Колок» от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-31. 02.05.2022г. 22ч. 57м. - 02.05.2022г. 23ч. 40м. | 3.4.13.3. | Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ Ф- 31 ПС 110/35/6кВ «Томашев Колок» – РП 618 II. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-31 ПС 110/35/6кВ «Томашев Колок» – РП 618 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 45 | Западные электрические сети, Группа подстанций. При возникновении однофазного КЗ фазы «С» на землю на ВЛ 110кВ Сызранская ТЭЦ – НМР с отпайкой на ГПП-1 СНПЗ действием 1-ой ступени токовой защиты нулевой последовательности отключился выключатель МВ С-3 на Сызранской ТЭЦ. На ПС 220кВ Сызрань отключилась ВЛ 110кВ Сызрань – НМР. На ПС 110кВ НМР отключился СВ-110кВ. 05.05.2022г. 08ч. 07м. - 05.05.2022г. 08ч. 07м. | 3.4.7.3. | 1. Проведен внеочередной осмотр высокочастотных заградителей ВЛ 110кВ. |
| 46 | Центральные электрические сети, Кинельский участок № 1. На ПС 35/6кВ «Головная» от действия «МТО» отключился В-6кВ Ф-1. 12.05.2022г. 08ч. 25м. - 12.05.2022г. 11ч. 30м. | 3.4.9.3. | Причина отключения – повреждение в электрической сети абонента. |
| 47 | Ставропольские электрические сети, Жигулевский участок. На ПС 110/35/6 кВ «Ремзавод» от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-32. 17.05.2022г. 13ч. 15м. - 17.05.2022г. 14ч. 01м. | 3.4.9.3. | 1.Произведен ремонт ВЛ 6кВ Ф-32 ПС 110/ 35/6 кВ «Ремзавод». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 48 | Самарские электрические сети, Центральный участок. На ПС 110/6кВ «Центральная-3» от действия «МТО» отключился В-6кВ Ф-18 в направлении РП 240 II. 23.05.2022г. 13ч. 32м. - 23.05.2022г. 13ч. 35м. | 3.4.12.5. | Произведено отыскание места повреждения КЛ 6кВ Ф-18 ПС Центральная-3» - РП 240 II 2. Произведены ремонт и испытания КЛ 6кВ Ф-18 ПС Центральная-3» - РП 240 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 49 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. На ПС 110/6 « Центральная» от действия «МТЗ» отключился Ф-Ц-36. 25.05.2022г. 04ч. 36 м. - 25.05.2022г. 05ч. 59м. | 3.4.12.5. | Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ Ф-Ц-36 ПС 110/6 « Центральная» – ЦРП-5 яч .4. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-Ц-36 ПС 110/6 « Центральная» – ЦРП-5 яч.4. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 50 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП - Насосная от действия «ТО» отключились В-6кВ яч. 20, яч.30 Ф-Ц-35. 25.05.2022г. 04ч. 36 м. - 25.05.2022г. 06ч. 34м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ЦРП -Насосная яч.20 – ТП-75 яч.5. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ ЦРП -Насосная яч.20 – ТП-75 яч.5. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 51 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-1 от действия «МТЗ-1» отключился ВВ-6кВ яч. 32. 30.05.2022г. 17ч. 36м. - 30.05.2022г. 19ч. 01м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-32 яч.2 – ТП-2 яч.4. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-32 яч.2 – ТП-2 яч.4. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Июнь 2022 года. |
| 52 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. На ПС 110кВ «СМЗ» от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф.2-7. Без напряжения РП-304 II и РП-332. 04.06.2022г. 13ч. 00м. - 04.06.2022г. 16ч. 40м. | 3.4.12.5. | Произведено отыскание места повреждения КЛ 10кВ РП-304 II - РП-301 II. Произведены ремонт и испытания КЛ 10кВ РП-304 II - РП-301 II . Оформлена исполнительная документация. |
| 53 | Ставропольские электрические сети, Группа подстанций. На ГПП-5000000 от действия «МТЗ» отключилась ВЛ 110кВ Город-31. 06.06.2022г. 12ч. 19м. - 06.06.2022г. 12ч. 19м. | 3.4.8.5. | Поврежденного оборудования не выявлено. |
| 54 | Центральные электрические сети, Чапаевский участок. На ПС 110/35/10 «Чапаевская» о действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-4. 06.06.2022г. 12ч. 20м. - 06.06.2022г. 13ч. 46м. | 3.4.12.5. | Произведен ремонт концевой муфты ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 110/35/10 «Чапаевская» на опоре №400/39. Оформлена исполнительная документация. |
| 55 | Восточные электрические сети, Отрадненский участок. На ПС 110/35/6кВ «Мухановская» от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-4 Мух. 07.06.2022г. 12ч. 15м. - 07.06.2022г. 14ч. 05м. | 3.4.12.2 | 1. Произведена очистка трассы КВЛ 6кВ Ф-4 Мух в пролете опор № 400/54- № 400/58. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 56 | Центральные электрические сети, Кинельский участок№1. На ПС 110/35/10 «АСК 2» от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-35. 11.06.2022г. 13ч. 00м. - 11.06.2022г. 15ч. 35м. | 3.4.8.2 . | 1. Произведен ремонт и испытания ВЛ-10кВ Ф-35 ПС 110/35/10 «АСК 2» в пролете опор №3501/2 -3501/3. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 57 | Ставропольские электрические сети, Участок №1. В РП-18 от действия «МТО» отключился В-10кВ яч.3. 11.06.2022г. 22ч. 02м. - 11.06.2022г. 22ч. 49м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП-1606 яч.5 – ТП-1610 яч.1 Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-1606 яч.5 – ТП-1610 яч.1 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 58 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП – Насосная от действия «ТО» отключился МВ-6кВ яч.22. В ТП-132 от действия «МТЗ-1» отключился ВВ- 6кВ яч.3. 12.06.2022г. 08ч. 44м. - 12.06.2022г. 10ч. 46м. | 3.4.12.5. 3.4.13.1. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-41 яч.2 – ТП-33 яч.5. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-41 яч.2 – ТП-33 яч.5. Оформлена исполнительная документация. |
| 59 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП - Насосная отключились В-6кВ яч.14, яч.8. 13.06.2022г. 18ч. 28м. - 13.06.2022г. 20ч. 00м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-82 яч.2 – ТП-81 яч.3. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-82 яч.2 – ТП-81 яч.3. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 60 | Восточные электрические сети, Отрадненский участок. На ПС35/6 Солнечная от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-2 Сол. 17.06.2022г. 13ч. 35м. - 17.06.2022г. 15ч. 20м. | 3.4.8. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ЗТП СОЛ 204 – ЗТП НО 1110. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ ЗТП СОЛ 204 – ЗТП НО 1110. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 61 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-318 I от действия «МТЗ» отключился В10кВ в направлении ТП-3305 I. 20.06.2022г. 11ч. 00м. - 20.06.2022г. 12ч. 28м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 10кВ ТП-3026 - ТП-3259. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ 10кВ ТП-3026 - ТП-3259. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 62 | Западные электрические сети, Сызранский участок. На ПС 35кВ «Город-2» отключился В-6кВ Ф-12. 20.06.2022г. 12ч. 40м. - 20.06.2022г. 16ч. 47м. | 3.4.12.2. | 1. Произведена очистка КВЛ 6кВ Ф-12 ПС 35кВ «Город-2» в пролете опор № 1202/4- № 1202/5 от упавшей ветки дерева. |
| 63 | Ставропольские электрические сети, Участок № 1. В РП-22 от действия «МТЗ» отключился В-10кВ яч.10. 21.06.2022г. 04ч. 58м. - 21.06.2022г. 05ч. 25м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП-2008 яч.6 – ТП-2014 яч.2. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ 10кВ ТП-2008 яч.6 – ТП-2014 яч.2. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 64 | Ставропольские электрические сети, Участок № 1. В РП-13 от действия «МТО» отключился В-10кВ яч.13. 23.06.2022г. 15ч. 47м. - 23.06.2022г. 16ч. 33м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП-1006 яч.6 – ТП-1007 яч.8. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ 10кВ ТП-1006 яч.6 – ТП-1007 яч.8. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 65 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП - 5 от действия МТЗ-1» отключился В-6кВ яч.9 Ф-5-9 ЦРП – 5. 24.06.2022г. 08ч. 55м. - 24.06.2022г. 10ч. 11м. | 3.4.12.5. | Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-111 яч.8 – ТП-113 яч.4. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-111 яч.8 – ТП-113 яч.4. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Июль 2022 года. |
| 66 | Самарские электрические сети, Волжский участок. На ПС 110/10кВ « Безымянка-3» от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении РП-615 I. 12.07.2022г. 13ч. 38м. - 12.07.2022г. 14ч. 27м. | 3.4.14. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ Ф-9 ПС « Безымянка-3» – РП-615 I. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф-9 ПС « Безымянка-3» – РП-615 I . 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 67 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. На ПС 110/6кВ «СПЗ» при вводе в работу 1 секции шин 110кВ отломилась колонка изолятора ШР-110кВ, произошло перекрытие. ПС 110/6кВ «СПЗ» без напряжения. 06.07.2022г. 09ч. 40м. - 06.07.2022г. 10ч. 05м. | 3.4.9. | Повреждение оборудования в смежной электрической сети. |
| 68 | Западные электрические сети, Юго- Западный участок. На Сызранской ТЭЦ от действия дифференциальной защиты шин отключились 1 и 2 секции шин 35кВ. 06.07.2022г. 16ч. 12м. - 06.07.2022г. 16ч. 45 м. | 3.4.9.2. 3.4.14. | Технологическое нарушение на объекте генерации электроэнергии. |
| 69 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В РУ-6кВ ЦРП-2 произошло отключение В-6кВ Ф-2-22. 09.07.2022г. 13ч. 28м. - 09.07.2022г. 14ч. 40м. | 3.4.8. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ЦРП-2 яч.22 – ТП-38 яч.4. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ ЦРП-2 яч.22 – ТП-38 яч.4. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 70 | Самарские электрические сети, Центральный участок. На ПС 35/6 «Центральная-1» от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-23, без напряжения РП-216 II. 12.07.2022г. 00ч. 47м. - 12.07.2022г. 01ч. 51м. | 3.4.14. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ Ф-23 ПС «Центральная-1» – РП-216 II. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-23 ПС «Центральная-1» – РП-216 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 71 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-Насосная от действия «ТО» отключился В-6кВ Ф-Н-19 яч.19. 12.07.2022г. 13ч. 15м. - 12.07.2022г. 18ч. 25м. | 3.4.9.3. | Повреждение в электрической сети абонента. |
| 72 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. На ГПП-2 произошло отключение В-6кВ Ф-7. 12.07.2022г. 15ч. 15м. - 12.07.2022г. 15ч. 36м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-20 яч.2 – ТП-32 яч.6. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-20 яч.2 – ТП-32 яч.6. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 73 | Западные электрические сети, Центральный участок. На ПС 35/6 «Город-2» от действия «МТО» отключился В-6кВ Ф-23. 15.07.2022г. 20ч. 10м. - 15.07.2022г. 20ч. 59м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ КТП-4 – ТП-139. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ КТП-4 – ТП-139. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 74 | Западные электрические сети, Центральный участок. На ПС 35/6 «Город-2» произошло отключение В-6кВ Ф-4. 19.07.2022г. 07ч. 50м. - 19.07.2022г. 10ч. 12м. | 3.4.8. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-170 – КТП-333. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-170 – КТП-333. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 75 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-301 II от действия «МТЗ» отключился В10кВ в направлении ТП-3270. КЛ 10кВ ТП-3053 - ТП-3080 отключена оперативным персоналом. 24.07.2022г. 07ч. 00м. - 24.07.2022г. 10ч. 30м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 10кВ ТП-3185 – ТП-3258. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ 10кВ ТП-3185 – ТП-3258. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 76 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-301 II от действия «МТЗ» отключился В10кВ в направлении ТП-3270. КЛ 10кВ ТП-3270 - ТП-3273 отключена оперативным персоналом 24.07.2022г. 07ч. 00м. - 24.07.2022г. 12ч. 20м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 10кВ ТП-3185 – ТП-3258. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ 10кВ ТП-3185 – ТП-3258. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 77 | Ставропольские электрические сети, Участок № 1. В РП-10 м.г. от действия «МТО» отключился В-10кВ яч.7. 25.07.2022г. 09ч. 14м. - 25.07.2022г. 11ч. 03м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП-1305 яч.7 – ТП-1301 яч.7. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-1305 яч.7 – ТП-1301 яч.7. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 78 | Ставропольские электрические сети, Участок № 1. В РП-9 от действия «МТО» отключился В-10кВ яч.4. 25.07.2022г. 09ч. 14м. - 25.07.2022г. 10ч. 22м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП-408 яч.3 – ТП-409 яч.1. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-408 яч.3 – ТП-409 яч.1. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 79 | Самарские электрические сети, Волжский участок. В РП-608 II от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП-6425 Б. 27.07.2022г. 08ч. 40м. - 27.07.2022г. 10ч. 12м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП-6299 – ТП-6531Б 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-6299 – ТП-6531Б 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Август 2022 года. |
| 80 | Ставропольские электрические сети, Участок № 1. В РП-13 от действия «МТО» отключился В-10кВ яч.4. 02.08.2022г. 11ч. 40м. - 02.08.2022г. 12ч. 34м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП-1006 яч.5 – ТП-1007 яч.1. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-1006 яч.5 – ТП-1007 яч.1. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 81 | Самарские электрические сети, Центральный участок. На ПС35/6кВ «Центральная-1» от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-6 в направлении РП 217 I. 08.08.2022г. 10ч. 00м. - 08.08.2022г. 12ч. 50м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 6кВ Ф-6 ПС Центральная-1» - РП 217 I, КЛ-6кВ РП-217 II – РП-215 II 2. Произведены ремонт и испытания КЛ 6кВ Ф-6 ПС «Центральная-1» - РП 217 I КЛ-6кВ РП-217 II – РП-215 II . 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 82 | Ставропольские электрические сети, Участок № 1. В РП-15 от действия «МТО» отключился В-10кВ яч.12, яч.14. 15.08.2022г. 05ч. 38м. - 15.08.2022г. 06ч. 48м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП-РЦ яч.6 – ТП-Профилакторий яч.8, КЛ-10кВ ТП-2ДГ. яч.6 – ТП-3ДГ. яч.6. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-РЦ яч.6 – ТП-Профилакторий яч.8, КЛ-10кВ ТП-2ДГ. яч.6 – ТП-3ДГ. яч.6. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 83 | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 110кВ «Кинель-тяговая» от действия «ТО» отключился В-10кВ Ф-7. 23.08.2022г. 14ч. 40м. - 23.08.2022г. 16ч. 40м. | 3.4.14. | Поврежденного оборудования не выявлено. |
| 84 | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 110кВ «Кинель-тяговая» от действия «ТО» отключился В-10кВ Ф-8. В РП-1 от действия ТО отключился В-10кВ Ф-12. 23.08.2022г. 14ч. 45м. - 23.08.2022г. 17ч. 40м. | 3.4.13.3. | 1. Произведена замена поврежденного ОПН-10 на фазе «В» опоры №1200/70 ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 110кВ «Кинель-тяговая».. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 85 | Центральные электрические сети, Группа подстанций. На ПС 110кВ «Кинель-тяговая» от действия дифференциальной защиты отключился силовой трансформатор 110кВ. 23.08.2022г. 14ч. 58м. - 23.08.2022г. 15ч. 00м. | 3.4.7.4. | Поврежденного оборудования не выявлено. |
| 86 | Самарские электрические сети, Волжский участок. На ПС 110кВ «Городская-3» от действия релейной защиты отключился В-10кВ Ф-12. Без напряжения 1 и 2 секции шин 10кВ РП-630. 24.08.2022г. 16ч. 45м. - 24.08.2022г. 17ч. 50м. | 3.4.8.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ Ф-12 ПС 110кВ «Городская-3» - РП-630 нитка «А». 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф-12 ПС 110кВ «Городская-3» - РП-630 нитка «А». 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 87 | Центральные электрические сети, Группа подстанций. На ПС 110/6кВ «Красносёлки» при производстве переключений по выводу в резерв ТН-4-6кВ с переводом нагрузки 4 секции шин 6кВ с С2Т на С1Т после включения СВ-6кВ от действия МТО отключились В-6кВ С1Т и В-6кВ С2Т. 30.08.2022г. 15ч. 25м. - 30.08.2022г. 16ч. 31м. | 3.4.7.2. | 1. Демонтирован поврежденный высокочастотный заградитель фазы «С» ВЛ-110кВ Красноселки-1. 2. Устранен обрыв провода фазы «С» ВЛ-110кВ Красноселки-1 на ПС Красноселки. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Сентябрь 2022 года. |
| 88 | Северные электрические сети, Кошкинский участок. На ПС 110/10 «Кошки» от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-5 КШК. 02.09.2022г. 05ч. 40м. - 02.09.2022г. 10ч. 05м. | 3.4.9.3 | 1. Произведен ремонт ВЛ 10кВ Ф-5 КШК 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 89 | Самарские электрические сети, Кряжский участок. В РП-438 I от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП 4634А. 08.09.2022г. 12ч. 00м. - 08.09.2022г. 14ч. 10м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП 4634А - ТП 4633 А. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП 4634А - ТП 4633 А . 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 90 | Самарские электрические сети, Волжский участок. В РП-103 I от действия «МТО» отключился В-6кВ в направлении ТП-6119 II. 15.09.2022г. 11ч. 45м. - 15.09.2022г. 12ч. 33м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ РП-103 I – ТП-6119 II. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-103 I – ТП-6119 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 91 | Самарские электрические сети, Кряжский участок. В РП-438 II от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП 4627 II. 15.09.2022г. 14ч. 10м. - 15.09.2022г. 15ч. 10м. | 3.4.12.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП 4674А - ТП 4677 II. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП 4674А - ТП 4677 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 92 | Ставропольские электрические сети, Участок №1. На ГПП-3 «Земля» в сети на 3 секции шин 10кВ. Действиями оперативного персонала отключен В-10кВ яч.16 РП-17 А. 19.09.2022г. 03ч. 48м. - 19.09.2022г. 04ч. 21м. | 3.4.8.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП-1502 – ТП-1505. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-1502 – ТП-1505. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 93 | Западные электрические сети, Центральный участок. В РП-4 от действия «МТО» отключился В-6кВ Ф-7. 19.09.2022г. 09ч. 05м. - 19.09.2022г. 09ч. 48м. | 3.4.8.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-162 – ТП-46. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-162 – ТП-46. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 94 | Западные электрические сети, Юго-Западный участок. На ПС «Больничная» 35/6кВ от действия токовой отсечки отключился В-6кВ Ф-19. 20.09.2022г. 12ч. 45м. - 20.09.2022г. 13ч. 38м. | 3.4.8.1. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-165 – ТП-167. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-165 – ТП-167. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 95 | Западные электрические сети, Центральный участок. На ПС110/6кВ «Город-1» от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-13. 21.09.2022г. 10ч. 00м. - 21.09.2022г. 15ч. 10м. | 3.4.11. 3.4.12.5. | 1. Произведена замена опорного изолятора в РУ-6кВ СТП-571. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 96 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-319 I от действия «МТЗ» отключились В-10кВ в направлении ПП 319 и В-10кВ в направлении ТП 3137. 22.09.2022г. 09ч. 30м. - 22.09.2022г. 11ч. 35м. | 3.4.8.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП-3149– ТП-3137. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-3149– ТП-3137. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 97 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-320 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3228 А. 26.09.2022г. 13ч. 04м. - 26.09.2022г. 13ч. 16м. | 3.4.14. | По результатам осмотра и измерений поврежденного оборудования не выявлено. |
| 98 | Ставропольские электрические сети, Жигулевский участок. На ПС 110/35/6кВ «Жигулёвская» от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-2. АПВ – неуспешное. 26.09.2022г. 13ч. 46м. - 26.09.2022г. 14ч. 05м. | 3.4.9.3. | Повреждение в электрической сети абонента. |
| 99 | Западные электрические сети, Юго-Западный участок. На ПС 35/6кВ «Больничная» от действия «МТО» отключился В-6кВ Ф-24. 28.09.2022г. 05ч. 09м. - 28.09.2022г. 09ч. 05м. | 3.4.12.5. | 1. Убрана ветка с проводов отпайки от КВЛ-6кВ Ф-24 ПС 35/6кВ «Больничная» в сторону КТП-148/250. |
| Октябрь 2022 года. |
| 100 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП-128 I от действия «МТО» отключился В-6кВ в направлении РП-123 I. 05.10.2022г. 13ч. 20м. - 05.10.2022г. 14ч. 48м. | 3.4.14. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ РП-123 I – РП-128 I. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-123 I – РП-128 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 101 | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 110/10/6кВ «Локомотивное депо» от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-16. 07.10.2022г. 11ч. 33м. - 07.10.2022г. 14ч. 05м. | 3.4.12.5. | 1. Произведена замена проходного изолятора фазы «В» в КТПн-178. 2. Произведены измерения сопротивления опорной и проходной изоляции в КТПн-178. .3. Оформлена исполнительная документация. |
| 102 | Самарские электрические сети, Центральный участок. В РП-214 I от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП-2112 I. 13.10.2022г. 09ч. 13м. - 13.10.2022г. 11ч. 07м. | 3.4.8.5. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-2015 – ТП-2772. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2015 – ТП-2772. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 103 | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС 110/10кВ «Тяговая-М. Царевщина» от действия токовой отсечки отключился В-10кВ Ф-ЦАР-5. 18.10.2022г. 05ч. 02м. - 18.10.2022г. 09ч. 00м. | 3.4.12.5. | Поврежденного оборудования не выявлено. |
| 104 | Самарские электрические сети, Красноглинский участок. В РП-509 I действиями оперативного персонала отключен В-6кВ в направлении ТП-5009 I, сработало указательное реле «Земля». 21.10.2022г. 03ч. 12м. - 21.10.2022г. 06ч. 00м. | 3.4.14. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-5009 I – ТП-5002 А. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-5009 I – ТП-5002 А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 105 | Ставропольские электрические сети, Участок №1. В РП-15 от действия «МТО» отключился В-10кВ яч.11. 23.10.2022г. 05ч. 20м. - 23.10.2022г. 06ч. 00м. | 3.4.14. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП-ДЦ яч.5 – ТП-РЛДЦ яч.1. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-ДЦ яч.5 – ТП-РЛДЦ яч.1. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 106 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. На ПС 110/10кВ «СПЗ» от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении РП-320 I. 24.10.2022г. 08ч. 31м. - 24.10.2022г. 09ч. 00м. | 3.4.3. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ РП-320 I – Ф-2 ПС 110/10кВ «СПЗ» I. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-320 I – Ф-2 ПС 110/10кВ «СПЗ» I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 107 | Самарские электрические сети, Волжский участок. На ПС 110/35/10кВ «Б-3» от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-10 в направлении РП 613 I. 25.10.2022г. 14ч. 54м. - 25.10.2022г. 16ч. 00м. | 3.4.14. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ РП 613 I – ф10 ПС «Б-3», КЛ 10кВ РП 613 I - ТП- 6374А. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ РП 613 I – ф10 ПС «Б-3», КЛ 10кВ РП 613 I - ТП- 6374А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 108 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. На ПС 110/10кВ НФТП от действия «МТО» отключился В-10кВ Ф-28. 27.10.2022г. 09ч. 30м. - 27.10.2022г. 09ч. 49м. | 3.4.14. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ПС 110/10кВ НФТП яч.28– ЦРП-8 яч8. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ ПС 110/10кВ НФТП яч.28– ЦРП-8 яч.8. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 109 | Самарские электрические сети, Северный участок. На ПС «Северная» появилась «земля» на III секции шин 6кВ, действиями оперативного персонала в РП -100 I отключен В-10кВ в направлении ТП-1643 I. 31.10.2022г. 08ч. 42м. - 31.10.2022г. 10ч. 20м. | 3.4.14. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП 1611 – ТП-1617 нитка А. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП 1611 – ТП-1617 нитка А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Ноябрь 2022 года. |
| 110 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП- 313 I от действия «МТО» отключился В-10кВ в направлении ТП 3203 I. 01.11.2022г. 15ч. 17м. - 01.11.2022г. 16ч. 30м. | 3.4.14. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ РП 313 I - ТП 3203 I. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ РП 313 I - ТП 3203 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 111 | Самарские электрические сети, Кряжский участок. В РП-423 I от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП-4590 I. 04.11.2022г. 13ч. 35м. - 04.11.2022г. 16ч. 00м. | 3.4.14. | Поврежденного оборудования не выявлено. |
| 112 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-320 II от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП-3238 Б. 05.11.2022г. 17ч. 50м. - 05.11.2022г. 20ч. 00м. | 3.4.14. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП-3217 - ТП-3049 Б.. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-3217 - ТП-3049 Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 113 | Самарские электрические сети, Центральный участок. В РП-256 II от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП-2223 II. 10.11.2022г. 14ч. 16м. - 10.11.2022г. 16ч. 19м. | 3.4.14. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП- 2770 – ТП-2525 нитка Б. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП- 2770 – ТП-2525 нитка Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 114 | Ставропольские электрические сети, Участок.№1. На ГПП 110кВ 3000000 от действия «МТО» отключился В-10кВ Ф-39. В РП-13 от действия «МТО» отключился В-10кВ яч. 13. 12.11.2022г. 15ч. 40м. - 12.11.2022г. 16ч. 21м. | 3.4.14. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП-1006 яч.6 ÷ ТП-1006 яч.8. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-1006 яч.6 ÷ ТП-1006 яч.8. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 115 | Самарские электрические сети, Центральный участок. В РП-214 I от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП-2230 I. 13.11.2022г. 15ч. 31м. - 13.11.2022г. 16ч. 19м. | 3.4.14. | Поврежденного оборудования не выявлено. |
| 116 | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 35/6кВ «Усть-Кинельская» от действия «МТЗ-2» отключился В-6кВ Ф-8. 14.11.2022г. 06ч. 40м. - 14.11.2022г. 15ч. 00м. | 3.4.9.3. | Повреждение в электрической сети абонента. |
| 117 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП-122 II от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП-1500 II. 16.11.2022г. 13ч. 40м. - 16.11.2022г. 15ч. 25м. | 3.4.9.3. | Повреждение в электрической сети абонента. |
| 118 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. На ПС 220/10кВ «Зубчаниновская» от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-40. 16.11.2022г. 15ч. 10м. - 16.11.2022г. 15ч. 45м. | 3.4.14. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ Ф-40 ПС «Зубчаниновская» - РП-332 I. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф-40 ПС «Зубчаниновская» - РП-332 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 119 | Самарские электрические сети, Центральный участок. В РП-215 I от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении РП-217 II. В РП-217 II от действия «МТЗ» отключился В-6 в направлении ТП-2097 II. В РП-217 II от действия «МТЗ» отключился В-6 в направлении РП-215 II. 18.11.2022г. 16ч. 13м. - 18.11.2022г. 17ч. 19м. | 3.4.14. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ РП-217 II – ТП-2097 II. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-217 II – ТП-2097 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 120 | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 110/35/10кВ “Кинель-Тяговая” от действия «МТО» отключился В-10кВ Ф-7. 22.11.2022г. 12ч. 26м. - 22.11.2022г. 14ч. 10м. | 3.4.14. | Поврежденного оборудования не выявлено. |
| 121 | Самарские электрические сети, Волжский участок. На ПС 110/6 «Томашев Колок» от действия «МТО» отключился В-6кВ Ф-31 в направлении РП-618 II. 27.11.2022г. 07ч. 00м. - 27.11.2022г. 09ч. 47м. | 3.4.14. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ РП-618 II – Ф-31 ПС 110/6 «Томашев Колок». 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-618 II – Ф-31 ПС 110/6 «Томашев Колок». 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 122 | Самарские электрические сети, Северный участок. На ПС 110кВ «ЗИМ» от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-18. 27.11.2022г. 17ч. 05м. - 27.11.2022г. 19ч. 20м. | 3.4.14. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ Ф-18 ПС110кВ «ЗИМ» - ТП-1118 II. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-18 ПС110кВ «ЗИМ» - ТП-1118 II . 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 123 | Самарские электрические сети, Кряжский участок. В РП-427 I от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП-4612. 28.11.2022г. 14ч. 32м. - 28.11.2022г. 16ч. 15м. | 3.4.9.3. | Повреждение в электрической сети абонента. |
| Декабрь 2022 года. |
| 124 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. На НкТЭЦ-1 от действия «МТЗ» отключились В-6кВ Ф-12, В-6кВ Ф-48. 04.12.2022г. 11ч. 47м. - 04.12.2022г. 13ч. 10м. | 3.4.8. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ НкТЭЦ-1 яч.48 - РП-1 яч.5 нитки «А». 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ НкТЭЦ-1 яч.48 - РП-1 яч.5 нитки «А». 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 125 | Самарские электрические сети, Волжский участок. В РП-601 I от действия «МТЗ» отключился В-10кВ ф-31 ПС «Городская-3» 07.12.2022г. 00ч. 52м. - 07.12.2022г. 02ч. 07м. | 3.4.14. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ РП-601 I – ТП-6001 А. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-601 I – ТП-6001 А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 126 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП-104 II от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП-1638 II. 14.12.2022г. 12ч. 20м. - 14.12.2022г. 14ч. 20м. | 3.4.9.3. | Повреждение в электрической сети абонента. |
| 127 | Самарские электрические сети, Волжский участок. В РП-604 I от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП-6126 I. 20.12.2022г. 17ч. 36м. - 20.12.2022г. 19ч. 10м. | 3.4.14. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ РП-604 I – ТП-6126 I. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-604 I – ТП-6126 I 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 128 | Самарские электрические сети, Центральный участок. В РП-209 I от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении РП-208 I и ТП-1280. В РП-208 I от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении РП-209 I. 22.12.2022г. 08ч. 45м. - 22.12.2022г. 10ч. 20м. | 3.4.14. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ РП-217 II – ТП-2172. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-217 II – ТП-2172. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 129 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. На ГПП-2 от действия «МТЗ» отключился В-6кВ яч.7, на ЦРП-2 3 секция шин 6кВ без напряжения. 27.12.2022г. 23ч. 33м. - 27.12.2022г. 02ч. 28м. | 3.4.14. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-14 – ТП-15 нитки А. 2. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-14 – ТП-15 нитки А. 3. Оформлена исполнительная документация. |

Пояснения:

*Коды причин аварийных отключений указаны в соответствии с требованиями Приказа министерства энергетики Российской Федерации

от 2 марта 2010 г. N 90 Об утверждении формы акта о расследовании и порядка её заполнения. В редакции Приказов Минэнерго России от 06.02.17 г. № 74, от 27.07.17 г. № 678.

3.4.1 - Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала.

3.4.2 - Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации.

3.4.3 - Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору.

3.4.4 - Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации.

3.4.5 - Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала.

3.4.6 -  Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации.

3.4.7 -  Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств.

3.4.7.1 - Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств.

3.4.7.2 - Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств.

3.4.7.3 - Несвоевременное выявление и устранение дефектов.

3.4.7.4 - Прочие нарушения.

3.4.8 -    Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе.

3.4.8.1 - Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого

хозяйства.

3.4.8.2 - Проезд крупногабаритной техники.

3.4.8.3 - Несанкционированная рубка лесных насаждений.

3.4.8.4 - Наброс посторонних предметов на ВЛ.

3.4.8.5 - Прочие воздействия.

3.4.9 -    Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе.

3.4.9.1 - Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети.

3.4.9.2 - Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации.

3.4.9.3 - Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии.

3.4.10 -  Воздействие животных и птиц.

3.4.11 -  Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта.

3.4.12 -  Воздействие повторяющихся стихийных явлений.

3.4.12.1 - Гололедно - изморозевые отложения.

3.4.12.2 - Ветровые нагрузки.

3.4.12.3 - Атмосферные перенапряжения (гроза).

3.4.12.4 - Природные пожары.

3.4.12.5 - Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений.

3.4.13 -    Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа.

3.4.13.1 - Недостатки проекта.

3.4.13.2 - Недостатки конструкции.

3.4.13.3 - Дефекты изготовления.

3.4.13.4 - Дефекты монтажа.

3.4.14 -    Не выявленные причины.